## 题库
序号 | 题型 | 试题正文 | 试题选项 | 试题答案
1 | 单选题 | 电阻和电感串联电路中，用（）表示电阻、电感及阻抗之间的关系。 | 电压三角形$;$功率三角形$;$阻抗三角形$;$电流三角形 | C
2 | 单选题 | 一段电阻电路中，如果电压不变，当电阻增加1倍时，电流将变为原来的（）倍。 | 1/4$;$1/2$;$2$;$不变 | B
3 | 单选题 | 电力系统中以kWh作为（）的计量单位。 | 电压$;$电能$;$电功率$;$电位 | B
4 | 单选题 | 有5个10Ω的电阻并联，再和10Ω的电阻串联，总电阻是（）Ω。 | 8$;$10$;$12$;$14 | C
5 | 单选题 | 电路由（）和开关四部分组成。 | 电源、负载、连接导线$;$发电机、电动机、母线$;$发电机、负载、架空线路$;$电动机、灯泡、连接导线 | A
6 | 单选题 | 参考点也叫做零电位点，它是（）。 | 人为规定的$;$由参考方向决定的$;$由电位的实际方向决定的$;$大地 | A
7 | 单选题 | 电压的实际方向规定为（）。 | 从低电位指向高电位$;$从高电位指向低电位$;$任意选定$;$从高电位指向大地 | B
8 | 单选题 | 一只“Ue=220V、P=1000W”的电炉，每天工作4h，该电炉每天耗电（）kWh。 | 8$;$6$;$4$;$2 | C
9 | 单选题 | 金属导体的电阻R=U/I，因此可以说（）。 | 导体的电阻与它两端的电压成正比$;$导体的电阻与通过它的电流成反比$;$电流强度与这段导体的电阻成反比$;$电压大小与这段导体电阻成反比 | C
10 | 单选题 | 将“12V、6W”的灯泡接入6V的电路中，通过灯丝的实际电流是（）A。 | 2$;$1$;$0.5$;$0.25 | D
11 | 单选题 | 在纯电阻电路中，下列各式正确的为（）。 | i=U/R$;$i=u/R$;$i=Um/R$;$I=Um/R | B
12 | 单选题 | 有一只内阻为0.15Ω，最大量程为1A的电流表，现给它并联一个0.05Ω的小电阻，则这只电流表的量程将扩大为（）A。 | 3$;$4$;$6$;$8 | B
13 | 单选题 | 两只额定电压相同的电阻，串联在适当的电压上，则额定功率较大的电阻（）。 | 发热量较大$;$发热量较小$;$与功率较小的电阻发热量相同$;$不能确定 | B
14 | 单选题 | 某电路处在短路状态时，外电路电阻R为零，故短路电流在R上压降U（）。 | 等于0$;$不等于0$;$等于电源电势$;$不能确定 | A
15 | 单选题 | 金属导体的电阻随温度升高而增大，其主要原因是（）。 | 电阻率随温度升高而增大$;$导体长度随温度升高而增大$;$导体的截面积随温度升高而增大$;$不能确定 | A
16 | 单选题 | 两额定电压为220V的灯泡，若A灯的额定功率为100W，B灯的额定功率为40W，串联后接入电源电压为220V的电路中，此时两只灯泡的实际功率（）。 | PA大于PB$;$PA=PB$;$PA小于PB$;$不能确定 | C
17 | 单选题 | A点电位为65V，B点电位为35V，则UBA＝（）V。 | 100$;$30$;$0$;$-30 | D
18 | 单选题 | 有一只内阻为0.1Ω、量程为10A的电流表，当它测得的电流是8A时，在电流表两端的电压降是（）V。 | 1$;$0.1$;$1.6$;$0.8 | D
19 | 单选题 | 电能的法定单位是（）。 | J和kW·h$;$kW·h和度$;$W·h和度$;$var | A
20 | 单选题 | 电流通过电阻时要发热，其发热量同电流的平方成（）比，同回路的电阻成（）比，同通过电流的时间成（）比。 | 正、反、正$;$正、正、正$;$正、反、反$;$反、正、反 | B
21 | 单选题 | 电路中电压与电流的有效值的乘积叫做（）。 | 有功功率$;$视在功率$;$无功功率$;$平均功率 | B
22 | 单选题 | 电路中既有相互串联的电阻，又有相互并联的电阻，叫作（）。 | 并联$;$串联$;$混联$;$级联 | C
23 | 单选题 | 欧姆定律是反映（）三者之间关系的基本定律。 | 电压、电流、电感$;$电压、电流、电容$;$电势、电流、电阻$;$电压、电流、电阻 | D
24 | 单选题 | 下列不属于串联电路特点的是（）。 | 电路总电压等于各电阻上的电压降之和$;$电路中各电阻上所承受的电压相同$;$电路中消耗的功率等于各电阻上消耗的功率之和$;$电路总电阻等于各电阻阻值之和 | B
25 | 单选题 | 下列属于并联电路特点的是（）。 | 电路总电压等于各电阻上的电压降之和$;$电路中消耗的功率等于各电阻上消耗的功率之和$;$电路中总电流等于各电阻中电流之和$;$电路总电阻等于各电阻阻值之和 | C
26 | 单选题 | 已知一个额定电压为220V的灯泡接在220V电源上，通过灯泡的电流为0.454A，问5h内该灯泡所消耗的电能为（）。 | 0.5kWh$;$99.88kWh$;$1kWh$;$220kWh | A
27 | 单选题 | 有一电热器的电阻为44Ω，使用时的电流时5A，供电电压是（）。 | 220V$;$8.8V$;$22V$;$88V | A
28 | 单选题 | 感性的R—L—C串联电路中，交流电路的电抗X等于（）。 | XL-XC$;$XL+XC$;$√XL2-XC2$;$√XL2+XC2 | A
29 | 单选题 | 《电能计量装置技术管理规程》是( )。 | DL/T614—1997$;$DL/T725--2000$;$JJG307—1988$;$DL／T448—2016 | D
30 | 单选题 | 电阻和电容串联的交流电路中的有功功率计算公式是（）。 | P=UI$;$P=UIcosФ$;$P=UIsinФ$;$P=SsinФ | B
31 | 单选题 | 电容与电源之间进行能量交换的多少用（）表示。 | 无功功率$;$有功功率$;$视在功率$;$无功功率加有功功率的和 | A
32 | 单选题 | 电感元件在正弦交流电路中（）。 | 流过的正弦电流与电压同相位$;$流过的正弦电流超前电压90°相位角$;$流过的正弦电流滞后电压90°相位角$;$所耗功率任何瞬间不为负值 | C
33 | 单选题 | 交流电的周期和频率（）。 | 变化相同$;$互为倒数$;$单位相同 | B
34 | 单选题 | 正弦交流电的幅值就是（）。 | 正弦交流电最大值的2倍$;$正弦交流电的最大值$;$正弦交流电波形正负振幅之和$;$正弦交流电最大值的√2倍 | B
35 | 单选题 | 将交流电感元件的内阻r忽略不计时，其电路中的有功功率计算公式是（）。 | P=UI$;$P=0$;$P=U/XL$;$P=U2/XL | B
36 | 单选题 | 交流电感元件电路中计算电感感抗的公式是（）。 | X=1/ωL$;$X=1/πfL$;$X=2πfL$;$X=1/πL | C
37 | 单选题 | 单相交流电阻、电感和电容串联电路中的无功功率计算公式是（）。 | Q=UIsinФ$;$Q=UIcosФ$;$Q=UI$;$Q=UItgФ | A
38 | 单选题 | 在正弦交流纯电感电路中，电压与电流的数量关系是（）。 | u=iXL$;$I=U/ωC$;$I=U/ωL$;$I=Um/ωL | C
39 | 单选题 | 在正弦交流纯电容电路中，电压与电流的数量关系是（）。 | I=u/ωC$;$I=U/ωC$;$I=U/C$;$I=UωC | D
40 | 单选题 | 将220V的交流电压加到电阻值为22Ω的电阻器两端，则电阻器两端（）。 | 电压有效值为220V，流过的电流的有效值为10A$;$电压的最大值为220V，流过的电流的最大值为10A$;$电压的最大值为220V，流过的电流的有效值为10A$;$电压的有效值为220V，流过的电流的最大值为10A | A
41 | 单选题 | 正弦交流电压和电流的最大值分别为Um、Im时，视在功率为（）。 | UmIm/2$;$UmIm/√2$;$√2UmIm$;$2UmIm | A
42 | 单选题 | 在电容器的串联电路中，已知C1大于C2大于C3，则其两端电压为（）。 | U1大于U2大于U3$;$U1=U2=U3$;$U1小于U2小于U3$;$不能确定 | C
43 | 单选题 | 电路负载所消耗的电能与有功功率P=UIcosФ成正比，并联电容器使电路功率因数cosФ提高后，负载所消耗的电能将（）。 | 增大$;$减少$;$不变$;$不能确定 | C
44 | 单选题 | 电容值用公式可表示为（）。 | C=QU$;$C=U/Q$;$C=Q/U$;$C=I/Q | C
45 | 单选题 | 将（）伸直表示电流的方向，卷曲的四指所指的方向就是磁力线的方向。 | 右手拇指$;$左手拇指$;$右手食指$;$左手食指 | A
46 | 单选题 | 交流电是指（）随时间做周期性变化的电流（或电动势、电压）。 | 方向$;$大小$;$大小和方向$;$幅值和方向 | C
47 | 单选题 | 频率为50Hz的交流电，问它的周期和角频率各是（）。 | 0.02s、314rad/s$;$0.05s、314rad/s$;$0.02s、628rad/s$;$0.05s、628rad/s | A
48 | 单选题 | 平伸右手，四指并拢并与大拇指（），使磁力线（）穿过掌心，大拇指指向导线运动的方向，则四指的指向就是感应电动势的方向。 | 平行、垂直$;$垂直、垂直$;$垂直、平行$;$平行、平行 | B
49 | 单选题 | 如果两个同频率的正弦量的相位差为零，这两个正弦量为（）；如果相位差为180°，则这两个正弦量为（）。 | 反相位、反相位$;$同相位、反相位$;$反相位、同相位$;$同相位、同相位 | B
50 | 单选题 | 如果一个交变电流通过一个电阻，在一周期的时间内所产生的热量和某一直流电流通过同一电阻，在相等的时间内所产生的热量相等，则此直流值就定义为该交流电的（）。 | 有效值$;$最大值$;$平均值$;$瞬时值 | A
51 | 单选题 | 瞬时功率的正值表示从电源（）能量，负值表示向电源（）能量。 | 放出、放出$;$放出、吸取$;$吸取、吸取$;$吸取、放出 | D
52 | 单选题 | 通电导体在磁场中受到力的作用，称为（）。 | 电动力$;$磁场力$;$电磁力$;$电场力 | C
53 | 单选题 | 用伏特表测得交流电源电压为220V，则这个电压的最大值是（）。 | 220V$;$311V$;$110V$;$314V | B
54 | 单选题 | 用线圈右手定则判断磁场方向的方法，使卷曲四指的方向与线圈中电流的方向（），那么伸直的拇指即表示线圈内磁力线的方向。 | 相反$;$相垂直$;$相同$;$相交 | C
55 | 单选题 | 有一个电阻R=6Ω，电抗L=25.5mH的线圈，串接于U=220V、50Hz的电源上，则线圈的感抗XL、阻抗Z分别为（）。 | 8Ω、10Ω$;$8Ω、8Ω$;$8Ω、12Ω$;$10Ω、10Ω | A
56 | 单选题 | 有一线圈，电感L为10mH，电阻可忽略不计，将它接在电压U=311sinωt（V），频率为50Hz的电源上。则线圈的感抗、电路中通过的电流分别为（）。 | 31.4Ω，70A$;$3.14Ω，7A$;$3.14Ω，70A$;$3.14Ω，50A | C
57 | 单选题 | 在功率三角形中，（）和（）的比值等于功率因数。 | 视在功率、有功功率$;$有功功率、无功功率$;$无功功率、视在功率$;$有功功率、视在功率 | D
58 | 单选题 | 这种由于线圈本身电流的变化而在本线圈内产生的感应电动势叫（）。 | 自感电流$;$互感电流$;$互感电动势$;$自感电动势 | D
59 | 单选题 | 正弦交流电流的有效值等于最大值的（）倍。 | 1/√3$;$1/√2$;$1/√5$;$1/√6 | B
60 | 单选题 | 左手定则是平伸左手，四指并拢并与大拇指（），使磁力线（）通过掌心，四指指向导体中电流的方向，则大拇指所指的方向就是通电导线所受电磁力的方向。 | 平行、垂直$;$垂直、垂直$;$垂直、平行$;$平行、平行 | B
61 | 单选题 | 当电源电压不变时，三相对称负载在星形连接时和三角形连接时有功功率之比等于（）。 | 3:1$;$√3:1$;$1:1$;$1:3 | D
62 | 单选题 | 将三相电源的首、末端依次相连，再从三个连接点引出三根端线就是三相电源的（）。 | 星形连接$;$三角形连接$;$既不是星形连接也不是三角形连接$;$既是星形连接又是三角形连接 | B
63 | 单选题 | 计算不对称三相电路视在功率的公式是（）。 | S=√P总2+Q总2$;$S=3U相I相$;$S=√3U线I线$;$S=√3(P总2+Q总2) | A
64 | 单选题 | Y接时三相电源的公共点叫（）。 | 三相电源的中性点$;$三相电源的参考点$;$三相电源的零电位点$;$三相电源的接地点 | A
65 | 单选题 | 无论三相电路是Y接或△接，也无论对称与否，其总功率P为（）。 | P=3UIcosФ$;$P=PU+PV+PW$;$P=√3UIcosФ$;$P=UIcosФ | B
66 | 单选题 | 对称的三相绕组，彼此应相差（）电角度。 | 30°$;$60°$;$120°$;$180° | C
67 | 单选题 | 在三相四线制照明电路中，对于中性线上的电流，（）。 | 由于每相的电流都要经过中性线，所以中性线上的电流最大，数值上等于三相电流之和$;$中性线上的电流等于三相电流的相量和，在数值上可能大于其中一相的电流$;$由于中性线的电压为零，所以根本不会有电流通过，因此中性线可比相线细一些$;$中性线上的电流等于三相电流的相量和，在数值上一定大于其中一相的电流 | B
68 | 单选题 | 某低压三相四线供电平衡负载用户，有功功率为2kW，工作电流为5A。该用户的功率因数是（）。 | 0.5$;$0.606$;$0.866$;$0.9 | B
69 | 单选题 | 将电源三相绕组的末端连接在一起的连接方式是（）。 | 矩形连接$;$星形连接$;$正方形连接$;$三角形连接 | B
70 | 单选题 | 将电源三相绕组中一相绕组的末端与另一相绕组的首端依次连接成闭合回路的连接方式是（）。 | 矩形连接$;$星形连接$;$正方形连接$;$三角形连接 | D
71 | 单选题 | 配电变压器的低压侧三相绕组一般采用（），低压侧的相电压是（），线电压是（）。 | 星形连接、380V、220V$;$星形连接、220V、380V$;$三角形连接、220V、380V$;$三角形连接、380V、220V | B
72 | 单选题 | 三相绕组的连接方式有（）。 | 星形连接、三角形连接$;$星形连接、正方形连接$;$三角形连接、正方形连接$;$三角形连接、矩形连接 | A
73 | 单选题 | 有一星形连接的三相对称负荷，接于三相三线制电路中，每相电阻R=6Ω，电感电抗XL=8Ω，电源线电压为380V，则各相负荷电流的有效值是（）。 | 20A$;$21A$;$22A$;$23A | C
74 | 单选题 | （）图形符号是指用于电气图中的元器件或设备的图形标记。 | 电气图$;$电器图$;$配电图$;$示意图 | A
75 | 单选题 | （）首先应了解和熟悉图形符号的形式、内容、含义及它们之间的关系，这是看懂电路图的基础。 | 电气视图与识图$;$电气制图与识图$;$配电制图与识图$;$示意图与识图 | B
76 | 单选题 | （）有符号要素、一般符号、限定符号和方框符号四种基本形式。 | 电器符号$;$图示符号$;$图形符号$;$元件符号 | C
77 | 单选题 | 在电气图中，最为常用的是一般符号和（）。 | 符号要素$;$特殊符号$;$方框符号$;$限定符号 | D
78 | 单选题 | （）是具有确定含义的最简单的基本图形。 | 符号要素$;$特殊符号$;$方框符号$;$限定符号 | A
79 | 单选题 | （）是表示同一类元器件或设备特征的一种广泛使用的简单符号，亦称为通用符号。 | 符号要素$;$一般符号$;$限定符号$;$方框符号 | B
80 | 单选题 | 一般符号是表示同一类元器件或设备特征的一种广泛使用的简单符号，亦称为（）。 | 符号要素$;$特殊符号$;$通用符号$;$方框符号 | C
81 | 单选题 | （）是各类元器件或设备的基本符号。 | 符号要素$;$一般符号$;$限定符号$;$方框符号 | B
82 | 单选题 | （）是用来提供附加信息的一种加在其他符号上的符号，不能单独使用，而必须与其他符号组合使用。 | 符号要素$;$一般符号$;$限定符号$;$方框符号 | C
83 | 单选题 | 限定符号是用来提供（）的一种加在其他符号上的符号，不能单独使用，而必须与其他符号组合使用。 | 附加信息$;$通用信息$;$叠加信息$;$联通信息 | A
84 | 单选题 | （）是用正方形或矩形轮廓框表示较复杂电气装置或设备的简化图形。 | 符号要素$;$一般符号$;$限定符号$;$方框符号 | D
85 | 单选题 | （）一般高度概括其组合，不给出内部元器件、零部件及其连接细节，加上框内的限定符号、文字符号共同表示某产品的特性功能。 | 符号要素$;$一般符号$;$限定符号$;$方框符号 | D
86 | 单选题 | （）通常用于单线表示法的电气图中，也可用在表示全部输入和输出接线的图中。 | 符号要素$;$一般符号$;$限定符号$;$方框符号 | D
87 | 单选题 | 方框符号通常用于（）表示法的电气图中，也可用在表示全部输入和输出接线的图中。 | 直线$;$单线$;$双线$;$连线 | B
88 | 单选题 | （）仅表示器件或设备的非工作状态，所以均按无电压、无外力作用的状态表示。 | 电器符号$;$图示符号$;$图形符号$;$元件符号 | C
89 | 单选题 | 图形符号仅表示器件或设备的非工作状态，所以均按无电压、无外力作用的状态表示。如继电器和接触器在（）状态，断路器和隔离开关在断开位置。 | 无电压$;$无电流$;$有电压$;$有电流 | A
90 | 单选题 | 图形符号仅表示器件或设备的非工作状态，所以均按无电压、无外力作用的状态表示。如继电器和接触器在无电压状态，断路器和隔离开关在（）位置。 | 合闸$;$断路$;$闭合$;$断开 | D
91 | 单选题 | （）在不改变符号含义的前提下，可根据电气图布线的需要逆时针旋转(90°、180°或270°)或镜像布置。 | 电器符号$;$图示符号$;$图形符号$;$元件符号 | C
92 | 单选题 | （）一部分的文字符号、指示方向及某些限定符号的位置不能随之旋转，应遵循有关规定。 | 电器符号$;$图示符号$;$图形符号$;$元件符号 | C
93 | 单选题 | 图形符号旁应有（），用以指明图形符号所代表的元器件或设备的文字符号、项目代号及相关性能参数。 | 标志$;$标注$;$标识$;$记号 | B
94 | 单选题 | 国家标准对图形符号的（）并没有作统一规定，实际绘图中，图形符号均可按实际情况以便于理解的尺寸进行绘制。 | 绘制尺寸$;$绘制长度$;$绘制高度$;$绘制时间 | A
95 | 单选题 | 在（）中，除用图形符号来表示各种设备、元件外，还在图形符号旁标注相应的文字符号，以区分不同的设备、元件以及同类设备或元件中不同功能的设备或元件。 | 电气图$;$电器图$;$配电图$;$示意图 | A
96 | 单选题 | 在电气图中，除用（）来表示各种设备、元件外，还在（）旁标注相应的文字符号，以区分不同的设备、元件以及同类设备或元件中不同功能的设备或元件。 | 元件符号$;$图形符号$;$电器符号$;$图示符号 | B
97 | 单选题 | （）是以文字形式作为代码或代号，表明项目种类和线路特征、功能、状态或概念的。 | 限定符号$;$特殊符号$;$文字符号$;$数字符号 | C
98 | 单选题 | （）分为基本文字符号(单字母或双字母)和辅助文字符号。 | 限定符号$;$特殊符号$;$文字符号$;$数字符号 | C
99 | 单选题 | 在电气图中，单字母符号“C”表示（）类设备、装置或元件。 | 电阻器$;$半导体二极管$;$扬声器$;$电容器 | D
100 | 单选题 | 在电气图中，单字母符号“G”表示（）类设备、装置或元件。 | 电压$;$电流$;$电池$;$电源 | D
101 | 单选题 | 在电气图中，双字母符号“GB”表示（）类设备、装置或元件。 | 蓄电池$;$干电池$;$国家标准$;$行业标准 | A
102 | 单选题 | 在电气图中，双字母符号“FU”表示（）类设备、装置或元件。 | 熔断器$;$断路器$;$接触器$;$保护器 | A
103 | 单选题 | 表示导线去向的位置标记，在采用图幅分区的电路图中，查找水平布置的电路，需标明（）的标记。 | 上$;$列$;$下$;$行 | D
104 | 单选题 | 表示导线去向的位置标记，在采用图幅分区的电路图中，查找垂直布置的电路，需标明（）的标记。 | 上$;$列$;$下$;$行 | B
105 | 单选题 | 在电路图上，把一个组合符号的各部分列在一起的表示方法，称为（）表示法。 | 集中$;$半集中$;$分开$;$重复 | A
106 | 单选题 | 在电路图上，把组合符号具有功能关联的各组成部分展开绘制，并采用机械连接符号02-12-01，或采用电气连接符号03-01-01连接具有功能相关联的各组成部分的表示方法，称为（）表示法。 | 集中$;$半集中$;$分开$;$重复 | B
107 | 单选题 | 在电路图上，把组合图形符号各个部分分散于电路图上，并标注同一个项目代号表示元件各部件之间关联的表示方法，称为（）表示法。 | 集中$;$半集中$;$分开$;$重复 | C
108 | 单选题 | 在电路图上，一个组合符号以集中表示形式画在电路图的两处或多处，在每一处只部分对外连接，且标注同一个项目代号的表示方法，称为（）表示法。 | 集中$;$半集中$;$分开$;$重复 | D
109 | 单选题 | 在电路图上，（）表示方法常见于机械功能相关联的元件图形符号。 | 集中$;$半集中$;$分开$;$重复 | B
110 | 单选题 | 在电路图上，半集中表示方法常见于（）功能相关联的元件图形符号。 | 机械$;$自动$;$半自动$;$人工 | A
111 | 单选题 | 在电路图上，（）表示法绘制的电路图习惯称为展开图。 | 集中$;$半集中$;$分开$;$重复 | C
112 | 单选题 | 在电路图上，分开表示法绘制的电路图习惯称为（）图。 | 原理$;$系统$;$示意$;$展开 | D
113 | 单选题 | 在电路图上，在（）表示法中，分散在电路图上的、功能上有关联的各组成部分之间的内部联系和连接是隐含的。 | 集中$;$半集中$;$分开$;$重复 | C
114 | 单选题 | 在电路图上，在（）表示法中，为便于识别，元件各组成部分的每个符号旁标注同一项目代号，以表示它们之间功能上是关联的。 | 集中$;$半集中$;$分开$;$重复 | C
115 | 单选题 | 在电路图上，在（）表示法中，元件的激励部分（驱动部分）的限定符号随同激励部分（驱动部分）符号一同画出，元件的受激励部分（受驱动部分）的限定符号随同受激励部分（受驱动部分）符号一同画出，而整个元件共同的限定符号则和激励部分（驱动部分）符号一同示出。 | 集中$;$半集中$;$分开$;$重复 | C
116 | 单选题 | 元件中功能不相关的各部分，组合表示法按在功能上独立的几个图形符号画在同一围框线内，用以表示（）元件组装在同一安装单元内。 | 设备$;$机电$;$机械$;$电子 | B
117 | 单选题 | 元件中功能不相关的各部分，组合表示法将功能上独立的几个图形符号拼接画在一起，用以表示（）逻辑元件或模拟元件封装在一起。 | 十进制$;$八进制$;$十六进制$;$二进制 | D
118 | 单选题 | （）图分为可分为一次系统电气图和二次系统电气图。 | 电气系统$;$控制系统$;$操作系统$;$运行系统 | A
119 | 单选题 | 电力（）电气图又分为电力系统的地理接线图和电力系统的电气接线图 | 一次系统$;$控制系统$;$二次系统$;$操作系统 | A
120 | 单选题 | 电气系统地理接线图主要显示整个电力系统中发电厂、变电站的（），电网的地理上联接、线路走向与路径的分布特点等。 | 方向位置$;$地理位置$;$接线位置$;$维修位置 | B
121 | 单选题 | 电气系统（）图主要显示整个电力系统中发电厂、变电站的地理位置，电网的地理上联接、线路走向与路径的分布特点等。 | 地理接线$;$电气接线$;$线路接线$;$设备接线 | A
122 | 单选题 | 电力系统（）图主要表示该系统中各电压等级的系统特点，发电机、变压器、母线和断路器等主要元器件之间的电气连接关系。 | 电气分接线$;$电气一次接线$;$电气主接线$;$电气二次接线 | C
123 | 单选题 | 电力系统（）图分为无备用接线和有备用接线两类。 | 地理接线$;$电气接线$;$线路接线$;$设备接线 | A
124 | 单选题 | 电力系统地理接线图，无备用接线为（）放射式为主干线图形。 | 三回路$;$单回路$;$双回路$;$多回路 | B
125 | 单选题 | 电力系统地理接线图，无备用接线为单回路（）式为主干线图形。 | 单直$;$环绕$;$迂回$;$放射 | D
126 | 单选题 | 有备用接线图以（）、环网接线和双电源供电网络的图形。 | 三回路$;$单回路$;$双回路$;$多回路 | C
127 | 单选题 | 有备用接线图以双回路、环网接线和（）供电网络的图形。 | 双电源$;$单电源$;$自备电源$;$多电源 | A
128 | 单选题 | （）线路由电杆、导线、横担、绝缘子、开关设备（包括断路器、负荷开关、跌落式熔断器等）、变压器、避雷器等元件组成。 | 一次$;$配电$;$二次$;$弱电 | B
129 | 单选题 | 下列属于电压计量单位的选项是（）。 | kA$;$kV$;$kW$;$kWh | B
130 | 单选题 | 在PN节之间加( )，多数载流子的扩散增强，有电流通过PN节，就形成了PN节导电。 | 前向电压$;$后向电压$;$正向电压$;$反向电压 | C
131 | 单选题 | 采集器与电能表的通讯方式一般采用( )。 | 485串口$;$低压窄带载波$;$低压宽带载波$;$微功率无线 | A
132 | 单选题 | ( )的特点是可以自由绸节绳身的长短,结扣、解扣都极为方便,在电力施工中,电杆或抱杆起立时,用此绳扣将临时拉线在地锚上固定时用。 | 倒背扣$;$猪蹄扣$;$背扣$;$倒扣 | D
133 | 单选题 | 电感L1与L2串联，其等效电感L等于( )。 | L1+L2$;$L1*L2$;$(L1+L2)/L1*L2$;$L1*L2/（L1+L2） | A
134 | 单选题 | 电能表下端应加有( )的标签。 | 型号规格$;$产权所属$;$回路名称$;$巡检日期 | C
135 | 单选题 | 电流互感器二次回路导线截面A应按A=ρL106/RL（mm2）选择，式中RL是指( )。 | 二次负载阻抗$;$二次负载电阻$;$二次回路电阻$;$二次回路导线电阻 | D
136 | 单选题 | 我国电力系统中，“工频”是指电源频率为( )。 | 10Hz$;$20Hz$;$50Hz$;$100Hz | C
137 | 单选题 | 根据《国家电网公司用电信息采集系统建设管理办法》，相邻单项电能表，垂直中心距应不小于( )。 | 150mm$;$250mm$;$350mm$;$100mm | B
138 | 单选题 | 在电容C=50uF的电容器上加电压U=220V、频率f=50Hz的交流电，无功功率Q=( )。 | 3.45var$;$345var$;$760var$;$4772var | C
139 | 单选题 | 星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的( )。 | 零电位点$;$接地点$;$参考点$;$中性点 | D
140 | 单选题 | ( )的防触电保护不仅依靠基本绝缘，而且还需要一个附加的安全预防措施。 | I类电器$;$II类电器$;$III类电器$;$IV类电器 | A
141 | 单选题 | ( )是真空灭弧室内最重要的元件。 | 波纹管$;$触头$;$屏蔽罩$;$外壳 | B
142 | 单选题 | 在配电网络图上，一般不显示每一条线路的所有变压器、高压用户、分支线的具体（）。 | 位置$;$信息$;$功能$;$作用 | D
143 | 单选题 | 可以使线路在短时间内继续运行的缺陷为（）。 | 重大缺陷$;$紧急缺陷$;$一般缺陷$;$三种缺陷都可以 | A
144 | 单选题 | 随时可能导致发生事故和危及人身安全的缺陷为（）。 | 重大缺陷$;$紧急缺陷$;$一般缺陷$;$三种缺陷都可以 | B
145 | 单选题 | 可列入年、季、月检修计划或日常维护工作中消除的缺陷为（）。 | 重大缺陷$;$紧急缺陷$;$一般缺陷$;$三种缺陷都可以 | C
146 | 单选题 | 导线上悬挂杂物属于（）。 | 正常状态$;$一般缺陷$;$重大缺陷$;$紧急缺陷 | C
147 | 单选题 | 水泥杆无标志牌、相位牌、警告牌属于（）。 | 正常状态$;$一般缺陷$;$重大缺陷$;$紧急缺陷 | B
148 | 单选题 | 单一金属导线断股或截面损伤超过总截面的25%属于（）。 | 一般缺陷$;$重大缺陷$;$紧急缺陷$;$临时缺陷 | C
149 | 单选题 | 钢芯线的独股钢芯有损伤或多股钢芯有断股属于（）。 | 一般缺陷$;$重大缺陷$;$紧急缺陷$;$临时缺陷 | C
150 | 单选题 | 单一金属导线断股或截面损伤超过总截面的17%属于（）。 | 一般缺陷$;$重大缺陷$;$紧急缺陷$;$临时缺陷 | B
151 | 单选题 | 不同金属、不同规格、不同结构的导线在一个耐张段内属于（）。 | 一般缺陷$;$重大缺陷$;$紧急缺陷$;$临时缺陷 | A
152 | 单选题 | 铝线或钢芯铝线在瓷瓶、耐张线夹处无铝包带属于（）。 | 一般缺陷$;$重大缺陷$;$紧急缺陷$;$临时缺陷 | A
153 | 单选题 | 水泥杆倾斜度超过15°属于（）。 | 一般缺陷$;$重大缺陷$;$紧急缺陷$;$临时缺陷 | C
154 | 单选题 | 水泥杆严重腐蚀、酥松是属于（）。 | 一般缺陷$;$重大缺陷$;$紧急缺陷$;$临时缺陷 | B
155 | 单选题 | 杆塔基础缺土或因上拔及冻鼓使杆塔埋深小于标准埋深的5/6属于（）。 | 一般缺陷$;$重大缺陷$;$紧急缺陷$;$临时缺陷 | A
156 | 单选题 | 拉线或拉线棒锈蚀截面达到20%以上属于（）。 | 一般缺陷$;$重大缺陷$;$紧急缺陷$;$临时缺陷 | A
157 | 单选题 | 绝缘子击穿接地属于（）。 | 一般缺陷$;$重大缺陷$;$紧急缺陷$;$临时缺陷 | C
158 | 单选题 | 绝缘子电压等级不符合要求属于（）。 | 一般缺陷$;$重大缺陷$;$紧急缺陷$;$临时缺陷 | A
159 | 单选题 | 横担变形，金具、横担严重锈蚀腐深度达到1/3。 | 一般缺陷$;$重大缺陷$;$紧急缺陷$;$临时缺陷 | A
160 | 单选题 | 某用电设备正常运行的功率因数是0.9，额定功率是180kW，则其视在功率是（）kVA。 | 100$;$150$;$200$;$250 | C
161 | 单选题 | （）是消耗无功最多的低压用电设备。 | 感应电动机$;$低压配电线路$;$低压配电变压器$;$炼钢设备 | A
162 | 单选题 | 一回线路的每相导线的电阻为10欧姆，线电流为50安培，则该线路的功率损耗为（）kW。 | 25$;$50$;$75$;$80 | C
163 | 单选题 | 当企业需用的有功功率P一定时，无功功率Q（），则网络中功率的损耗（）。 | 越大，越小$;$越大，越大$;$越小，越大$;$以上答案均不对 | B
164 | 单选题 | 线路的额定电压和输送的有功功率P均为定值时，线路的有功功率与功率因数的平方成（），功率因数（），线路功率（）。 | 正比，越低，传输越多$;$正比，越高，损耗越大$;$反比，越低，损耗越大$;$反比，越高，传输越多 | C
165 | 单选题 | 线路的功率因数（），用电设备的电压偏移（），供电质量（）。 | 越低，增大，下降$;$越高，减小，下降$;$越低，减小，提高$;$越高，增大，提高 | A
166 | 单选题 | 某用电设备运行时内部线圈损坏，产生有功功率40kW，产生无功功率30kVar则其视在功率是（）kVA。 | 40$;$50$;$60$;$70 | B
167 | 单选题 | 某小型电力网经过无功补偿，功率因数从原来的0.8变为现在的0.9，现计算补偿后线损降低的百分值为（）。 | 5%$;$21%$;$50%$;$70% | B
168 | 单选题 | 线路并联电容后，电路总的功率因数（），电压质量（）。 | 提高，改善$;$提高，下降$;$降低，下降$;$降低，改善 | A
169 | 单选题 | 在感性负载两端并联电容，使并联点之前的电流（），线路总的功率因数（） | 提高，增大$;$提高，下降$;$减小，下降$;$减小，增大 | D
170 | 单选题 | 电容从电网（）的无功功率是由（）引起的。 | 吸收，滞后电流$;$吸收，超前电流$;$发出，滞后电流$;$发出，超前电流 | A
171 | 单选题 | 电感从电网（）的无功功率是由（）引起的。 | 吸收，滞后电流$;$吸收，超前电流$;$发出，滞后电流$;$发出，超前电流 | B
172 | 单选题 | 纯电感交流电路中，电流与电压的相关的相位关系是（）。 | 电流与电压同相$;$电流与电压反相$;$电流超前电压90°$;$电流滞后电压90° | D
173 | 单选题 | 当系统的频率下降时，负荷吸收的有功功率（）。 | 随之下降$;$随之上升$;$不变$;$不能确定 | A
174 | 单选题 | 交流电机和变压器等设备，选用硅钢做铁芯材料，目的是为了（）。 | 减少涡流损耗$;$减少磁滞损耗$;$减少涡流和磁滞损耗$;$增加设备绝缘性能 | B
175 | 单选题 | 380V电力用户允许偏差值，为系统额定电压的的（）。 | ±7%$;$+7%，-10%$;$-7%，+10%$;$±5% | A
176 | 单选题 | 从技术上考虑，无功补偿只宜补偿功率因数在（）这个区间。 | 0.85~0.90$;$0.90~0.95$;$0.85~0.95$;$0.80~0.90 | B
177 | 单选题 | 目前采用最广泛、最有效最经济的调整电压偏差的措施为（）。 | 中枢点电压的管理$;$发电机调压$;$有载调压变压器调压$;$并联电抗器调压 | C
178 | 单选题 | 谐波主要是由（）用电设备带入电网。 | 线性$;$非线性$;$电感性$;$电容性 | B
179 | 单选题 | 三相电量（电动势、电压或电流）数值相等、频率相同、相位相差不一定等于120°的系统称为（） | 平衡系统$;$不平衡系统$;$对称系统$;$不对称系统 | D
180 | 单选题 | 不间断电源的英文缩写是（）。 | SMPS$;$UPS$;$APF$;$SVG | B
181 | 单选题 | 供电系统在正常运行下，某一节点的实际电压与系统标称电压之差对系统标称电压的百分数称为该节点的（）。 | 电压波动$;$电压变化$;$电压变动$;$电压偏差 | D
182 | 单选题 | 变压器在三相负荷不平衡运行情况下，必然会产生（）。 | 正序电流$;$负序电流$;$零序电流$;$负序电流和零序电流 | C
183 | 单选题 | 无源滤波器的主要结构是（）。 | LC串联回路$;$并联电容器与电抗器$;$串联电抗器$;$并联电容器 | A
184 | 单选题 | 目前我国执行的标准规定了电力系统公共连接点正常电压不平衡度允许值为（）。 | 1%$;$2%$;$4%$;$5% | B
185 | 单选题 | 目前我国执行的标准规定了电力系统公共连接点正常电压短时的不平衡度不允许超过（）。 | 1%$;$2%$;$4%$;$5% | C
186 | 单选题 | 变压器运行在最大不平衡时的负荷损耗是平衡时的（）倍。 | 1$;$3$;$6$;$9 | B
187 | 单选题 | 低压电网三相负荷不平衡将反应到高压侧，在最大不平衡时，高压对应相电流为正常工作时电流的（）倍。 | 0.75$;$1$;$1.5$;$2 | C
188 | 单选题 | 三相四线制供电电路在最大不平衡时的电能损耗是平衡时的（）倍。 | 1$;$3$;$6$;$9 | C
189 | 单选题 | 三相四线制供电电路在最大不平衡时重负荷相的发热量是平衡时的（）倍。 | 1$;$3$;$6$;$9 | D
190 | 单选题 | 目前单相变压器损耗比同容量三相变压器减少（）。 | 5%~10%$;$10%~15%$;$15%~20%$;$20%~25% | C
191 | 单选题 | 由用户自行运行、维护、管理的供电设施故障引起其他用户停电时，属于（）。 | 内部故障停电$;$外部故障停电$;$检修停电$;$临时检修停电 | A
192 | 单选题 | 低压三相负荷不平衡的改善措施中，配电网络的建设要遵守的配变选址原则是（）。 | 小容量、多布点、短半径$;$大容量、少布点、长半径$;$小容量、少布点、长半径$;$大容量、多布点、短半径 | A
193 | 单选题 | 电力系统的（）是保证电压质量的基本条件。 | 有功功率与有功平衡$;$频率稳定$;$无功补偿与无功平衡$;$供电可靠性 | C
194 | 单选题 | 电源为三角形连接的供电方式为三相三线制，在三相电动势对称的情况下，三相电动势相量之和等于（）。 | 0$;$E$;$2E$;$3E | A
195 | 单选题 | 配电变压器的有功损耗分为空载损耗和负载损耗两种，其中（）。 | 空载损耗和运行电压平方成正比，负载损耗和运行电流平方成正比$;$空载损耗和运行电流平方成正比，负载损耗和运行电压平方成正比$;$空载损耗和负载损耗均和运行电压平方成正比$;$空载损耗和负载损耗均和运行电流平方成正比 | A
196 | 单选题 | 线路电能损耗是由于线路导线存在电晕及（）。 | 电阻$;$电容$;$电感$;$电抗 | A
197 | 多选题 | 下面关于电动势，说法正确的是（）。 | 电动势在数值上是将单位正电荷从电源负极移到正极所做的功$;$电动势在数值上是将单位正电荷从电源正极移到负极所做的功$;$电动势的方向为电位升高的方向$;$电动势的方向为电位降低的方向 | AC
198 | 多选题 | 电源输出最大功率时（）。 | 电源效率不是最高$;$负载最小$;$负载最大$;$负载与电源内阻相等 | AD
199 | 多选题 | 由欧姆定律U=IR可知（）。 | 一段导体的电阻值与导体两端的电压成正比$;$一段导体的电阻值与导体中的电流成反比$;$U一定时，I与R成反比$;$I值一定时，U与R成正比 | CD
200 | 多选题 | 电学中规定电流的实际方向为（）。 | 正电荷运动的方向$;$负电荷运动的方向$;$在电源内部由低电位流向高电位$;$在电源外部由高电位流向低电位 | ACD
201 | 多选题 | 影响金属导体电阻值大小的因素有（）。 | 导体的材料导电性能$;$导体的几何尺寸$;$环境温度$;$导体上的电压、电流的大小 | ABC
202 | 多选题 | 公式P＝I²R＝U²/R说明（）。 | 当电阻中的电流一定时，电阻消耗的功率与电阻值成正比$;$当电阻上的电压一定时，电阻消耗的功率与电阻值成反比$;$当电阻值一定时，电阻消耗的功率与电流成正比$;$当电阻值一定时，电阻消耗的功率与电压成正比 | AB
203 | 多选题 | 电阻电功率的表达式正确的是（）。 | P=UI$;$P=I2R$;$P=U2/R$;$P=W/t | ABCD
204 | 多选题 | 在电阻串联电路中，下列叙述正确的是（）。 | 各电阻上的电压与电阻大小成正比$;$各电阻上的电压与电阻大小成反比$;$各电阻上的电压均相同$;$各电阻上的功率与电阻大小成正比 | AD
205 | 多选题 | 在电阻并联电路中，下列叙述正确的是（）。 | 各电阻上的电流与电阻大小成正比$;$各电阻上的电流与电阻大小成反比$;$各电阻上的电压均相同$;$各电阻上的功率与电阻大小成反比 | BCD
206 | 多选题 | 电流形成的内因是导体内部存在大量的自由电荷。下面属于自由电荷的是（）。 | 电子$;$自由电子$;$离子$;$原子核 | BC
207 | 多选题 | 关于电压下列说法错误的是（）。 | 两点间电压值具有唯一值$;$电压只与两点位置有关，同时也取决于电荷移动路径$;$电路中任一闭合回路走1圈，电压值为0$;$电压有正、负之分，决定于电流方向 | BD
208 | 多选题 | 对某一具体线性电阻，由欧姆定律U=IR得出（）。 | U变大，I变大$;$U变大，R不变$;$I变小，R变大$;$U变大，R变大 | AB
209 | 多选题 | 下面电流中，实际电流方向是a→b的是（）。 | Iab=5A$;$Iab=－5A$;$Iba=5A$;$Iba=－5A | AD
210 | 多选题 | 下面电压中，实际电压方向是b→a的是（）。 | Uab=5V$;$Uab=－5V$;$Uba=5V$;$Uba=－5V | BC
211 | 多选题 | 能储存能量的元件有（）。 | 电阻$;$电池$;$电感$;$电容 | BCD
212 | 多选题 | 并联电路的特点（）。 | 电路中各电阻上所承受的电压相同$;$电路中总电流等于各电阻中电流之和$;$电路中的总电阻的倒数等于各电阻的倒数之和$;$电路总电阻等于各电阻阻值之和 | ABC
213 | 多选题 | 串联电路的特点（）。 | 流过各电阻的电流相同$;$电路总电压等于各电阻上的电压降之和$;$电路总电阻等于各电阻阻值之和$;$电路中消耗的功率等于各电阻上消耗的功率之和 | ABCD
214 | 多选题 | 正弦交流量的三要素指的是（）。 | 瞬时值$;$角频率$;$初相位$;$最大值 | BCD
215 | 多选题 | 正弦交流电路中，电阻的电流和电压的关系是（）。 | 在大小上：I=U/R$;$在大小上：U=I/R$;$在相位上：电压与电流同相$;$在相位上：电压与电流反相 | AC
216 | 多选题 | R—L—C串联交流电路的总阻抗角等于（）。 | 总电压与电流的相位差$;$电路的功率因数角$;$总电压与电阻电压的夹角$;$总电流与电阻电压的夹角 | ABC
217 | 多选题 | 在电阻、电感、电容和电抗组成的交流电路中，不消耗电能的元件是（）。 | 电阻$;$电感$;$电容$;$阻抗 | BC
218 | 多选题 | 电容C1=0.3μF、C2=0.6μF，耐压同为250V的两只电容器，将它们串联接入电源，则有（）。 | 它们的等效电容C=C1+C2=0.9μF$;$C1、C2所带的电荷量相同$;$C1承受的电压高，C2承受的电压低$;$C1承受的电压低，C2承受的电压高 | BC
219 | 多选题 | 电容C1=0.3μF、C2=0.6μF，耐压同为250V的两只电容器，将它们并联接入电源，则有（）。 | 它们的等效电容C=C1+C2=0.9μF$;$C1、C2所带的电荷量相同$;$C1、C2承受的电压相等$;$C1所带的电荷量小于C2所带的电荷量 | ACD
220 | 多选题 | R—L—C三者串联的交流电路中，总阻抗是（）。 | Z=R+j（XL-XC）$;$Z=R+XL+XC$;$Z=R+XL-XC$;$Z2=R2+（XL-XC）2 | AD
221 | 多选题 | 属于电工基础中的理想元件是（）。 | 电阻$;$电感$;$电容$;$电动机 | ABC
222 | 多选题 | 线性电容元件的容抗决定于( )。 | 电压$;$电流$;$频率$;$电容量 | CD
223 | 多选题 | 对同一正弦电流而言，（）。 | 电阻电流与电压同相$;$电感电压超前电流900$;$电容电压滞后电流900$;$电感电压与电容电压反相 | ABCD
224 | 多选题 | 核相器的试验项目包括（____）。 | 连接导线绝缘强度试验$;$绝缘部分工频耐压试验$;$动作电压试验$;$成组直流电阻试验 | ABC
225 | 多选题 | 对于电感元件，下面说法正确的是（）。 | 电感在直流电路中可视为短路$;$电感在直流电路中可视为断路$;$电感在高频交流电路中可视为短路$;$电感在高频交流电路中可视为断路 | AD
226 | 多选题 | 关于线圈中感应电动势的描述，正确的有（）。 | 所产生的感应电流总是反抗原有磁通的变化$;$磁通增加时，感应电流产生的磁通与原磁通方向相反$;$磁通减少时，感应电流产生的磁通与原磁通方向相同$;$感应电动势的大小与线圈中磁通的变化率成正比 | ABCD
227 | 多选题 | 下列关于交流电的描述正确的是（）。 | 大小随时间作周期性变化$;$方向随时间作周期性变化$;$常用的交流电随时间按正弦规律交变$;$只有大小变化，方向不变的是一种特殊的交流电 | ABC
228 | 多选题 | 下列关于无功功率的描述正确的是（）。 | 是一种无用的功率$;$在电能的输送、转换中有极为重要的作用$;$没有无功功率，变压器也可以变换电压$;$没有无功功率，电动机就不能转动 | BD
229 | 多选题 | 下列关于相量的描述正确的是（）。 | 向量用于表示交流电时称为相量$;$画相量图时一般先画出初相位为零的相量$;$相量相加可用平行四边形法则进行$;$相量相减时，将要减去的相量取其方向后再与被减相量相加即可 | ABCD
230 | 多选题 | 对称三相电路的功率因数角可以是（）。 | 线电压与线电流的夹角$;$相电压与对应相电流的夹角$;$三相负载阻抗角之和$;$一相负载的阻抗角 | BD
231 | 多选题 | 三相电源的相序指的是（）。 | 三相电势依次达最大值的顺序$;$三相电势依次达零值的顺序$;$三相电势的对称关系$;$三相电势的连接关系 | AB
232 | 多选题 | Y接三相对称电路具有（）的关系。 | U线＝√3U相$;$I线＝√3I相$;$线电压超前相应相电压300$;$I线＝I相 | ACD
233 | 多选题 | △接的三相对称电路具有（）关系。 | U线＝√3U相$;$I线＝√3I相$;$I线＝I相$;$线电流滞后相应相电流300 | BD
234 | 多选题 | 凡是三相三线制电路均有（）。 | UUV+UVW+UWU＝0$;$iV+iU+iW＝0$;$P=√3UIcosФ$;$uU+uV+uW=0 | AB
235 | 多选题 | 关于三相对称负载，下面说法正确的是（）。 | 各相负载的电压、电流的有效值均相等$;$各相负载的电压、电流的初相角均相等$;$计算时，可只算一相，其余两相可推出$;$各相负载的电压、电流均对称 | ACD
236 | 多选题 | △形连接的三相不对称负载，接入对称的三相电源时会出现（）。 | 三相负载电压不对称$;$三相负载电流不对称$;$三相线电流不对称$;$三相线电压对称 | BCD
237 | 多选题 | Y形连接的三相不对称负载，接入对称三相电源，无中性线时会出现（）。 | 三相负载电压不对称$;$三相负载电流不对称$;$三相线电压对称$;$三相线电压不对称 | ABC
238 | 多选题 | Y形连接的三相不对称负载，接入对称三相电源，有中性线时会出现（）。 | 三相负载电压对称$;$三相负载电流不对称$;$三相线电压对称$;$三相线电压不对称 | ABC
239 | 多选题 | 对称Y接三相电路线电压为U，线电流为I，阻抗角为Ф，则电路的总功率为（）。 | P=√3UIcosФ$;$P=√3UIsinФ$;$P=PU+PV+PW$;$P=√3UIcosФ | AC
240 | 多选题 | 对称△接三相电路线电压为U，线电流为I，阻抗角为Ф，则电路的总功率为（）。 | P=√3UIcosФ$;$P=3UicosФ$;$P=PU+PV+PW$;$P=1/3UicosФ | AC
241 | 多选题 | 对称Y接三相电路的相电压为U，相电流为I，阻抗角为Ф，则电路的总功率为（）。 | P=√3UIcosФ$;$P=3UicosФ$;$P=PU+PV+PW$;$P=√3UIsinФ | BC
242 | 多选题 | 对称三相电路线电压为U，线电流为I，阻抗角为Ф，则电路的总视在功率为（）。 | S=√3UIcosФ$;$S=3UI$;$S2＝P2+Q2$;$S=√3UI | CD
243 | 多选题 | 对称三相电路的有功功率为P，无功功率为Q，视在功率为S，阻抗角为Ф，则下列公式中正确的为（）。 | P=ScosФ$;$P/Q=cosФ$;$Q/S=sinФ$;$P/S=cosФ | ACD
244 | 多选题 | （）与（）首先应了解和熟悉图形符号的形式、内容、含义及它们之间的关系，这是看懂电路图的基础。 | 手工绘图$;$电气制图$;$视图$;$识图 | BD
245 | 多选题 | 电气制图与识图首先应了解和熟悉图形符号的（），这是看懂电路图的基础。 | 形式$;$内容$;$含义$;$它们之间的关系 | ABCD
246 | 多选题 | 图形符号有（）种基本形式。 | 符号要素$;$一般符号$;$限定符号$;$方框符号 | ABCD
247 | 多选题 | 在电气图中，最为常用的是（）和（）。 | 一般符号$;$特殊符号$;$限制符号$;$限定符号 | AD
248 | 多选题 | 一般符号是表示同一类元器件或设备特征的一种广泛使用的简单符号，亦称为通用符号，是（）或（）的基本符号。 | 各类元件$;$各类元器件$;$设备$;$工具 | BC
249 | 多选题 | 限定符号与（）、（）组合在一起，可派生出具有附加信息的元器件图形符号。 | 符号要素$;$一般符号$;$限定符号$;$方框符号 | BD
250 | 多选题 | 方框符号一般高度概括其组合，不给出内部元器件、零部件及其连接细节，加上框内的（）（）共同表示某产品的特性功能。 | 限定符号$;$特殊符号$;$文字符号$;$数字符号 | AC
251 | 多选题 | 方框符号一般高度概括其组合，不给出（）、（）及其（），加上框内的限定符号、文字符号共同表示某产品的特性功能。 | 外部元器件$;$内部元器件$;$零部件$;$连接细节 | BCD
252 | 多选题 | 图形符号仅表示器件或设备的非工作状态，所以均按（）、（）的状态表示。 | 无电压$;$无电流$;$无外力作用$;$有外力作用 | AC
253 | 多选题 | 图形符号仅表示器件或设备的非工作状态，所以均按无电压、无外力作用的状态表示。如（）和（）在无电压状态，断路器和隔离开关在断开位置。 | 继电器$;$接触器$;$断路器$;$隔离开关 | AB
254 | 多选题 | 图形符号仅表示器件或设备的非工作状态，所以均按无电压、无外力作用的状态表示。如继电器和接触器在无电压状态，（）和（）在断开位置。 | 继电器$;$接触器$;$断路器$;$隔离开关 | CD
255 | 多选题 | 图形符号的布置一般为（）或（）布置。 | 横向$;$水平$;$垂直$;$纵向 | BC
256 | 多选题 | 图形符号在不改变符号含义的前提下，可根据电气图布线的需要逆时针旋转（）或镜像布置。 | 90°$;$180°$;$270°$;$300° | ABC
257 | 多选题 | 图形符号一部分的（）、（）及某些（）的位置不能随之旋转，应遵循有关规定。 | 数字符号$;$文字符号$;$指示方向$;$限定符号 | BCD
258 | 多选题 | 图形符号旁应有标注，用以指明图形符号所代表的元器件或设备的（）、（）及相关（）。 | 文字符号$;$数字符号$;$项目代号$;$性能参数 | ACD
259 | 多选题 | 绘制的标准图形符号中的（）、（）、（）应视为图形符号的重要组成部分。 | 文字$;$物理量$;$数字$;$元素符号 | ABD
260 | 多选题 | 图形符号可根据具体电气图的图幅情况（）或（），并尽量使符号各部分之间的比例适当，但符号各组成部分的比例、相互之间的位置应保持不变。 | 缩小$;$收缩$;$放大$;$扩大 | AC
261 | 多选题 | 图形符号可根据具体电气图的图幅情况缩小或放大，并尽量使符号各部分之间的比例适当，但符号各组成部分的（）、相互之间的（）应保持不变。 | 尺寸$;$比例$;$方位$;$位置 | BD
262 | 多选题 | 文字符号是以文字形式作为（）或（），表明项目种类和线路特征、功能、状态或概念的。 | 代码$;$代号$;$尺码$;$记号 | AB
263 | 多选题 | 文字符号是以文字形式作为代码或代号，表明（）和（）、功能、状态或概念的。 | 项目种类$;$线路特征$;$项目特征$;$设备特征 | AB
264 | 多选题 | 文字符号是以文字形式作为代码或代号，表明项目种类和线路特征、（）、（）或（）的。 | 功能$;$要求$;$状态$;$概念 | ACD
265 | 多选题 | 文字符号的作用（）。 | 为项目代号提供电气设备、装置和元器件种类字母代号和功能字母代号$;$作为限定符号与一般图形符号组合使用，以派生新的图形符号$;$在技术文件和电气设备中表示电气设备及线路的功能、状态和特征$;$不能作为限定符号与一般图形符号组合使用，以派生新的图形符号 | ABC
266 | 多选题 | 文字符号分为（）文字符号(单字母或双字母)和（）文字符号。 | 基本$;$基础$;$辅助$;$协助 | AC
267 | 多选题 | 基本文字符号包括（）或（）。 | 三字母$;$单字母$;$多字母$;$双字母 | BD
268 | 多选题 | 单字母符号是按拉丁字母将各种（）、（）和（）划分为23大类，每大类用一个专用单字母符号表示。 | 装备$;$设备$;$装置$;$元件 | BCD
269 | 多选题 | 在电气图中，分别用单字母符号（）和（）来表示电容器和电源。 | C$;$F$;$G$;$Z | AC
270 | 多选题 | 在电气图中，分别用双字母符号（）和（）来表示蓄电池和熔断器。 | BG$;$GB$;$UF$;$FU | BD
271 | 多选题 | 文字符号的字母采用（）字。 | 拉丁字母$;$大写$;$小写$;$正体 | ABD
272 | 多选题 | 电气图中设备位置的表示法有（）。 | 表示设备去向的位置标记$;$表示导线去向的位置标记$;$表示图形符号在图上的位置$;$表示文字符号在图上的位置 | BC
273 | 多选题 | 表示导线去向的位置标记，在采用图幅分区的电路图中，对复杂的电路，则需标明（）与（）的组合标记。 | 上$;$列$;$下$;$行 | BD
274 | 多选题 | 电气图中元件组合符号的表示方法，包括（）。 | 集中表示法$;$半集中表示法$;$分开表示法$;$重复表示法 | ABCD
275 | 多选题 | 阅读展开式电路图时，判别各图形符号的内部功能联系和连接有如下几种方法有（） | 按照相同项目代号查找阅读。$;$按照位置检索标记查找阅读。$;$按照插图、插表中的检索标记查找阅读。$;$按照不同项目代号查找阅读。 | ABC
276 | 多选题 | 与10kV跌落式熔断器配套使用的熔丝有( )等规格。 | M型$;$K型$;$C型$;$T型 | BD
277 | 多选题 | 电气系统图分为可分为（）电气图和（）电气图。 | 一次系统$;$控制系统$;$二次系统$;$操作系统 | AC
278 | 多选题 | 电力一次系统电气图又分为电力系统的（）和电力系统的（）。 | 动力接线图$;$地理接线图$;$电气接线图$;$照明接线图 | BC
279 | 多选题 | 电力系统电气主接线图主要表示该系统中各电压等级的系统特点，（）等主要元器件之间的电气连接关系。 | 发电机$;$变压器$;$母线$;$断路器 | ABCD
280 | 多选题 | 电力系统地理接线图分为（）接线和（）接线两类。 | 冷备用$;$热备用$;$无备用$;$有备用 | CD
281 | 多选题 | 有备用接线图以（）供电网络的图形。 | 双回路$;$环网接线$;$双电源$;$单电源 | ABC
282 | 多选题 | 配电线路由（）、开关设备（包括断路器、负荷开关、跌落式熔断器等）、变压器、避雷器等元件组成。 | 电杆$;$导线$;$横担$;$绝缘子 | ABCD
283 | 多选题 | 配电线路由电杆、导线、横担、绝缘子、（）等元件组成。 | 开关设备$;$变压器$;$避雷器$;$接地 | ABC
284 | 多选题 | 配电网络图在一定程度上可反映该区域配电线路网架结构的（）、（）和（）。 | 合理性$;$灵活性$;$可靠性$;$安全性 | ABC
285 | 多选题 | 低压电器按用途和控制对象不同，可分为（）电器和（）电器。 | 配电$;$输电$;$转换$;$控制 | AD
286 | 多选题 | 低压电器按（）和（）不同，可分为配电电器和控制电器。 | 途径$;$用途$;$控制对象$;$转换对象 | BC
287 | 多选题 | 用于低压配电系统的配电电器包括（）等，主要用于低压配电系统及动力设备的接通与分断。 | 隔离开关$;$组合开关$;$空气断路器$;$熔断器 | ABCD
288 | 多选题 | 用于低压配电系统的配电电器包括隔离开关、组合开关、空气断路器和熔断器等，主要用于低压（）及（）的接通与分断。 | 变电系统$;$配电系统$;$照明设备$;$动力设备 | BD
289 | 多选题 | 低压隔离开关可分为（）式和（）式两大类。 | 不带熔断器$;$带熔断器$;$不带继电器$;$带继电器 | AB
290 | 多选题 | 熔断器式隔离开关适用于工业企业配电网中不频繁操作的场所，作为（）开关、（）开关、（）开关，并作为电路保护用，但一般不直接开闭单台电动机。 | 电源$;$隔离$;$操作$;$应急 | ABD
291 | 多选题 | 由于熔断器是利用熔体熔化切断电路，因此要求熔体的材料（）、导电（）、不易氧化和易于加工。 | 熔点低$;$熔点高$;$性能好$;$性能差 | AC
292 | 多选题 | 熔断器的主要技术参数有（）。 | 额定电压$;$额定频率$;$额定电流$;$极限分断能力 | ACD
293 | 多选题 | 当熔体为同一材料时，上一级熔体的额定电流为下一级熔体额定电流的（）～（）倍。 | 1$;$2$;$3$;$4 | BD
294 | 多选题 | 在低压电网中安装剩余电流动作保护装置是防止（）的一种有效的防护措施。 | 人身触电$;$电气火灾$;$电气设备损坏$;$相间短路 | ABC
295 | 多选题 | 在电路中没有发生（）时，通过剩余电流动作保护装置电流互感器一次绕组电流的相量和等于零。 | 人身触电$;$设备漏电$;$接地故障$;$相间短路 | ABC
296 | 多选题 | 低压配电系统通常包括（）柜（即进线柜）、（）柜（控制各功能单元）和（）柜等。 | 有功功率补偿$;$受电$;$馈电$;$无功功率补偿 | BCD
297 | 多选题 | 下列属于导线固定金具件的是（）。 | 耐张线夹$;$悬垂线夹$;$球头挂环$;$平行挂板 | AB
298 | 多选题 | 下列属于连接金具的是（）。 | 耐张线夹$;$碗头挂板$;$球头挂环$;$平行挂板 | BCD
299 | 多选题 | 下列属于接续金具的是（）。 | 耐张线夹$;$钳压管$;$球头挂环$;$并沟线夹 | BD
300 | 多选题 | 构成配电变压器的基本部件是（）和（）。 | 铁芯$;$套管$;$绕组$;$分接开关 | AC
301 | 多选题 | 配电变压器的调压装置分为（）调压装置和（）调压装置两种。 | 无励磁$;$有励磁$;$超载$;$有载 | AD
302 | 多选题 | 配电变压器其主要技术数据包括相数、额定频率、（）、额定电压、（）、阻抗电压、负载损耗、空载电流、空载损耗和（）等。 | 阻抗电流$;$额定容量$;$额定电流$;$联结组别 | BCD
303 | 多选题 | 三相变压器绕组连接方式主要有（）形、（）形两种，联结组别也称联结组标号，通常联结组标号用时钟表示法表示。 | 星$;$圆$;$三角$;$四角 | AC
304 | 多选题 | 10kV跌落式熔断器一般由（）等构成。 | 绝缘子$;$上下接触导电系统$;$熔丝$;$熔管 | ABD
305 | 多选题 | 金属氧化物避雷器（又称氧化锌避雷器）一般可分为（）和（）两类。 | 无填充$;$无间隙$;$有填充$;$有间隙 | BD
306 | 多选题 | 电力线路按架设方式可分为（）两大类。 | 输电线路$;$架空电力线路$;$电缆电力线路$;$配电线路 | BC
307 | 多选题 | 电力线路的杆塔用来支撑导线和地线，并使（）以及导线和各种被跨越物之间，保持一定的安全距离。 | 导线和导线之间$;$导线和地线之间$;$杆塔和杆塔之间$;$导线和杆塔之间 | ABD
308 | 多选题 | 杆塔按使用的材料可分为（）。 | 水泥杆$;$金属杆塔$;$锥形杆、等径杆$;$木杆 | ABD
309 | 多选题 | 电杆底盘基础的作用（）。 | 承受电杆的下压力$;$以防电杆上拔$;$以防电杆下沉$;$以防电杆倾覆 | AC
310 | 多选题 | 导线的材料中铝相对铜来讲（）。 | 导电率高$;$机械强度高$;$重量轻$;$价格便宜 | CD
311 | 多选题 | 当导线通过电流时，（）。 | 会产生电能损耗$;$使导线发热、弧垂减小$;$使导线发热、温度上升$;$导线连接处的接触电阻增加 | AC
312 | 多选题 | 配电线路常用的横担有（）。 | 圆钢横担$;$角铁横担$;$玻璃横担$;$陶瓷横担 | BD
313 | 多选题 | 衡量电能质量的指标包括（）。 | 电压$;$电流$;$频率$;$波形变化率 | ACD
314 | 多选题 | 分相敷设的低压绝缘线宜采用（）。 | 三角形排列$;$水平排列$;$垂直排列$;$矩形排列 | BC
315 | 判断题 | 纯电阻单相正弦交流电路中的电压与电流的瞬时值遵循欧姆定律。（） | 正确$;$错误 | A
316 | 判断题 | 电位高低的含义，是指该点对参考点间的电位大小。（） | 正确$;$错误 | A
317 | 判断题 | 习惯上规定正电荷运动的方向为电流的正方向。（） | 正确$;$错误 | A
318 | 判断题 | 电流的方向与电子流的方向相同。（） | 正确$;$错误 | B
319 | 判断题 | 根据欧姆定律可得：导体的电阻与通过它的电流成反比。（） | 正确$;$错误 | B
320 | 判断题 | 电动势的实际方向规定为从正极指向负极。（） | 正确$;$错误 | B
321 | 判断题 | 一段电路的电压Uab=-10V，该电压实际上是a点电位高于b点电位。（） | 正确$;$错误 | B
322 | 判断题 | 由R=U/I，可知R与U成正比，与I成反比。（） | 正确$;$错误 | B
323 | 判断题 | 电力系统的负荷是指在各种用电设备中消耗的有功功率。（） | 正确$;$错误 | B
324 | 判断题 | 保护接零就是没接地。（____） | 正确$,$错误 | B
325 | 判断题 | 由电阻欧姆定律R=ρL/S可知，导体的电阻率可表示为ρ=RS/L。因此，导体电阻率的大小和导体的长度及横截面积有关。（） | 正确$;$错误 | B
326 | 判断题 | 当某电路处在短路状态时，其外电路电阻R为0，故短路电流在R上的压降等于0。（） | 正确$;$错误 | A
327 | 判断题 | 额定电流为0.9A，电阻值为50Ω的电阻器能接于380V或220V的电源。（） | 正确$;$错误 | B
328 | 判断题 | 将标明100Ω、4W和100Ω、25W的两个电阻串联时，允许所加的最高电压是40V。（） | 正确$;$错误 | A
329 | 判断题 | 当标明100Ω、4W和100Ω、25W的两个电阻并联时，允许通过的最大总电流是0.4A。（） | 正确$;$错误 | A
330 | 判断题 | 一只200V、1kW的电炉，若每天用电1h，则30天用电7.2kWh。（） | 正确$;$错误 | B
331 | 判断题 | 如果把一个24V的电源正极接地，则负极的电位是－24V。（） | 正确$;$错误 | A
332 | 判断题 | 电路中两点的电位分别是U1=10V、U2=-5V，这两点间的电压是15V。（） | 正确$;$错误 | A
333 | 判断题 | 一个15Ω的加热电阻，设计需要通过2.5A的电流，另一个35Ω的电阻与之串联，需要加总电压为125V才能保持应有的电流强度。（） | 正确$;$错误 | A
334 | 判断题 | 电阻两端的交流电压与流过电阻的电流相位相同，在电阻一定时，电流与电压成正比。（） | 正确$;$错误 | A
335 | 判断题 | 人们常用“负载大小”来指负载电功率大小，在电压一定的情况下，负载大小是指通过负载的电流大小。（） | 正确$;$错误 | A
336 | 判断题 | 通过电阻上的电流增大到原来的2倍时，它所消耗的电功率也增大到原来的2倍。（） | 正确$;$错误 | B
337 | 判断题 | 加在电阻上电压增大到原来的2倍时，它所消耗的电功率也增大到原来2倍。（） | 正确$;$错误 | B
338 | 判断题 | 若干电阻串联时，其中阻值愈小的电阻，通过的电流也愈小。（） | 正确$;$错误 | B
339 | 判断题 | 电阻并联时的等效电阻值，比其中最小的电阻值还要小，即并联电阻的总值是愈并愈小。（） | 正确$;$错误 | A
340 | 判断题 | 一个220V、100W的灯泡与一个220V、25W的灯泡串联后接在220V的直流电源上，则220V、100W的灯泡较亮。（） | 正确$;$错误 | B
341 | 判断题 | 并联电路流过各个电阻的电流相同。（） | 正确$;$错误 | B
342 | 判断题 | 并联电路中的总电流等于各电阻中电流之和。（） | 正确$;$错误 | A
343 | 判断题 | 并联电路总电阻（等效电阻）等于个电阻阻值之和。（） | 正确$;$错误 | B
344 | 判断题 | 串联电路各电阻上电压与该电阻的阻值成正比。（） | 正确$;$错误 | A
345 | 判断题 | 串联电路各电阻上所承受的电压相同。（） | 正确$;$错误 | B
346 | 判断题 | 安装熔丝、熔管时，用熔丝将熔管上的弹簧绷紧，将熔管推上，熔管在熔丝的压力下处于合闸位置。（____） | 正确$,$错误 | B
347 | 判断题 | 串联电路中的总电阻（等效电阻）的倒数等于各电阻的倒数之和。（） | 正确$;$错误 | B
348 | 判断题 | 串联电路总电压等于各电阻上的电压降之和。（） | 正确$;$错误 | A
349 | 判断题 | 安装单相电能表时，电源火线、零线可以对调接。（____） | 正确$,$错误 | B
350 | 判断题 | 常用单相电能表接线盒内有四个接线端，自左向右按“1”、“2”、“3”、“4”编号。接线方法为“”接火线进线、“”接零线进线，“”接火线出线，“”接零线出线。（____） | 正确$,$错误 | B
351 | 判断题 | 电力系统防雷的重点是感应雷过电压。 | 正确$,$错误 | B
352 | 判断题 | 将几个电阻的头和尾分别接在一起，使之在电路中承受同一电压，这些电阻的连接叫做并联。（） | 正确$;$错误 | A
353 | 判断题 | 我国电网采用的频率是50Hz。（） | 正确$;$错误 | A
354 | 判断题 | 电压三相不平衡度用电压或电流正序分量与负序分量的均方根值的百分比表示。 | 正确$,$错误 | B
355 | 判断题 | 最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。（） | 正确$;$错误 | A
356 | 判断题 | 对于电路中的任一节点来说，流进节点的所有电流之和必须大于流出节点的所有电流之和。 | 正确$,$错误 | B
357 | 判断题 | 造成用户电压偏低的原因之一是无功功率不足。（） | 正确$;$错误 | A
358 | 判断题 | 电容器C1与C2两端电压均相等，若C1&gt;C2，则Q1&gt;Q2。（） | 正确$;$错误 | A
359 | 判断题 | 在串联电容器中，电容量较高的电容器所承受的电压较小。( ) | 正确$;$错误 | A
360 | 判断题 | 对于电容量大的设备，在测量完毕后，就不必将被测设备对地进行放电了。（____） | 正确$,$错误 | B
361 | 判断题 | 对于开放性骨折，可自行将外露的断骨推回伤口内。 | 正确$,$错误 | B
362 | 判断题 | 有两个频率和初相位不同的正弦交流电压u1和u2，若它们的有效值相同，则最大值也相同。（） | 正确$;$错误 | A
363 | 判断题 | 安全帽必须戴正，把安全帽歪戴在脑后，否则，会降低安全帽对于冲击的防护作用。 | 正确$,$错误 | B
364 | 判断题 | 将倍率开关放在最小倍率档位上，慢摇发电机手柄，同时调整“测量标度盘”。（____） | 正确$,$错误 | B
365 | 判断题 | 电阻造成的电能损失不属于线损的一部分。 | 正确$,$错误 | B
366 | 判断题 | 没有电压就没有电流，没有电流也就没有电压。 | 正确$,$错误 | B
367 | 判断题 | 使用万用表测量电压时，量程选择越大越好。（____） | 正确$,$错误 | B
368 | 判断题 | 交流电的超前和滞后，只能对同频率的交流电而言，不同频率的交流电，不能说超前和滞后，也不能进行数学运算。（） | 正确$;$错误 | A
369 | 判断题 | 负载电功率为正值表示负载吸收电能，此时电流与电压降的实际方向一致。（） | 正确$;$错误 | A
370 | 判断题 | 用兆欧表测量绝缘电阻时，手柄要忽快忽慢，否则会影响测量精度。（____） | 正确$,$错误 | B
371 | 判断题 | 在一多种元件组成的正弦交流电路中，电阻元件上的电压与电流同相，说明总电路电压与电流的相位也同相。 | 正确$,$错误 | B
372 | 判断题 | 暂时过电压一旦发生，持续时间很短，应尽快消除，以免引起事故扩大。 | 正确$,$错误 | B
373 | 判断题 | yn11是比较常用的星形接线三相变压器的连接组标号。（____） | 正确$,$错误 | B
374 | 判断题 | 变压器的损失分两部分，一部分是铁损，与负荷有关，与电压无关；一部分是铜耗，与负荷无关，与电压有关。（____） | 正确$,$错误 | B
375 | 判断题 | 低压验电笔主要用于检查对地电压1200V及以下的电气设备和线路是否带电。（____） | 正确$,$错误 | B
376 | 判断题 | 使右手卷曲的四指的方向与线圈中的电流的方向相同，则伸直的拇指指向即表示线圈内磁力线的方向。（） | 正确$;$错误 | A
377 | 判断题 | 电流互感器二次绕组并联后，变比不变。（____） | 正确$,$错误 | B
378 | 判断题 | 电流互感器二次绕组串联后，变比扩大一倍。（____） | 正确$,$错误 | B
379 | 判断题 | 经电流互感器的三相四线电能表，一只电流互感器极性反接，电能表少计1/3。（____） | 正确$,$错误 | B
380 | 判断题 | 一只电流互感器二次极性接反，将引起相接的三相三线有功电能表反向计量。（____） | 正确$,$错误 | B
381 | 判断题 | YJLV表示聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆。（____） | 正确$,$错误 | B
382 | 判断题 | 在三相四线制低压供电网中三相负载越接近对称，其中性线电流就越小。（） | 正确$;$错误 | A
383 | 判断题 | 在负载对称的三相电路中，无论是星形连接，还是三角形连接，电路的平均功率为P＝√3U线I线cosΦ。（） | 正确$;$错误 | A
384 | 判断题 | 凡是由三相电源、三相负载及线路阻抗中至少有一部分不对称组成的三相电路，都叫做不对称三相电路。（） | 正确$;$错误 | A
385 | 判断题 | 电力电缆型号中，第一位字母B表示控制电缆。（____） | 正确$,$错误 | B
386 | 判断题 | 绝缘电阻表俗称兆欧表，又称摇表，是用来测量大阻值电阻和绝缘电阻的专用仪器（）。 | 正确$;$错误 | A
387 | 判断题 | 绝缘电阻表的发电机电压等级应与被测物的耐压水平相适应，以避免被测物的绝缘击穿（）。 | 正确$;$错误 | A
388 | 判断题 | 电力电缆由线芯和绝缘层组成。（____） | 正确$,$错误 | B
389 | 判断题 | 鼻子弯圆方向与接线柱螺母旋紧方向相反，易造成螺母旋紧操作不方便且易使线鼻子弯曲变形而使接触不良。 | 正确$;$错误 | A
390 | 判断题 | 交流电通过验电笔氖管时，低压验电笔仅一个电极附近发亮；而直流电通过验电笔氖管时，两极附近都发亮。（____） | 正确$,$错误 | B
391 | 判断题 | 交流接触器操作频率指接触器每分钟接通的次数。（____） | 正确$,$错误 | B
392 | 判断题 | 1kV以下配电线路的导线宜采用三角排列。（____） | 正确$,$错误 | B
393 | 单选题 | 中华人民共和国电力法规定，电力事业投资，实行（）的原则。 | 谁投资、谁收益$;$谁投资、谁维护$;$谁投资、谁受益$;$谁投资、谁管理 | A
394 | 单选题 | 中华人民共和国电力法规定，电力企业应当加强安全生产管理，坚持（）的方针，建立、健全安全生产责任制度 | 安全第一、预防为主$;$生产必须安全、安全为了生产$;$安全第一、预防为主、综合治理$;$管行业必须管安全、管业务必须管安全、关生产经营必须 | A
395 | 单选题 | 中华人民共和国电力法规定，独立电网内的上网电价，由电力生产企业和电网经营企业协商提出方案，报（）核准。 | 有管理权的物价行政主管部门$;$省、自治区、直辖市人民政府$;$国务院物价行政主管部门或者其授权的部门$;$电网经营企业 | A
396 | 单选题 | 中华人民共和国电力法规定，独立电网的销售电价，由（）提出方案，报有管理权的物价行政主管部门核准。 | 有管理权的物价行政主管部门$;$电力生产企业和电网经营企业协商$;$国务院物价行政主管部门或者其授权的部门$;$电网经营企业 | D
397 | 单选题 | 中华人民共和国电力法规定，地方投资的电力生产企业所生产的电力，属于在省内各地区形成独立电网的或者自发自用的，其电价可以由（）管理。 | 有管理权的物价行政主管部门$;$省、自治区、直辖市人民政府$;$国务院物价行政主管部门或者其授权的部门$;$电网经营企业 | B
398 | 单选题 | 中华人民共和国电力法规定，跨省、自治区、直辖市电网和省级电网内的上网电价，由（）提出方案，报国务院物价行政主管部门核准。 | 有管理权的物价行政主管部门$;$省、自治区、直辖市人民政府$;$国务院物价行政主管部门或者其授权的部门$;$电力生产企业和电网经营企业协商 | D
399 | 单选题 | 中华人民共和国电力法规定，跨省、自治区、直辖市电网和省级电网的销售电价，由（）提出方案，报国务院物价行政主管部门或者其授权的部门核准。 | 有管理权的物价行政主管部门$;$电力生产企业和电网经营企业协商$;$国务院物价行政主管部门或者其授权的部门$;$电网经营企业 | D
400 | 单选题 | 中华人民共和国电力法规定，独立电网与独立电网之间的互供电价，由双方协商提出方案，报（）核准。 | 有管理权的物价行政主管部门$;$省、自治区、直辖市人民政府$;$国务院物价行政主管部门或者其授权的部门$;$电力生产企业和电网经营企业协商 | A
401 | 单选题 | 中华人民共和国电力法规定，电力建设项目使用国家明令淘汰的电力设备和技术的，由电力管理部门责令停止使用，没收国家明令淘汰的电力设备，并处（）的罚款。 | 五万元以下$;$五万元以上、10万元以下$;$十万元以上、二十万元以下$;$十万元以上、五十万元以下 | A
402 | 单选题 | 中华人民共和国电力法规定，未经许可，从事供电或者变更供电营业区的，由电力管理部门责令改正，没收违法所得，可以并处（）的罚款。 | 违法所得五倍以下$;$违法所得二十倍$;$违法所得十倍以下$;$违法所得五倍 | A
403 | 单选题 | 中华人民共和国电力法规定，危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序的，由电力管理部门责令改正，给予警告；情节严重或者拒绝改正的，可以中止供电，可以并处（）的罚款 | 五万元以下$;$五万元以上、10万元以下$;$十万元以上、二十万元以下$;$十万元以上、五十万元以下 | A
404 | 单选题 | 电力供应与使用条例规定，（）负责本行政区域内电力供应与使用的监督管理工作 | 县级以上地方人民政府电力管理部门$;$国务院电力管理部门$;$省、自治区、直辖市人民政府$;$电网经营企业 | A
405 | 单选题 | 电力供应与使用条例规定，盗窃电能的，由电力管理部门责令停止违法行为，追缴电费并处应交电费（）倍以下的罚款 | 3$;$5$;$10$;$2 | A
406 | 单选题 | 电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各（）米所形成的两平行线内的区域 | 0.75米$;$0.5米$;$1米$;$0.35米 | A
407 | 单选题 | 根据《电力供应与使用条例》规定，电网经营企业依法负责本供区内的电力供应与使用的业务工作，并接受( )的监督。 | 当地人民政府$;$电力管理部门$;$电力质监站$;$发电企业 | B
408 | 单选题 | 根据《电力供应与使用条例》规定，供电营业区的划分，应当考虑电网的结构和供电( )等因素。一个供电营业区内只设立一个供电营业机构。 | 安全性$;$可靠性$;$合理性$;$便捷性 | C
409 | 单选题 | 根据《电力供应与使用条例》规定，用户用电容量超过其所在的供电营业区内供电企业供电能力的，由（）以上电力管理部门指定的其他供电企业供电。 | 县级$;$市级$;$省级$;$国网级 | C
410 | 单选题 | 根据《电力供应与使用条例》规定，共用供电设施的维护管理，由（）协商确定，产权单位可自行维护管理，也可以委托供电企业维护管理。 | 产权单位$;$供电企业$;$发电企业$;$用户 | A
411 | 单选题 | 根据《电力供应与使用条例》规定，因（）需要紧急供电时，供电企业必须尽速安排供电。 | 建设施工$;$农业灌溉$;$设施维护$;$抢险救灾 | D
412 | 单选题 | 根据《电力供应与使用条例》规定，用户应当安装用电计量装置。用户使用的电力、电量，以（）依法认可的用电计量装置的记录为准。 | 计量鉴定机构$;$计量检定机构$;$计量监察机构$;$计量核查机构 | B
413 | 单选题 | 以下属于违约用电行为的是（）？ | 在供电企业的供电设施上，擅自接线用电$;$伪造或者开启法定的或者授权的计量检定机构加封的用电计量装置封印用电$;$故意损坏供电企业用电计量装置$;$未经供电企业许可，擅自引入、供出电源或者将自备电源擅自并网 | D
414 | 单选题 | 以下属于窃电行为的是（）？ | 伪造或者开启法定的或者授权的计量检定机构加封的用电计量装置封印用电$;$未经供电企业许可，擅自引入、供出电源或者将自备电源擅自并网$;$擅自超过计划分配的用电指标的$;$擅自使用已经在供电企业办理暂停使用手续的电力设备，或者擅自启用已经被供电企业查封的电力设备 | A
415 | 单选题 | 根据《电力供应与使用条例》规定，供电、用电监督检查管理的具体办法，由（）另行制定。 | 国务院$;$国务院电力管理部门$;$人民政府$;$电力管理部门 | B
416 | 单选题 | 《电力供应与使用条例》什么时间开始施行（）？ | 1996年4月1日$;$1996年5月1日$;$1996年7月1日$;$1996年9月1日 | D
417 | 单选题 | 根据《电力设施保护条例》规定，任何单位和个人都有保护电力设施的义务，对危害电力设施的行为，有权制止并向电力管理部门、（）报告。 | 供电企业$;$地方人民政府$;$纪检委$;$公安部门 | D
418 | 单选题 | 根据《电力设施保护条例》规定，154-330千伏导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离为（）。 | 5米$;$10米$;$15米$;$20米 | C
419 | 单选题 | 根据《电力设施保护条例》规定，海底电缆一般为线路两侧各2海里（港内为两侧各100米），江河电缆一般不小于线路两侧各100米（中、小河流一般不小于各（）米）所形成的两平行线内的水域。 | 30$;$50$;$100$;$25 | B
420 | 单选题 | 根据《电力设施保护条例》规定，未经有关部门依照国家有关规定批准，任何单位和个人不得（）电力设施器材。 | 贩卖$;$偷盗$;$使用$;$收购 | D
421 | 单选题 | 根据《电力设施保护条例》规定，新建架空电力线路不得跨越储存易燃、易爆物品仓库的区域；一般（）跨越房屋，特殊情况需要跨越房屋时，电力建设企业应采取安全措施，并与有关单位达成协议。 | 严禁$;$不得$;$避免$;$可以 | B
422 | 单选题 | 根据《电力设施保护条例》规定，（）应将电力设施的新建、改建或扩建的规划和计划纳入城乡建设规划。 | 城乡建设规划主管部门$;$地方人民政府$;$电力管理部门$;$发改委 | A
423 | 单选题 | 根据《电力设施保护条例》规定，任何单位或个人有为保护电力设施而同自然灾害作斗争，成绩（）的电力管理部门应给予表彰或一次性物质奖励 | 显著$;$明显$;$突出$;$优异 | C
424 | 单选题 | 根据《电力设施保护条例》规定，违反本条例规定，危害发电设施、变电设施和电力线路设施的，由电力管理部门责令改正；拒不改正的，处（）元以下的罚款 | 1万$;$3万$;$5万$;$10万 | A
425 | 单选题 | 根据《电力设施保护条例》规定，任何单位或个人不得在用于水力发电的水库内，进入距水工建筑物（）区域内炸鱼、捕鱼、游泳、划船及其他可能危及水工建筑物安全的行为 | 100米$;$200米$;$300米$;$500米 | C
426 | 单选题 | 根据《电力设施保护条例》规定，国务院电力管理部门可以会同（）制定本条例的实施细则。 | 国务院$;$国务院有关部门$;$地方人民政府$;$人民代表大会 | B
427 | 单选题 | 《电力供应与使用条例》规定国务院电力管理部门负责全国电力供应与使用的（）工作 | 指导$;$监督管理$;$监察$;$督导 | B
428 | 单选题 | 《电力供应与使用条例》规定供电企业和用户应当根据平等自愿、协商一致的原则签订（） | 费控协议$;$供用电协议$;$供用电合同$;$发电合同 | C
429 | 单选题 | 《电力供应与使用条例》规定用户用电容量超过其所在的供电营业区内供电企业供电能力的，由（）指定的其他供电企业供电 | 省级以上电力管理部门$;$省级电力管理部门$;$当地人民政府电力管理部门$;$国务院电力管理部门 | A
430 | 单选题 | 《电力供应与使用条例》规定供电设施、受电设施的（），应当符合国家标准或者电力行业标准 | 设计、施工、试验和运行$;$设计、安装、试验和运行$;$设计、安装和运行$;$设计、施工和试验 | A
431 | 单选题 | 《电力供应与使用条例》规定供电企业应当按照国家（）和用电计量装置的记录，向用户计收电费 | 批准的电价$;$核准的电价$;$制定的电价$;$许可的电价 | B
432 | 单选题 | 《电力供应与使用条例》规定以下（）不属于供用电合同条款 | 供电时间$;$用电地址$;$用电性质$;$客户联系方式 | D
433 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：供电企业对用户送审的受电工程设计文件和有关资料，应根据本规则的有关规定进行审核。对低压供电的用户最长不超过（）；对高压供电的用户最长不超过（） | 三个月、一个月$;$十天、一个月$;$一个月、十天$;$一个月三个月 | B
434 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：一工业用户，用电容量为12kVA，该用户在电网高峰负荷时功率因数应达到 | 0.95以上$;$0.9以上$;$0.85以上$;$0.8以上 | B
435 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：对用户受电工程的重复检验，（）收费 | 不得$;$禁止$;$可以$;$不可以 | C
436 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：用户建设临时性受电设施，需要供电企业施工的，其施工费用应由（）负担 | 用户$;$供电企业$;$当地人民政府及有关管理部门$;$供电企业与用户协商 | A
437 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：公用低压线路供电的，以供电接户线用户端最后支持物为分界点，支持物属（） | 用户$;$供电企业$;$供电企业与用户共有$;$具体文件规定 | B
438 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：产权属于用户且由用户运行维护的线路，以公用线路分支杆或专用线路接引的公用变电站外第一基电杆为分界点，专用线路第一基电杆属（） | 用户$;$供电企业$;$供电企业与用户共有$;$具体文件规定 | A
439 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：10千伏及以下公用高压线路供电的，以用户厂界外或配电室前的第一断路器或第一支持物为分界点，第一断路器或第一支持物属（） | 用户$;$供电企业$;$供电企业与用户共有$;$具体文件规定 | B
440 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：35千伏及以上公用高压线路供电的，以用户厂界外或用户变电站外第一基电杆为分界点，第一基电杆属( ) | 用户$;$供电企业$;$供电企业与用户共有$;$具体文件规定 | B
441 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：因建设引起建筑物、构筑物与供电设施相互妨碍，需要迁移供电设施或采取防护措施时，应按（）的原则，确定其担负的责任 | 投资先后$;$建设先后$;$谁受益、谁投资$;$谁投资、谁收益 | B
442 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：某用户为工业用户，其厂房于2001年建成，2009年扩建厂房园区，与供电公司10kV线路相互妨碍（与2004年架设并投入使用），（）应负担该10kV线路迁移需的费用 | 供电公司$;$该用户$;$双方协商解决$;$ | B
443 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：在供电设施上发生事故引起的法律责任由（）承担 | 供电企业$;$用户$;$供电设施产权所有者$;$ | C
444 | 单选题 | 国家电网有限公司的战略目标是( )。 | 具有中国特色国际领先的能源互联网企业$;$三型两网，世界一流$;$建设国际一流电网，建设世界一流企业$;$建设世界一流电网，建设国际一流企业 | D
445 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：在电力系统非正常状况下，供电频率允许偏差不应超过( ) | ±0.4赫兹$;$±0.5赫兹$;$±1.0赫兹$;$±1.2赫兹 | C
446 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：在电力系统非正常状况下，用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的( ) | ‘＋7%，-10%$;$±7%$;$0.1$;$±10% | D
447 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：承装、承修、承试受电工程的单位，必须经（）审核合格，并取得（）颁发的《承装（修）电力设施许可证》 | 电力管理部门、电力管理部门$;$电力管理部门、地方人民政府$;$供电企业、地方人民政府$;$地方人民政府、供电企业 | A
448 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：互感器或电能表误差超出允许范围时，以"0"误差为基准，按验证后的误差值退补电量。退补时间从上次校验或换装后投入之日起至误差更正之日止的（）时间计算 | 二分之一$;$三分之一$;$四分之一$;$五分之一 | A
449 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：对月用电量较大的用户，供电企业可按用户月电费确定每月分若干次收费，并于抄表后结清当月电费。收费次数由供电企业与用户协商确定，一般每月不少于（） | 二次$;$三次$;$四次$;$五次 | B
450 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：由于供电企业电力运行事故造成两部制电价用户停电时，供电企业应按用户在停电时间内可能用电量的电度电费的（）给予赔偿 | 二倍$;$三倍$;$四倍$;$五倍 | D
451 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：由于供电企业电力运行事故造成单一制电价用户停电时，供电企业应按用户在停电时间内可能用电量的电度电费的（）给予赔偿 | 二倍$;$三倍$;$四倍$;$五倍 | C
452 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：用户用电功率因数达到规定标准，而供电电压超出本规则规定的变动幅度，给用户造成损失的，供电企业应按用户每月在电压不合格的累计时间内所用的电量，乘以用户当月用电的平均电价的（）给予赔偿 | 0.1$;$0.2$;$0.3$;$0.5 | B
453 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：某居民客户2023年1月份用电181千瓦时，2023年2月25日才到营业厅交纳以上电费，该用户应交电费违约金（）元。（假设约定缴费日期为每月10日至15日） | 0.99$;$1$;$1.01$;$1.81 | B
454 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：某客户2023年2月到供电公司申请低压居民新装业务，工作人员当日进行现场勘查并装表接电（新表表码为0），该客户2023年10月1日电能表日冻结电能示数为2500，2023年11月1日电能表日冻结电能示数为2671千瓦时，2023年11月25日才到营业厅交纳以上电费，该用户应交电费违约金（）元。（假设约定缴费日期为每月10日至15日） | 0.99$;$1$;$1.01$;$1.71 | C
455 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：擅自使用已在供电企业办理暂停手续的电力设备或启用供电企业封存的电力设备的，应停用违约使用的设备。属于两部制电价的用户，应补交擅自使用或启用封存设备容量和使用月数的基本电费，并承担倍补交基本电费的违约使用电费；其他用户应承担擅自使用或启用封存设备容量每次每千瓦（千伏安）（）元的违约使用电费 | 二、30$;$二、50$;$三、50$;$二、500 | A
456 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：私自超过合同约定的容量用电的，除应拆除私增容设备外，属于两部制电价的用户，应补交私增设备容量使用月数的基本电费，并承担（）倍私增容量基本电费的违约使用电费；其他用户应承担私增容量每千瓦（千伏安）（）元的违约使用电费 | 二、30$;$三、30$;$三、50$;$三、500 | C
457 | 单选题 | 供电营业规则规定：用户单相用电设备总容量不足（）千瓦的可采用低压220伏供电。 | 10$;$8$;$5$;$20 | A
458 | 单选题 | 供电营业规则规定：用户用电设备容量在（）千瓦以下或需用变压器容量在（）千伏安及以下者，可采用低压三相四线制供电，特殊情况也可采用高压供电。 | 100、50$;$100、160$;$50、30$;$30、15 | A
459 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：用户需要的电压等级在（）及以上时，其受电装置应作为终端变电站设计，方案需经省电网经营企业审批 | 10千伏$;$35千伏$;$110千伏$;$220千伏 | C
460 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：用户单相用电设备总容量不足（）千瓦的可采用低压220伏供电 | 10$;$30$;$50$;$100 | A
461 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：用电负荷密度较高的地区，经过技术经济比较，采用低压供电的技术经济性明显优于高压供电时，低压供电的容量界限可适当提高。具体容量界限由（）作出规定 | 省电力管理部门$;$电力管理部门$;$省电网经营企业$;$供电企业 | C
462 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：临时用电期限除经供电企业准许外，一般不得超过（），逾期不办理延期或永久性正式用电手续的，供电企业应终止供电 | 一个月$;$三个月$;$六个月$;$一年 | C
463 | 单选题 | 国家电网有限公司的战略目标的方向是( )。 | 三抓一创（抓发展、抓管理、抓队伍、创一流）$;$能源互联网$;$三型两网，世界一流$;$把世界各国的电网都连接起来 | B
464 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：供电企业在计算转供户用电量、最大需量及功率因素调整电费时，应扣除（） | 被转供户、公用线路损耗的有功、无功电量$;$被转供户、公用线路与变压器消耗的有功、无功电量$;$被转供户、变压器损耗的有功、无功电量$;$被转供户损耗的有功、无功电量 | B
465 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：向被转供户供电的公用线路与变压器的损耗电量应由（）负担，不得摊入被转供户用电量中 | 供电企业$;$转供户$;$用户$;$被转供户 | A
466 | 单选题 | 国家电网有限公司战略专项行动的总体目标是以具有中国特色为根本,争创国际领先,实施“( )、文化赋能、文化融入”专项行动,全面建设与公司战略目标相适应的优秀企业文化 | 文化铸魂$;$文化自信$;$文化筑基$;$文化树人 | A
467 | 单选题 | 国家电网有限公司战略专项行动的总体目标是全面建设与公司战略目标相适应的( )。 | 企业精神$;$企业规章制度$;$优秀企业文化$;$考核指标 | C
468 | 单选题 | 《供电营业规则》规定：某转供户为农业用电，供电企业每月在计算其最大需量时，应将转供户每月电量按（）折合为1千瓦时最大需量，在转供户中扣除 | 180千瓦时$;$360千瓦时$;$540千瓦时$;$270千瓦时 | D
469 | 多选题 | 中华人民共和国电力法，是为了保障和促进电力事业的发展，维护（）的合法权益，保障电力安全运行，制定本法。 | 电力运营者$;$电力投资者$;$经营者$;$使用者 | BCD
470 | 多选题 | 中华人民共和国电力法，本法适用于中华人民共和国境内的电力（）活动。 | 建设$;$生产$;$供应和使用$;$运营 | ABC
471 | 多选题 | 中华人民共和国电力法，国家鼓励和支持利用（）发电。 | 可再生能源$;$清洁能源$;$核能$;$氢能 | AB
472 | 多选题 | 中华人民共和国电力法，电力发展规划，应当体现（）的原则。 | 合理利用能源$;$电源与电网配套发展$;$提高经济效益$;$有利于环境保护 | ABCD
473 | 多选题 | 中华人民共和国电力法，输变电工程、调度通信自动化工程等电网配套工程和环境保护工程，应当与发电工程项目（）。 | 同时设计$;$同时建设$;$同时验收$;$同时投入使用 | ABCD
474 | 多选题 | 中华人民共和国电力法，电力生产与电网运行应当遵循（）的原则。 | 安全$;$优质$;$经济$;$高效 | ABC
475 | 多选题 | 中华人民共和国电力法，发电燃料供应企业、运输企业和电力生产企业应当依照国务院有关规定或者合同约定（）燃料。 | 供应$;$运输$;$接卸$;$挖掘 | ABC
476 | 多选题 | 中华人民共和国电力法，国家对电力供应和使用，实行（）的管理原则。 | 安全用电$;$节约用电$;$计划用电$;$有序用电 | ABC
477 | 多选题 | 中华人民共和国电力法，供电营业区的划分，应当考虑（）等因素。 | 电网的结构$;$供电合理性$;$行政区的划分$;$人口密度 | AB
478 | 多选题 | 中华人民共和国电力法，县级以上地方人民政府及其经济综合主管部门在安排用电指标时，应当保证农业和农村用电的适当比例，优先保证（） | 农村排涝$;$农村抗旱$;$农业季节性生产用电$;$农村养殖用电 | ABC
479 | 多选题 | 中华人民共和国电力法，电力运行事故由下列哪些原因造成的，电力企业不承担赔偿责任。 | 不可抗力$;$用户自身的过错$;$第三人的过错$;$电压不稳 | ABC
480 | 多选题 | 中华人民共和国电力法，有下列行为之一，应当给予治安管理处罚的，由公安机关依照治安管理处罚法的有关规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 阻碍电力建设或者电力设施抢修，致使电力建设或者电力设施抢修不能正常进行的$;$扰乱电力生产企业、变电所、电力调度机构和供电企业的秩序，致使生产、工作和营业不能正常进行的$;$殴打、公然侮辱履行职务的查电人员或者抄表收费人员的$;$拒绝、阻碍电力监督检查人员依法执行职务的。 | ABCD
481 | 多选题 | 采用专用计量箱或专用电表箱措施对各种窃电手法都有防范作用，通常根据用户的计量方式采取相应的做法，下列描述正确的是( )。 | 高供高计专变用户采用高压计量箱$;$高供低计专变用户采用专用计量柜或计量箱，即容量较大采用低压配电柜屏供电的配套采用专用计量柜屏，容量较小无低压配电柜屏供电的采用专用计量箱$;$低压用户则采用专用计量箱或专用电表箱，即容量较大经T接入电路的计量装置采用专用计量箱$;$普通三相用户采用独立电表箱，单相居民用户采用集中电表箱，对于较分散居民用户，可根据实际情况采用适当分区后在用户中心安装电表箱 | ABCD
482 | 多选题 | 电力供应与使用条例规定，以下哪些属于窃电行为？ | 在供电企业的供电设施上，擅自接线用电$;$擅自超过合同约定的容量用电$;$未经供电企业许可，擅自引入、供出电源或者将自备电源擅自并网$;$伪造或者开启法定的或者授权的计量检定机构加封的用电计量装置封印用电 | AD
483 | 多选题 | 电力供应与使用条例规定，以下属于窃电行为有： | 擅自改变用电类别$;$擅绕越供电企业的用电计量装置用电$;$故意损坏供电企业用电计量装置$;$擅自引入、供出电源或者将自备电源擅自并网 | BC
484 | 多选题 | 电力供应与使用条例规定，供用电合同应当具备以下哪些条款( )？ | 供电方式、供电质量和供电时间$;$用电容量和用电地址、用电性质$;$计量方式和电价、电费结算方式$;$供用电设施维护责任的划分 | ABCD
485 | 多选题 | 抢修服务承诺书中内容，描述正确的是( )。 | 不对客户推诿塞责，杜绝“懒慢拖”；不对客户索要好处，杜绝“吃拿卡要”$;$按规定着装，使用标准的规范用语；服务客户讲究方式方法，端正工作态度，杜绝“生冷硬”$;$接单后，立即联系故障报修客户，告知客户快速前往处理，保证到达现场及时率$;$抢修过程中，要查明故障原因，彻底解决问题，不以简单的恢复供电为结束。对于无法彻底解决的，要做好与客户沟通解释工作。 | ABCD
486 | 多选题 | 电力供应与使用条例规定，有下列行为之一的，由电力管理部门责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得5倍以下的罚款 | 未按照规定取得《电力业务许可证》，从事电力供应业务的$;$擅自伸入或者跨越供电营业区供电的$;$擅自向外转供电的$;$未经许可，从事供电或者变更供电营业区的 | ABCD
487 | 多选题 | 电力设施保护条例规定，电力设施的保护，实行（）相结合的原则 | 电力管理部门$;$公安部门$;$电力企业$;$人民群众 | ABCD
488 | 多选题 | 县以上地方各级电力管理部门保护电力设施的职责是 | 监督、检查本条例及根据本条例制定的规章的贯彻执行$;$开展保护电力设施的宣传教育工作$;$会同有关部门及沿电力线路各单位，建立群众护线组织并健全责任制$;$会同当地公安部门，负责所辖地区电力设施的安全保卫工作 | ABCD
489 | 多选题 | 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，必须遵守下列哪些规定？ | 不得堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其他影响安全供电的物品$;$不得烧窑、烧荒$;$不得兴建建筑物、构筑物$;$不得种植可能危及电力设施安全的植物 | ABCD
490 | 多选题 | 任何单位或个人在电力电缆线路保护区内，必须遵守下列哪些规定？ | 得在地下电缆保护区内堆放垃圾、矿渣、易燃物、易爆物，倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品，兴建建筑物、构筑物或种植树木、竹子$;$不得在海底电缆保护区内抛锚、拖锚$;$不得在江河电缆保护区内抛锚、拖锚、炸鱼、挖沙$;$拆卸杆塔或拉线上的器材，移动、损坏永久性标志或标志牌 | ABC
491 | 多选题 | 任何单位或个人不得从事下列哪些危害电力设施建设的行为？ | 非法侵占电力设施建设项目依法征收的土地$;$涂改、移动、损害、拔除电力设施建设的测量标桩和标记$;$破坏、封堵施工道路，截断施工水源或电源$;$不得兴建建筑物、构筑物 | ABC
492 | 多选题 | 以下哪些行为，电力管理部门应给予表彰或一次性物质奖励 | 对破坏电力设施或哄抢、盗窃电力设施器材的行为检举、揭发有功$;$对破坏电力设施或哄抢、盗窃电力设施器材的行为进行斗争，有效地防止事故发生$;$为保护电力设施而同自然灾害作斗争，成绩突出$;$为维护电力设施安全，做出显著成绩 | ABCD
493 | 多选题 | 根据《电力设施保护条例》规定，国务院电力管理部门对电力设施的保护负责（）和协调。 | 监督$;$检查$;$指挥$;$指导 | ABD
494 | 多选题 | 根据《电力设施保护条例》规定，县以上地方各级电力管理部门保护电力设施的职责是：（）？ | 监督、检查本条例及根据本条例制定的规章的贯彻执行$;$开展保护电力设施的宣传教育工作$;$会同有关部门及沿电力线路各单位，建立群众护线组织并健全责任制$;$会同当地公安部门，负责所辖地区电力设施的安全保卫工作 | ABCD
495 | 多选题 | 根据《电力设施保护条例》规定，任何单位或个人，不得从事下列危害电力线路设施的行为有（）？ | 向电力线路设施射击$;$在架空电力线路导线两侧各300米的区域内放风筝$;$影响专用铁路、公路、桥梁、码头的使用$;$利用杆塔、拉线作起重牵引地锚 | ABD
496 | 多选题 | 根据《电力设施保护条例》规定，任何单位或个人在架空电力线路保护区内，不得兴建（） | 烧窑$;$烧荒$;$建筑物$;$构筑物 | BC
497 | 多选题 | 根据《电力设施保护条例》规定，任何单位或个人在电力电缆线路保护区内，必须遵守（）。 | 不得在地下电缆保护区内堆放垃圾、矿渣、易燃物、易爆物，倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品，兴建建筑物、构筑物或种植树木、竹子$;$不得堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其他影响安全供电的物品$;$不得在海底电缆保护区内抛锚、拖锚$;$不得在江河电缆保护区内抛锚、拖锚、炸鱼、挖沙 | ACD
498 | 多选题 | 根据《电力设施保护条例》规定，任何单位或个人必须经县级以上地方电力管理部门批准，并采取安全措施后，方可在架空电力线路保护区内进行农田水利基本建设工程及（）等作业 | 打桩$;$钻探$;$开挖$;$爆破 | ABC
499 | 多选题 | 根据《电力设施保护条例》规定，电力设施的建设和保护应尽量避免或减少给（）造成的损失。 | 国家标准$;$集体$;$第三方$;$个人 | ABD
500 | 多选题 | 根据《电力设施保护条例》规定，违反本条例规定，在依法划定的电力设施保护区内进行（）、炸鱼、挖沙作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。 | 烧窑$;$烧荒$;$抛锚$;$拖锚 | ABCD
501 | 多选题 | 根据《电力设施保护条例》规定，任何单位或个人不得影响专用（）、码头的使用。 | 铁路$;$公路$;$隧道$;$桥梁 | ABD
502 | 多选题 | 根据《电力设施保护条例》规定，电力线路设施的保护范围，电力电缆线路：（）电力电缆和电缆联结装置，电缆管道、电缆隧道、电缆沟、电缆桥，电缆井、盖板、入孔、标石、水线标志牌及其有关辅助设施 | 架空$;$地下$;$水底$;$桥上 | ABC
503 | 多选题 | 《供电营业规则》规定：用户申请新装或增加用电时，下列哪项内容属于应向供电企业提供的资料？ | 用电设备清单$;$用电地点$;$用电类别$;$用电规划 | ABD
504 | 多选题 | 《供电营业规则》规定：在（）等不变情况下，可办理移表手续 | 用电地址$;$用电容量$;$用电类别$;$供电点 | ABCD
505 | 多选题 | 《供电营业规则》规定：在（）不变的情况下，允许办理更名或过户 | 用电地址$;$用电容量$;$用电类别$;$供电点 | ABC
506 | 多选题 | 《供电营业规则》规定：在（）不变，且其受电装置具备分装的条件时，允许办理分户 | 用电地址$;$用电容量$;$用电类别$;$供电点 | ABC
507 | 多选题 | 《供电营业规则》规定：关于供电企业对用户依法破产的处理，下列正确的是： | 供电企业应予销户，终止供电$;$在破产用户原址上用电的，按新装用电办理$;$从破产用户分离出去的新用户，办理变更用电手续$;$以上说法都对 | AB
508 | 多选题 | 《供电营业规则》规定：公用路灯、交通信号灯是公用设施，应由当地人民政府及有关管理部门负责（）等事项 | 工程设计$;$投资建设$;$维护管理$;$交纳电费 | BCD
509 | 多选题 | 《供电营业规则》规定：因故中止供电外，供电企业需对用户停止供电时，应将（）报本单位负责人批准。批准权限和程序由省电网经营企业制定 | 停电用户$;$停电原因$;$停电时间$;$送电时间 | ABC
510 | 多选题 | 《供电营业规则》规定：有下列情形之一的，允许变更或解除供用电合同 | 当事人双方经过协商同意$;$由于供电能力的变化或国家对电力供应与使用管理的政策调整，使订立供用电合同时的依据被修改或取消$;$当事人一方确定确实无法履行合同$;$由于不可抗力或一方当事人虽无过失，但无法防止的外因，致使合同无法履行 | BD
511 | 多选题 | 根据《电力供应与使用条例》规定，国家对电力供应和使用实行（）的管理原则。 | 安全用电$;$节约用电$;$计划用电$;$可靠用电 | ABC
512 | 多选题 | 根据《电力供应与使用条例》规定，地方各级人民政府应当按照城市建设和乡村建设的总体规划统筹安排（）和营业网点的用地。 | 城乡供电线路走廊$;$电缆通道$;$区域变电所$;$区域配电所 | ABCD
513 | 多选题 | 根据《电力供应与使用条例》规定，公用路灯由（）人民政府或者县级以上地方人民政府有关部门负责建设，并负责运行维护和交付电费，也可以委托供电企业代为有偿设计、施工和维护管理。 | 乡$;$民族乡$;$镇$;$县 | ABC
514 | 多选题 | 根据《电力供应与使用条例》规定，供电设施、受电设施的（），应当符合国家标准或者电力行业标准。 | 设计$;$施工$;$试验$;$运行 | ABCD
515 | 判断题 | 中华人民共和国电力法，各省级电力管理部门负责全国电力事业的监督管理。 | 正确$;$错误 | B
516 | 判断题 | 中华人民共和国电力法，县级以上地方人民政府经济综合主管部门是本行政区域内的电力管理部门，负责电力事业的监督管理。县级以上地方人民政府有关部门在各自的职责范围内负责电力事业的监督管理。 | 正确$;$错误 | A
517 | 判断题 | 中华人民共和国电力法，城市电网的建设与改造规划，应当纳入城市总体规划。城市人民政府应当按照规划，安排变电设施用地、输电线路走廊和电缆通道。 | 正确$;$错误 | A
518 | 判断题 | 中华人民共和国电力法，电力投资者对其投资形成的电力，享有法定权益。未并网的自备电厂，电力投资者有优先使用权。 | 正确$;$错误 | B
519 | 判断题 | 中华人民共和国电力法，电网运行实行分级调度、统一管理。任何单位和个人不得非法干预电网调度。 | 正确$;$错误 | B
520 | 判断题 | 中华人民共和国电力法，并网双方应当按照统一调度、分级管理和平等互利、协商一致的原则，签订并网协议，确定双方的权利和义务；并网双方达不成协议的，由市级以上电力管理部门协调决定。 | 正确$;$错误 | B
521 | 判断题 | 中华人民共和国电力法，供电营业区的设立、变更，由供电企业提出申请，电力管理部门依据职责和管理权限，会同国务院电力管理部门审查批准后，发给《电力业务许可证》。 | 正确$;$错误 | B
522 | 判断题 | 中华人民共和国电力法，供电营业区设立、变更的具体办法，由国务院电力管理部门制定。 | 正确$;$错误 | A
523 | 判断题 | 中华人民共和国电力法，一个供电营业区内只设立一个供电营业机构。 | 正确$;$错误 | A
524 | 判断题 | 《电力供应与使用条例》规定电力管理部门应当加强对供用电的监督管理，协调供用电各方关系，禁止危害供用电安全和非法侵占电能的行为 | 正确$;$错误 | A
525 | 判断题 | 《电力供应与使用条例》规定供电营业区的划分和管理办法，由电力管理部门制定 | 正确$;$错误 | B
526 | 判断题 | 《电力供应与使用条例》规定供电企业可以按照国家有关规定在规划的线路走廊、电缆通道、区域变电所、区域配电所和营业网点的用地上，架线、敷设电缆和建设公用供电设施 | 正确$;$错误 | A
527 | 判断题 | 《电力供应与使用条例》规定电网经营企业依法负责本供区内的电力供应与使用的管理工作，并接受电力管理部门的监督 | 正确$;$错误 | B
528 | 判断题 | 《电力供应与使用条例》规定县级以上各级人民政府应当将城乡电网的建设与改造规划，纳入城市建设和乡村建设的总体规划。各级电力管理部门应当会同有关行政主管部门和电网经营企业做好城乡电网建设和改造的规划。 | 正确$;$错误 | A
529 | 判断题 | 《电力供应与使用条例》规定公用路灯由乡、民族乡、镇人民政府或者县级以上地方人民政府有关部门负责建设，并负责运行维护和交付电费，也可以由供电企业设计、施工和维护管理 | 正确$;$错误 | B
530 | 判断题 | 《电力供应与使用条例》规定供电设施、受电设施的设计、施工、试验和运行，应当符合国家标准 | 正确$;$错误 | B
531 | 判断题 | 《电力供应与使用条例》规定供电企业和用户对供电设施、受电设施进行建设和维护时，作业区域内的有关单位和个人应当给予协助，提供方便；因作业对建筑物或者农作物造成损坏的，应当依照有关法律、行政法规的规定负责修复 | 正确$;$错误 | B
532 | 判断题 | 《电力供应与使用条例》规定公用供电设施建成投产后，由供电单位统一维护管理。供电企业可以使用、改造、扩建该供电设施 | 正确$;$错误 | B
533 | 判断题 | 《电力供应与使用条例》规定用户设备端的供电质量应当符合国家标准或者电力行业标准 | 正确$;$错误 | B
534 | 判断题 | 《电力供应与使用条例》规定供电方式应当按照安全、可靠、经济、合理和便于管理的原则 | 正确$;$错误 | A
535 | 判断题 | 《电力供应与使用条例》规定因抢险救灾需要紧急供电时，供电企业必须尽速安排供电。所需工程费用和应付电费由有关地方人民政府有关部门从抢险救灾经费中支出，但是抗旱用电应当由用户交付电费 | 正确$;$错误 | A
536 | 判断题 | 《电力供应与使用条例》规定因抢险救灾需要紧急供电时，供电企业必须尽速安排供电。所需费用由有关地方人民政府有关部门从抢险救灾经费中支出 | 正确$;$错误 | B
537 | 判断题 | 《电力供应与使用条例》规定用户对供电质量有特殊要求的，供电企业应当根据其必要性和电网的规划，提供相应的电力 | 正确$;$错误 | B
538 | 判断题 | 《电力供应与使用条例》规定用电计量装置，应当安装在用户处。安装在用户处的用电计量装置，由用户负责保护 | 正确$;$错误 | B
539 | 判断题 | 根据《电力供应与使用条例》规定，电网经营企业依法负责本供区内的电力供应与使用的业务工作，并接受电力管理部门的监督。 | 正确$;$错误 | A
540 | 判断题 | 根据《电力供应与使用条例》规定，电力管理部门应当加强对供用电的监督管理，协调供用电各方关系，禁止危害供用电安全和非法侵占电能的行为。 | 正确$;$错误 | A
541 | 判断题 | 根据《电力供应与使用条例》规定，供电营业区的划分，应当考虑电网的结构和供电合理性等因素。一个供电营业区内视情况可设立一到两个供电营业机构。 | 正确$;$错误 | B
542 | 判断题 | 根据《电力供应与使用条例》规定，用户用电容量超过其所在的供电营业区内供电企业供电能力的，由市级以上电力管理部门指定的其他供电企业供电。 | 正确$;$错误 | B
543 | 判断题 | 根据《电力供应与使用条例》规定，供电企业和用户对供电设施、受电设施进行建设和维护时，作业区域内的有关单位和个人应当给予协助，提供方便。 | 正确$;$错误 | A
544 | 判断题 | 根据《电力供应与使用条例》规定，用户专用的供电设施建成投产后，由用户维护管理或者委托供电企业维护管理。 | 正确$;$错误 | A
545 | 单选题 | 根据DL/T448—2016《电能计量装置技术管理规程》,计量单机容量( )发电机发电量的电能计量装置为口类电能计量装置。 | 100〜300MW$;$100MW以下$;$300MW以上$;$100~200MW | A
546 | 单选题 | 根据DL/T448-2016《电能计量装置技术管理规程》,IV类电能计量装置是( )电能计量装置。 | 380V〜10kV$;$10〜35kV$;$110〜220kV$;$220kV及以上 | A
547 | 单选题 | 下列不影响电能计量装置准确性的是( )。 | 一次电压$;$互感器实际二次负荷$;$互感器额定二次负荷的功率因数$;$电能表常数 | D
548 | 单选题 | 低压供电,计算负荷电流为( )入以上时,宜釆用经电流互感器接入电能表的接线方式。 | 50$;$60$;$80$;$100 | B
549 | 单选题 | 经电流互感器接入的电能表,其额定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的( ),其最大电流宜为电流互感器额定二次电流的( )左右。 | 30%;120%$;$60%;120%$;$30%;100%$;$60%;100% | A
550 | 单选题 | 额定二次电流为1A的电流互感器额定二次负荷不宜超过( )VA。 | 5$;$10$;$15$;$30 | A
551 | 单选题 | 电流互感器二次回路导线应使用单股铜质导线,且线径不小于( )mm2 | 10$;$4$;$2.5$;$1.5 | B
552 | 单选题 | 380V供电的电力客户电能计量装置采用( )。同一供电地点,有多个计量点,可采用多表位电能计量箱,并应考虑满足后续客户供电需求的预留表位。 | 计量屏$;$计量柜$;$计量箱$;$JP柜 | C
553 | 单选题 | 对高压供电用户,一般应在变压器( )计量。 | 高压侧$;$低压侧$;$高低压侧$;$任意一侧 | A
554 | 单选题 | 专线供电线路的另一端应设置( )电能计量装置。 | 计费用$;$考核用$;$主副两套$;$比对用 | B
555 | 单选题 | 低压供电,计算负荷电流为50A时,宜采用( )的接线方式;计算负荷电流为80A时,宜釆用( )的接线方式。 | 直接接入电能表;直接接入电能表$;$直接接入电能表;经互感器接入电能表$;$经互感器接入电能表;经互感器接入电能表$;$经互感器接入电能表;直接接入电能表 | B
556 | 单选题 | 窃电行为的电量检查法也叫电量分析法，是通过对照容量查电量、对照负荷查电量（对照需量查电量）、同期对比及与上月对比查电量等几种方法，侦查用户（____）的一种方法。 | 用电$;$窃电$;$违约用电$;$违章用电 | B
557 | 单选题 | 电压、电流互感器二次回路导线颜色,相应U、V、W应分别采用( )相色线,中性线N应采用黑色线。 | 黄、绿、红$;$红、绿、黄$;$绿、黄、红$;$绿、红、黄 | A
558 | 单选题 | 在( )发行电费时提供短信提醒服务。 | 第一次$;$第二次$;$前两个周期$;$前三个周期 | A
559 | 单选题 | 根据《国家电网公司供电服务“十项承诺”》,受理客户计费电能表校验申请后,( )个工作日内出具检测结果。 | 1$;$3$;$5$;$7 | C
560 | 单选题 | 窃电时间无法查明时，窃电日数至少以一百八十天计算，照明客户每日窃电时间按（____）小时计算。 | 6$;$12$;$18$;$24 | A
561 | 单选题 | 《供电营业规则》中，有（____）种行为被定义为窃电行为。 | 3$;$4$;$5$;$6 | D
562 | 单选题 | DDZY141型的电能表是一种( )。 | 单相电能表$;$三相三线有功表$;$三相四线有功表$;$无功电能表 | A
563 | 单选题 | 根据DL/T448—2016《电能计量装置技术管理规程》,电能计量装置技术资料验收有计量方式原理接线图,一、二次接线图,施工设计图和施工( )资料、竣工图等。 | 变更$;$设计$;$使用$;$记录 | A
564 | 单选题 | 负荷电流只要接近二次标定电流的( ),现校仪即可分辨装置接线向量关系。 | 0.001$;$0.002$;$0.005$;$0.01 | B
565 | 单选题 | 我们使用的照明电压为220V，这个值是交流电的( )。 | 有效值$;$最大值$;$恒定值$;$瞬时值 | A
566 | 单选题 | 电能计量装置验收试验时,应对二次回路中间触点、( )、试验接线盒接触情况检查。 | 快速自动空气开关$;$接线端子$;$导线$;$螺丝 | A
567 | 单选题 | 验收不合格的电能计量装置( )投入使用。 | 可以$;$视送电紧急情况$;$视问题大小$;$不得 | D
568 | 单选题 | 某一电能表，铭牌上标明C=400imp/kWh，该表发一个脉冲所计量的电量为( )。 | 1.5Wh$;$2.0Wh$;$2.5Wh$;$4.0Wh | C
569 | 单选题 | 在认定窃电时间时，电力用户每日窃电时间按（____）计算。 | 6h$;$8h$;$10h$;$12h | D
570 | 单选题 | 鉴定单位或机关对窃电物证进行鉴定后出具的书面鉴定结论应及时（____）。 | 上报$;$封存$;$登记备案$;$上交 | C
571 | 单选题 | 2级电子式单相电能表的检定周期为( )。 | 4年$;$6年$;$8年$;$10年 | C
572 | 单选题 | 根据DL/T448—2016《电能计量装置技术管理规程》,35kV及以上电压互感器二次回路电压降引起的误差,宜每( )检测一次。 | 半年$;$一年$;$两年$;$四年 | C
573 | 单选题 | 《供电营业规则》第一百零一条规定，窃电行为包含：（____）供电企业用电计量装置用电。 | 接入$;$绕越$;$并入$;$串入 | B
574 | 单选题 | 抄表人员发现表计异常（如故障、调错线、窃电等），应（____）。 | 及时报告或处理$;$不必理会键$;$有偿服务$;$立即停电 | A
575 | 单选题 | 《供电营业规则》规定，因违约用电或窃电导致他人财产、人身安全受到侵害的，受害人有权要求违约用电或窃电者停止侵害，赔偿损失。（____）应予协助。 | 供电企业$;$电力管理部门$;$当地人民政府$;$电力使用者 | A
576 | 单选题 | 两只单相电压互感器V/v接线,如果二次侧空载时,二次线电压Uuv=0V,Uvw=100V,Uwu=100V,那么( )。 | 电压互感器一次回路U相断线$;$电压互感器一次回路V相断线$;$电压互感器一次回路W相断线$;$以上都有可能 | A
577 | 单选题 | 三相电能表必须按正相序接线,以减少逆相序运行带来的( )。 | 系统误差$;$粗大误差$;$相对误差$;$附加误差 | D
578 | 单选题 | 出现下列行为之一，应给予表彰或一次性物质奖励：对破坏电力设施或哄抢、盗窃电力设施器材的行为（____）、揭发有功。 | 举报$;$告知$;$检举$;$通知 | C
579 | 单选题 | 在查处违约用电、窃电行为时，供电企业应取得（____）和（____）的支持，加大对违约用电窃电行为的打击力度，保障用电检查人员的人身安全。 | 政府电力管理部门、公安部部门$;$政府部门、公安部部门$;$公安部部门、上级领导$;$公安部部门、当地政府 | A
580 | 单选题 | 涉及窃电处理应有（____）在场。 | 用电检查人员$;$营销稽查人员$;$客户$;$抄员人员 | C
581 | 单选题 | 因窃电或违约用电造成供电企业的供电设施损坏的,责任者必须承担供电设施的修复费用或进行（____）。 | 补偿$;$赔偿$;$维修$;$更换 | B
582 | 单选题 | 窃电时间无法查明时，窃电日数至少以（____）天计算。 | 180$;$90$;$60$;$360 | A
583 | 单选题 | 《供电营业规则》第一百零一条规定，窃电行为包含：在供电企业的供电设施上，（____）用电。 | 擅自接线$;$擅自迁移$;$擅自更动$;$擅自操作 | A
584 | 单选题 | 窃电时间无法查明时，窃电日数至少以一百八十天计算，电力客户每日窃电时间按（____）小时计算。 | 6$;$12$;$18$;$24 | B
585 | 单选题 | 对拒绝承担窃电责任的窃电行为人，构成犯罪的，应依法（____）。 | 起诉$;$拘留$;$关押$;$罚款 | A
586 | 单选题 | 在认定窃电时间时，照明用户每日窃电时间按（____）计算。 | 6h$;$8h$;$10h$;$12h | A
587 | 单选题 | 窃电行为的直观检查法就是通过人的感官，采用口问、眼看、鼻闻、耳听、手摸等手段，检查电能表、互感器、连接线等（____），从中发现窃电迹象的侦查方法。 | 保护装置$;$接地装置$;$计量装置$;$仪表装置 | C
588 | 单选题 | 现场检查确认有窃电行为的，用电检查人员应当场予以（____）供电，制止侵害，并按规定追补电费和加收电费。 | 停止$;$终止$;$中止$;$协商 | C
589 | 单选题 | 金属加工店窃电被供电公司查获，其每日窃电时间按照（____）计算。 | 4h$;$6h$;$8h$;$12h | D
590 | 单选题 | 《供电营业规则》第一百零三条规定：窃电时间无法查明时，窃电日数至少以（____）计算，每日窃电时间：电力用户按小时；照明用户按6小时计算。 | 一年$;$180天$;$三个月$;$30天 | B
591 | 单选题 | 总表电量小于子表电量的主要原因包括（____）质量、表计故障、接线错误、客户窃电等。 | 抄表$;$计算电量$;$计算电费$;$核算复核 | A
592 | 单选题 | 用户窃电构成犯罪行为的，应移交（____）处理。 | 司法机关$;$政府$;$经信委$;$省公司 | A
593 | 单选题 | 《供电营业规则》中规定：窃电者除应按所窃电量补交电费外，还应承担补交电费（____）的违约使用电费。 | 1倍$;$2倍$;$3倍$;$5倍 | C
594 | 单选题 | 其他行为窃电所窃电量，按计费电能表（____）电流值计算。 | 最大$;$最小$;$平均$;$实际 | A
595 | 单选题 | 采集器最多可同时接（____）只电表。 | 3$;$4$;$6$;$8 | C
596 | 单选题 | Ⅰ型集中器最多只能挂接( )只电表。 | 64$;$128$;$256$;$512 | D
597 | 单选题 | 当发现配电箱、电表箱箱体带电时，应（____），查明带电原因，并作相应处理。 | 检查接地装置$;$断开上一级电源$;$通知用户停电$;$先接地 | B
598 | 单选题 | 三相智能电表，实时电流状态，某相功率反向时，该相对应的数值前显示（____）。 | #$;$－$;$+$;$/ | B
599 | 单选题 | 除（____）单纯导致统计线损比技术线损增大外，其他因素既有可能使线损增大也有可能使线损减小。。 | 计费电能计量装置的正确性$;$抄表的同时性$;$漏抄和错抄$;$窃电 | D
600 | 单选题 | 费率和时段功能，多功能电能表具有日历、计时和闰年自动切换等功能，24h内具有可以任意编程的4种费率、（____）个时段。 | 8$;$12$;$16$;$24 | B
601 | 单选题 | 理论计算值是确定线损（____）的依据之一，并且是衡量线损技术水平和管理水平的重要参考数据。 | 指标$;$计算值$;$完成值$;$统计值 | A
602 | 单选题 | 下列不是电能在传输过程中产生线损的主要原因的是（____）。 | 电阻作用$;$磁场作用$;$管理方面$;$气候影响 | D
603 | 单选题 | 当管理水平不高时，理论线损和统计线损值都不会（____），并且往往有很大差别。 | 准确$;$很大$;$很小$;$相等 | A
604 | 单选题 | 在线损分析工作中,如固定损耗和可变损耗对比后,发现固定损耗所占比重较大,说明线路处于( )运行状态。 | 轻负荷$,$满负荷$,$重负荷$,$超强负荷$,$ | A
605 | 单选题 | 查询采集系统中台区总表电压、电流瞬时量,表现为某一日电压缺相、功率因数异常,则可能会导致( )。 | 高损$,$负损$,$线损突变$,$线损波动$,$ | B
606 | 单选题 | 统计线损值是电能计量装置的实测结果，所以它是（____）年、季、月度线损指标完成情况的依据。 | 计算$;$完成$;$运用$;$考核 | D
607 | 单选题 | 变压器中性线电流不应超过低压绕组额定电流的()。 | 15%$,$25%$,$35%$,$45%$,$ | B
608 | 单选题 | 下列降低线损的措施不属于技术措施的是( )。 | 提升电压等级$,$缩短供电半径$,$合理进行无功补偿$,$进行电能表实抄率考核$,$ | D
609 | 单选题 | 窃电处理结束后,各单位应按档案管理要求对窃电查处全过程资料进行归档,并( )。 | 保存2年$;$保存5年$;$长期保存$;$视案件重要程度有不同的保存期限 | C
610 | 单选题 | 三相高供高计用户,电压二次回路串接电阻属于( )窃电形式。 | 电压异常$;$电流异常$;$夹角异常$;$其他异常 | A
611 | 单选题 | 改变电能表电压与电流相序接线,电能表计量( )。 | 多计$;$少计$;$不变$;$不确定 | D
612 | 单选题 | 改变电能表程序属于( )窃电形式。 | 电压异常$;$电流异常$;$夹角异常$;$改电能表误差【知识点、考核点]窃电原理、改变电能表误差窃电的原理 | D
613 | 单选题 | 拆开电能表增大电压线圈的串联电阻属于( )窃电。 | 欠压法$;$欠流法$;$扩差法$;$移相法 | C
614 | 单选题 | 短接电能表的电流端子属于( )窃电。 | 欠压法$;$欠流法$;$扩差法$;$移相法 | B
615 | 单选题 | 在TV的二次回路串入电阻降压属于( )窃电。 | 欠压法$;$欠流法$;$扩差法$;$移相法 | A
616 | 单选题 | 查处客户违约用电取证时,应制作用电检查勘查记录、当事人的调查笔录并经( )。 | 企业法人签字确认$;$公证人签字确认$;$当事人签字确认$;$现场目击者签字确认 | C
617 | 单选题 | 在检查某负荷平衡的三相三线高压用户时,发现其B相电压开路,则在开路期间实际用电量是表计电量的( )倍。 | 4$;$3/2$;$1/2$;$2 | D
618 | 单选题 | 窃电数额较大或情节严重的,依照( )第二百六十四条的规定追究刑事责任。 | 《中华人民共和国电力法》$;$《中华人民共和国民法典》$;$《中华人民共和国合同法》$;$《中华人民共和国刑法》 | D
619 | 单选题 | 为防止窃电,针对容量在315kVA及以下的客户,采用防窃电封闭计量箱,将互感器、电能表全部密封在计量箱内,使计量箱与( )融为一体。 | 变压器$;$电缆$;$低压柜$;$开关 | A
620 | 单选题 | 确保计量装置( )性能是提高计量装置防窃电能力的根本。 | 封闭$;$准确$;$安全$;$可靠 | A
621 | 单选题 | 按《供电营业规则》规定,电力公司用电检查人员在某造船厂进行用电检查时发现,该厂私自并网容量100kVA。应交违约使用电费( )万元。 | 5$;$20$;$15$;$10 | A
622 | 单选题 | 使用( )测量低压线路和配电变压器低压侧电流,应注意不得触及其他带电部位,以防相间短路。 | 电流表$;$钳形电流表$;$万用表$;$绝缘表 | B
623 | 单选题 | 现场进行检查测试时,应实行( ),确保人身与设备安全。 | 工作监护制度$;$工作许可制度$;$工作勘察制度$;$双许可制度 | A
624 | 单选题 | 制定《中华人民共和国计量法》的目的,是为了保障( )的统一和量值的准确可靠。 | 计量$;$单位$;$单位制$;$计量单位制 | D
625 | 单选题 | —台穿芯1匝的电流互感器变比为600/5，若穿芯4匝，则倍率变为( )。 | 150$;$25$;$40$;$30 | D
626 | 单选题 | 在选择电能表现场检验仪时应注意检验仪至少要比备检电能表高( )个准确度等级。 | —$;$三$;$两$;$四 | C
627 | 单选题 | 客户侧现场作业必须严格执行安全组织和技术措施,严格工作计划刚性管理,严禁不具备资质人员从事相关工作,禁止( )。 | 擅自停电$;$擅自拉闸$;$擅自作业$;$擅自操作客户设备 | D
628 | 单选题 | 根据DL/T448—2016《电能计量装置技术管理规程》的要求,低压供电,计算负荷电流为( )A及以下时,宜采用直接接入式电能表。 | 20$;$30$;$50$;$60 | D
629 | 单选题 | 某居民用户电能表常数3000imp/kWh,实际负荷为100W,测得该电能表发出2个脉冲的时间为22s,该表的误差是( ) | 百分之8.1$;$百分之9.1$;$百分之9.5$;$百分之8.4 | B
630 | 单选题 | 携带式电气设备应用专用芯线接地,其横截面积不小于( )mm2 | 1.5$;$4$;$8$;$10 | A
631 | 单选题 | 绝缘子铁脚的接地电阻不宜大于( )欧姆,但在50m内另有接地点时,铁脚可不接地。 | 20$;$25$;$30$;$35 | C
632 | 单选题 | 安装在现场，代表用电检查的封印颜色为( )色。 | 黄$;$绿$;$蓝$;$红 | D
633 | 单选题 | 落地式配电箱的底部应抬高，若安置在室内，则高出地面不应低于( )mm。 | 30$;$40$;$50$;$60 | C
634 | 单选题 | 电线固定在绝缘子上,线间距离不小于( )mm。 | 185$;$190$;$195$;$200 | D
635 | 单选题 | 《国家电网有限公司供电服务建设管理办法》规定,公司()至少组织开展一次明察暗访活动,各省公司每半年至少组织开展一次明察暗访活动。 | 每年度$;$每半年$;$每季度$;$每月 | A
636 | 单选题 | 《国家电网有限公司供电服务建设管理办法》规定,在供电服务突发事件发生后()小时内,将事件详细处置情况以书面形式上报;在事件妥善处理后,再次以书面形式上报。 | 4$;$8$;$12$;$24 | D
637 | 单选题 | 根据《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》的要求,2022年年底前,实现全国范围()kW及以下的小微企业用电报装“零投资”。 | 100$;$160$;$150$;$120 | B
638 | 单选题 | 根据《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》的要求,2022年年底前,其他地级行政区的中心区、市区、城镇、农村地区用户年均停电时间分别压减至2、5、9、15个小时以内,或年均同比压缩()以上。 | 0.06$;$0.07$;$0.08$;$0.09 | C
639 | 单选题 | 根据《国家电网有限公司供电服务“十项承诺”》,城市电网平均供电可靠率达到(),农村电网平均供电可靠率达到()。 | 99.9%;99.8%$;$98.5%:97.5%$;$99.9%;97.5%$;$99.9%:98.5% | A
640 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司供电服务“十项承诺”》,受理客户计费电能表校验申请后,()个工作日内出具检測结果。 | 3$;$5$;$7$;$9 | B
641 | 单选题 | 根据《国家电网有限公司供电服务标准》,在电力系统正常状况下:35kV及以上电压供电的,供电企业供到用户受电端的供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的()。 | 0.05$;$0.07$;$0.1$;$±10% | C
642 | 单选题 | 根据《国家电网有限公司供电服务标准》,在电力系统正常状况下,220V单相供电的供电企业供到用户受电端的供电电压允许偏差为标称电压的()。 | ±5%$;$±7%$;$±10%$;$+7%,-10% | D
643 | 单选题 | 根据《国家电网有限公司供电服务标准》,电网正常运行时,电力系统公共连接点负序电压不平衡度允许值为(),短时不得超过()。 | 2%;4%$;$2%;2%$;$4%;4%$;$4%;6% | A
644 | 单选题 | 根据《国家电网有限公司供电服务标准》,低压居民新装(增容)、低压非居民客户新装(增容)、高压客户新装(增容)业务的业务受理期限为()个工作日。 | 0.5$;$1$;$1.5$;$2 | B
645 | 单选题 | 根据《国家电网有限公司供电服务标准》,全过程办电最长时间:低压居民客户不超过()个工作日。 | 1$;$3$;$5$;$7 | B
646 | 单选题 | 根据《国家电网有限公司供电服务标准》,全过程办电最长时间:实行“三零”服务的低压非居民客户,不超过()个工作日。 | 7$;$10$;$15$;$20 | D
647 | 单选题 | 根据《国家电网有限公司供电服务标准》,受理接入申请后,35kV电压等级接入、年自发自用电量大于50%的分布式电源项目接入时限不超过()个工作日。 | 20$;$30$;$40$;$60 | D
648 | 单选题 | 根据《国家电网有限公司供电服务标准》,减容、暂停、分布式电源项目新装、低压新装、低压增容业务,在业务办理环节归档后7个工作日内()。 | 集中开展一次回访$;$分别开展回访$;$抽取10%开展回访$;$对曾经咨询过的用户展开回访 | A
649 | 单选题 | 根据《国家电网有限公司供电服务标准》,供电企业应至少在()前5天向客户提供订阅的电费信息。 | 交费截止日$;$抄表日$;$电费发行日$;$月底 | A
650 | 单选题 | 《国家电网有限公司供电服务事件应急预案》规定,应定期组织开展演练,增强应急处置的实战能力,不断增强预案的有效性和操作性,每()年至少组织一次演练。 | —$;$二$;$三$;$四 | C
651 | 单选题 | 《国家电网有限公司供电服务应急管理办法》规定,根据供电服务事件的危害程度和影响范围,“涉及一级重要电力客户停电并造成重大影响的停电事件”,属于()服务事件。 | 特别重大$;$重大$;$较大$;$一般 | B
652 | 单选题 | 《国家电网有限公司供电服务应急管理办法》规定,根据供电服务事件的危害程度和影响范围,“直辖市、省会城市和自治区首府5%以上用电客户,计划单列市10%以上用电客户,地级城市20%以上用电客户的正常用电受到影响",属于()服务事件。 | 特别重大$;$重大$;$较大$;$一般 | D
653 | 单选题 | 《国网营销部关于细化漠视侵害群众利益问题分类标准的通知》规定,客户反映频繁停电一年内达到()次及以上的,属于漠视侵害群众利益问题。 | 3$;$7$;$10$;$15 | C
654 | 单选题 | 《国网营销部关于细化漠视侵害群众利益问题分类标准的通知》规定,群众反映强烈、社会舆论关注的其他问题,及客户三个月内致电95598()次以上反映同一诉求的情况(已报备重要服务事项或出具最终答复的除外),属于漠视侵害群众利益问题。 | —$;$两$;$三$;$四 | C
655 | 单选题 | 《中共国家电网有限公司党组关于强化整治漠视侵害群众利益问题长效机制建设的意见》规定,发挥供电服务指挥中心的平台作用,加强线路设备运行状态监测,及时发现新增低电压、重过载和三相不平衡等异常情况,主动派发(),做好设备异常处置督办,及时跟踪工单处理情况,确保问题及时有效解决。 | 服务工单$;$风险工单$;$预警工单$;$督办工单 | C
656 | 单选题 | 根据《中共国家电网有限公司党组关于强化整治漠视侵害群众利益问题长效机制建设的意见》要求,建立电网资源信息内部共享机制,深化营配贯通应用,实现“站一线一变一箱一户"等电网资源信息准确和可视化展示,建立电网资源可视化图模,全面支持供电方案()。 | 在线编制、现场答复$;$远程编制、线上答复 $;$远程编制、现场答复 $;$在线编制、线上答复 | A
657 | 单选题 | 根据《中共国家电网有限公司党组关于强化整治漠视侵害群众利益问题长效机制建设的意见》要求,围绕当前行风建设中的突出问题和矛盾,坚持()导向、靶向思维,以业扩报装、营业收费、电价执行等为重点。 | 客户$;$问题$;$工单$;$业务 | B
658 | 单选题 | 《国家电网有限公司供电服务质量事件与服务过错认定办法》规定,给客户或企业造成50万元及以上、100万元以下直接经济损失的被认定为()供电服务质量事件。 | 特别重大$;$重大$;$较大$;$一般 | B
659 | 单选题 | 《国家电网有限公司供电服务质量事件与服务过错认定办法》规定,给客户或企业造成20万元及以上、50万元以下直接经济损失的被认定为()供电服务质量事件。 | 特别重大$;$重大$;$较大$;$一般 | C
660 | 单选题 | 《国家电网有限公司供电服务质量事件与服务过错认定办法》规定,一类过错指:情节严重,给客户造成()直接经济损失的供电服务过错。 | 1万元以下$;$1万元及以上、5万元以下$;$5万元及以上、10万元以下$;$10万元及以上、15万元以下 | C
661 | 单选题 | 故障报修类工单,地市、县公司配网抢修指挥相关班组应在国网客服中心或省客服中心下派工单后( )min内完成接单或退单。 | 1$,$ 2$,$ 3$,$ 4 | C
662 | 单选题 | 抢修单没有人接单和处理,造成到达现场实际超时,( )负有催办的责任。 | 客户$,$客服代表$,$抢修人员$,$接派单人员 | B
663 | 单选题 | 故障报修类工单,对回退的工单,派发单位应在回退后( )min内，重新核对受理信息并再次派发。 | 1$,$ 2$,$ 3$,$ 4 | C
664 | 单选题 | 抢修人员在到达故障现场确认故障点后( )min内,向本单位配网抢修指挥相关班组报告预计修复送电时间,并实时更新。 | 10$,$ 20$,$ 30$,$ 40 | B
665 | 单选题 | 故障停送电信息发布( )min内派发的故障报修类工单,可进行工单合并,但不可回退至工单派发单位。 | 3$,$ 5$,$ 10$,$ 15 | C
666 | 单选题 | 在各单位实现营配信息融合，建立准确的( )拓扑关系的情况下，客服代表可对因同一故障点影响的不同客户故障报修工单进行合并。 | “站-变-线-户”$,$ “变-站-线-户”$,$"变-线-站-户”$,$ “站-线-变-户” | D
667 | 单选题 | 在对故障报修工单进行合并操作时,要经过( ).不得随意合并工单。 | 核对、査证$,$核对、调查$,$核实、查证$,$核实、调查 | C
668 | 单选题 | 合并后的工单处理完毕后,需回复 (回访) ( )工单。 | 一张$,$重要$,$催办$,$所有 | D
669 | 单选题 | 抢修人员到达故障现场时限应符合:城区范围一般为( )min。 | 30$;$45$;$60$;$90 | B
670 | 单选题 | 故障报修类工单,国网客服中心应在回访结束后( )h内完成归档工作。 | 8$,$ 12$,$ 24$,$ 48 | C
671 | 单选题 | 各地市供电企业对有异议的故障报修工单,可提出申诉,以省电力公司为单位向国网客服中心提出( )。 | 一次申诉$,$初次申诉$,$最终申诉$,$无效申诉 | B
672 | 单选题 | 提出初次申诉后,国网客服中心在( )个工作日内答复申诉结果。 | 2$,$ 3$,$ 5$,$ 7 | A
673 | 单选题 | 具备远程终端或手持终端的单位采用最终模式,抢修人员到达故障现场后( )min内将到达现场时间录入系统。 | 3$,$ 5$,$ 10$,$ 20 | B
674 | 单选题 | ( )是指由于供电电压、频率等方面问题导致用电设备故障或无法正常工作，主要包括供电电压、频率存在偏差或波动、谐波等。 | 高压故障$,$低压故障$,$电能质量问题$,$非电力故障 | C
675 | 单选题 | 充电设施故障是指充电设施无法正常使用或存安全隐患等情况，主要包括充电桩故障、( )等。 | 充电桩故障$,$设备损坏$,$电能质量问题$,$非电力故障 | B
676 | 单选题 | ( )是指计量设备、用电采集设备故障，要包括高压计量设备、低压计量设备、用电信息采集设备故障等。 | 高压故障$,$低压故障$,$电能质量问题$,$计量故障 | D
677 | 单选题 | 故障报修根据受理单位不同和故障报修工单流转流程的不同分为( ) 种运行模式。 | 一$,$两$,$三$,$四 | B
678 | 单选题 | 对客户的故障报修、新增业扩办理完成后，在( )内应主动回访。 | 一天$;$三天$;$一周$;$两周 | C
679 | 单选题 | 因地震、洪灾、台风等( )造成的电力设施故障，按照公司应急预案执行。 | 非供电企业责任$,$自然灾害$,$非人为因素$,$不可抗力 | A
680 | 单选题 | 故障抢修人员到达现场后应尽快( )，消除事故根源，缩小故障停电范围，减少故障损失，防止事故扩大。 | 查找故障点和停电原因$,$联系客户$,$回复工单$,$开展抢修 | A
681 | 单选题 | 抢修时间超过4h的,每( )h向本单位配网抢修指挥班组报告故障处理进展情况。 | 0.5$,$ 1$,$ 2$,$ 3 | C
682 | 单选题 | 根据《中华人民共和国电力法》，电价实行（ ）原则，分级管理。 | 统一政策、统一电价$,$统一政策、分类电价$,$分类政策、分类电价$,$分类政策、统一电价 | A
683 | 单选题 | 电力法所称电价，是指电力生产企业的上网电价、（ ）、电网销售电价。 | 市场交易价$,$输配电价$,$目录电价$,$电网间的互供电价 | D
684 | 单选题 | 根据《功率因数调整电费办法》（水电财字〔1983〕215号），非工业客户容量达到（ ）kVA时应执行功率因数调整标准。 | 50$,$80$,$100$,$120 | C
685 | 单选题 | 根据《功率因数调整电费办法》（水电财字〔1983J215号），以下用户不执行0.9的功率因数考核标准的是（）。 | 160kVA的家具制造厂$,$315kVA的水泥制造厂$,$630kVA的电脑制造厂$,$250kVA的无人机制造厂 | A
686 | 单选题 | .根据《功率因数调整电费办法》(水电财字〔1983〕215号),以下用户执行0.85的功率因数标准的是()。 | 160kVA的玩具厂$,$趸售用户$,$160kVA的蘑菇种植基地$,$250kVA的港口岸电 | A
687 | 单选题 | 根据《功率因数调整电费办法》（水电财字〔1983〕215号），功率因数标准0.90,适用于（）。 | 160kVA及以上的高压供电工业用户$,$160kVA及以上的髙压供电社队工业用户$,$装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户$,$3000kVA以上的高压供电电力排灌站 | C
688 | 单选题 | 根据《功率因数调整电费办法》（水电财字〔1983〕215号），以下执行功率因数标准0.90的是（）。 | 160kVA的商业用户$,$160kVA的工业用户$,$315kVA的非居民照明用户$,$315kVA的工业用户 | D
689 | 单选题 | 根据《功率因数调整电费办法》（水电财字〔1983］215号），100kVA及以上的非工业用户，功率因数标准值为（ ）。 | 0.8$,$0.85$,$0.9$,$不执行 | B
690 | 单选题 | 根据《功率因数调整电费办法》（水电财字〔1983〕215号），100kVA及以上的一户一表居民用户，功率因数标准值为（ ）。 | 0.8$,$0.85$,$0.9$,$不执行 | D
691 | 单选题 | 根据《功率因数调整电费办法》（水电财字〔1983J215号），以下哪个用户执行功率因数标准为0.85?（ ） | 125kVA的水泥搅拌站$,$80kW的超市$,$50kW的电力排灌站$,$趸售用户 | A
692 | 单选题 | 根据《功率因数调整电费办法》（水电财字（1983］215号），以下哪些用户执行功率因数标准为0.90?（ ） | 160kVA的碎石厂$,$某工业园区的99kW的24h便利店$,$5000kVA的商业综合体$,$1000kVA的大数据处理中心 | D
693 | 单选题 | 根据《功率因数调整电费办法》（水电财字〔1983〕215号），以下哪个用户执行功率因数标准为0.85?（ ） | 250kVA的水泥生产厂$,$某工业园区的99kW的24h便利店$,$5000kVA的污水处理厂$,$150kVA的碎石场 | D
694 | 单选题 | 根据《功率因数调整电费办法》（水电财字〔1983］215号），1500kVA的体育馆执行功率因数标准为（ ）。 | 0.9$,$0.85$,$0.8$,$不执行 | B
695 | 单选题 | 根据《功率因数调整电费办法》（水电财字〔1983〕215号）,99kW的农业用电客户，功率因数考核标准为（）。 | 0.8$,$0.85$,$0.9$,$不执行 | D
696 | 单选题 | 根据《国家发展改革委办公厅关于完善两部制电价用户基本电价执行方式的通知》（发改办价格〔2016〕1583号）,用户基本电价计费方式由按变压器容量变更为按最大需量计费，变更周期为按（ ）变更。 | 年$,$季$,$月$,$日 | B
697 | 单选题 | 营销稽查监控工作质量评价内容中()为加分项。 | 营销稽查监控组织体系建设$;$业务运营管理$;$风险防范成效$;$稽查工作成效 | D
698 | 单选题 | 稽查成果应用成效包括稽查主题共享成效、()、系统自建主题成效三个评价要素。 | 典型经验推广成效$;$专业工作规范成效$;$稽査经济成效$;$稽查创新成效 | A
699 | 单选题 | 《国家电网有限公司营销稽查监控运营管理办法》中,省级派发的工单原则上,市公司应组织在()个工作日内完成处理和回复。 | 5$;$8$;$15$;$20 | B
700 | 单选题 | 省公司或地市公司营销稽查人员根据()与专项稽查的存疑问题等确定现场稽查任务。 | 在线稽査$;$飞行检查$;$地市上报$;$服务监督 | A
701 | 单选题 | 《深化营销稽查与质量监督体系建设两年行动计划(2020-2021年)》中要求:到2021年,全面建成营销稽查云平台,()与稽查平台功能深度融合。 | 营销系统$;$用釆系统$;$反窃电$;$线损管理 | C
702 | 单选题 | 抄表翻度未处理指的是抄表止度()起度,在复核环节未进行正确处理,导致电量突变。 | 小于$;$小于等于$;$大于$;$大于等于 | A
703 | 单选题 | 暂停(暂停恢复)、增容(减容)等业扩流程安装信息录入后信息归档时间()抄表时间,使电费流程与业扩报装流程冲突,导致业扩报装变更部分电量未参与本月电费结算,造成本月电费计收错误。 | 晩于$;$早于$;$等于$;$不晚于 | A
704 | 单选题 | 下列()情况,符合电费预收互转管理规定。 | 有预收互转资料经审核批准进行的互转$;$财务人员将预收电费转至供电公司内部人员户号$;$抄表催费人员将预收电费转至他人户号$;$销户用户互转不及时 | A
705 | 单选题 | 国网总部在线稽查主题“A销B账”核查的是每月对上一电费考核周期内已做到账确认、交费方式为()但结算方式不为现金的用电客户名称,与到账确认后的银行回单的付款方名称进行比对,对名称不一致的情况进行稽查监控。 | 支付宝交费$;$柜台坐收$;$银行转账$;$走收 | B
706 | 单选题 | 《营销稽查作业指导手册》中“表计与电压等级、用户类型不匹配”主题的核查要点:接入中性点绝缘系统的电能计量装置,宜采用()接线方式。 | 单相$;$三相三线$;$三相四线$;$三相 | B
707 | 单选题 | 某钢铁企业,变压器容量为360kVA.于2017年10月20日申请暂停,暂停后容量为200kVA。暂停后电价应执行()。 | 两部制,0.9$;$单一制,0.9$;$两部制,0.85$;$单一制,0.85 | B
708 | 单选题 | 实际送电时间比营销系统送电时间早,将导致()用户基本电费、变损。 | 少收$;$多收$;$不收$;$正确收取 | A
709 | 单选题 | 国网总部在线稽查主题“疑似未开放容量”:每月筛查营销业务应用系统中上一统计周期内在途、归档的10kV(含3、6kV)新装流程,对用电类别不为居民生活用电、申请容量在0kVA至本省规定开放容量标准值之间、计量方式为()、已答复供电方案的10kV新装流程进行稽查监控。 | 高供低计$;$高供高计$;$直接接入$;$低供低计 | A
710 | 单选题 | 对重要客户中间检查环节规范透明的检查内容包括:中间检查发现的各类问题是否(). | 一次性告知$;$一次性书面答复$;$一次性口头答复$;$一次性告知答复 | B
711 | 单选题 | 某分布式光伏用户,假设实际并网容量为20kVA.则备案容量为()kVA属于正常情况。 | 18$;$15$;$20$;$25 | C
712 | 单选题 | 《国网营销部关于开展优化电力营商环境专项稽查的通知》要求重点稽查是否擅自更改高可靠性供电费等项目(). | 收费渠道$;$收费标准$;$收费金额$;$收费时间 | B
713 | 单选题 | 《国网营销部关于开展优化电力营商环境专项稽查的通知》要求重点稽查:接电时长超短流程工单是否在业务受理、供电方案答复、合同签订、装表接电等环节存在(). | 时序倒置$;$时序正常$;$时长超短$;$时长超长 | A
714 | 单选题 | 《国网营销部关于开展优化电力营商环境专项稽查的通知》要求重点稽查:是否存在管辖供电区域内业扩工程设计、施工、设备材料供应单位承揽工程()的情况。 | 占比偏高$;$占比过低$;$占比适中$;$占比过高 | D
715 | 单选题 | 《国家电网有限公司关于妥善处理配合政府停电法律纠纷的指导意见》（国家电网法〔2019〕930号）中提出，供电公司在接到( )恢复供电的书面通知后，应当及时恢复送电。 | 电力用户$;$司法机关$;$停电决定主体$;$属地政府 | C
716 | 单选题 | 高压供用电合同实行分级管理，由具有相应管理权限的人员进行审核。对于重要客户或者对供电方式及供电质量有特殊要求的客户，采取（ ）方式，经相关部门审核会签后形成最终合同文本。 | 联合属文$;$网上会签$;$集中会议$;$书面会签 | B
717 | 单选题 | 《国家电网有限公司客户安全用电服务若干规定（试行）》要求，自客户隐蔽工程完工、收齐相关资料并提交申请起( )个工作日内一次性出具中间检查意见。检查不合格的以及检查服务后受电工程如有变更的，复核合格后方可继续施工。 | 3$;$5$;$7$;$10 | A
718 | 单选题 | 在GB50053—2013《20kV及以下变电所设计规范》中规定，重要或规模较大的配电所宜设所用变压器，并宜设（ ）路所用电源。 | 单回$;$两回$;$三回$;$多回 | B
719 | 单选题 | 在GB38755—2019《电力系统安全稳定导则》中，低一级电网中的任何元件（包括线路、母线、变压器等）发生各种类型的单一故障均不得影响（ ）电压电网的稳定运行。 | 同级$;$下一级$;$高一级$;$上一级 | C
720 | 单选题 | 垂直接地体的长度宜为( )。垂直接地极间的距离及水平接地极间的距离均宜为5m，当设置受到限制时可减小。 | 2.5m$;$2m$;$3.5m$;$5m | A
721 | 单选题 | 独立避雷针和避雷线应设置独立的集中接地装置，其与接地网的地中距离不应小于( )。 | 1m$;$2m$;$3m$;$5m | C
722 | 单选题 | 裸导体的正常最高工作温度不应大于( )，在计及日照影响时，钢芯铝线及管形导体不宜大于( )。 | 70°C；80°C$;$60°C；70°C$;$75°C；85°C$;$65°C；75°C | A
723 | 单选题 | 电缆管的内径与穿入电缆外径之比不得小于( )。 | 1.5$;$2$;$2.5$;$3 | A
724 | 单选题 | 电缆与道路、铁路交叉时，应穿管保护，保护管应伸出路基（）o | 0.5m$;$1m$;$1.5m$;$2m | B
725 | 单选题 | 配电装置的布置、导体、电气设备以及架构的选择，应满足在当地环境条件下正常运行、安装检修、短路和过电压时的安全要求，并应满足系统( )年规划容量的要求。 | 1～5$;$5～10$;$10～15$;$15～20 | C
726 | 单选题 | 电力变压器绕组全部更换后，全电压下进行空载合闸试验，空载合闸( )次，每次间隔5min。 | 1$;$3$;$5$;$7 | C
727 | 单选题 | 变压器的运行电压一般不应高于该运行分接电压的( )，且不得超过系统最高运行电压。 | 1$;$1.05$;$1.2$;$1.25 | B
728 | 单选题 | 启动试运行按照启动试运方案和系统调试大纲进行，系统调试完成后经连续带电试运行时间不应少于( )。 | 6h$;$12h$;$24h$;$48h | C
729 | 单选题 | 根据《关于印发〈重大活动客户侧保电工作规范（试行）〉的通知》（营销客户〔2019〕35号），重大活动开始前，举办地公司应依据国家、电力行业标准，在重大活动举办方或（ ）的主导下，开展重大活动保电客户供用电隐患排查工作。 | 相关部门$;$上级单位$;$政府电力管理部门$;$ | C
730 | 单选题 | 根据《关于印发〈重大活动客户侧保电工作规范（试行）〉的通知》（营销客户〔2019〕35号），电气设备专项试验是指为检验电气设备某项性能而开展的试验，分为（ ）性能类试验和电气性能类试验。 | 耐压$;$应急$;$消防$;$绝缘 | D
731 | 单选题 | 根据《关于印发〈重大活动客户侧保电工作规范（试行）＞的通知》（营销客户〔2019〕35号），全负荷试验应在场馆电气设施全部竣工投产，所有固定的用电设备调试完毕、试运行正常后进行。特殊情况下，可通过接入（ ）模拟负荷的方式，模拟无法提前就位的用电设备。 | 相似容量$;$同容量$;$小容量$;$大容量 | B
732 | 单选题 | 根据《关于印发〈重大活动客户侧保电工作规范（试行）＞的通知》（营销客户〔2019〕35号），对客户侧排查、电气设备专项试验、全负荷试验及日常检查工作中发现的隐患、缺陷，举办地公司应向保电客户发送（ ）整改通知，指导、督促整改，并建立用电安全隐患治理明细表，实行闭环管理。 | 电子邮件$;$函件$;$书面$;$ | C
733 | 单选题 | 重要电力用户自备应急电源EPS的使用寿命在（ ）左右。 | 10年$;$15年$;$20年$;$25年 | C
734 | 单选题 | 各单位要合理制定高危及重要客户检查周期，确保及时发现各类供用电隐患。特级、一级高危及重要客户每（ ）个月至少检查1次。 | 1$;$3$;$6$;$12 | B
735 | 单选题 | 能源领域碳排放总量大，是实现碳减排目标的关键，电力系统碳减排是能源行业碳减排的重要组成部分，“碳达峰”是（ ），“碳中和”是（）o | 基础前提；指导方针$;$最终目标；安全战略$;$基础前提；最终目标$;$最终目标；基础前提 | C
736 | 单选题 | 《国家电网有限公司关于促进能源电力消费侧“碳达峰、碳中和”工作的指导意见》（国家电网营销〔2021〕196号）提出电气化水平提升目标，2021年国家电网有限公司新增电能替代目标为（ ）亿kWh。 | 1000$;$1100$;$1515$;$2000 | C
737 | 单选题 | 习近平总书记提出“（ ）"能源安全新战略，为我国能源发展指明了方向，开辟了中国特色能源发展新道路。 | 能源转型、绿色发展$;$四个革命、一个合作$;$消纳分析、电源并网$;$碳达峰、碳中和 | B
738 | 单选题 | 根据国家电网公司《“碳达峰、碳中和”行动方案》，预计2025、2030年，我国非化石能源占一次能源消费比重将达到（ ）左右。 | 15%、20%$;$20%、25%$;$25%、30%$;$30%、35% | B
739 | 单选题 | 我国电煤比重与电气化水平偏低，大量的（ ）与燃油消费是造成严重雾霾的主要因素之一。 | 散烧煤$;$天然气$;$电能$;$液化石油气 | A
740 | 单选题 | 分散电采暖设备容量不大于（ ）时，宜釆用即插即用方式接入电网。 | 4kVA$;$6kVA$;$8kVA$;$10kVA | A
741 | 单选题 | 高压岸电系统是指岸电电源输出（ ）或者以上的系统。 | 0.38kV/0.4kV$;$6kV/10kV$;$10kV/35kV$;$6.6kV/11kV | D
742 | 单选题 | 岸基船舶供电基本原理是（）。 | 船电一市电一供电装置一岸电$;$船电一供电装置一岸电一市电$;$市电一岸电一供电装置一船电$;$市电一船电一供电装置一岸电 | C
743 | 单选题 | 从电热转换方式上工业电锅炉有三种形式，不包含以下哪种形式（ ）。 | 电压式$;$电磁式$;$电阻式$;$电极式 | A
744 | 单选题 | 根据《供电营业规则》,供电企业每年至少对按比例或定量方式计量情况 核定()次,客户不得拒绝。 | 1$,$2$,$3$,$4 | A
745 | 单选题 | 根据《供电营业规则》,临时用屯终止时,如实际使用时间不足约定期限 二分之一的,可退还预收电费的()。 | 全部$,$1/2$,$1/3$,$1/4 | B
746 | 单选题 | 根据《供电营业规则》,以变压器容量计算基本电费的客户,其备用的变压器(含高压电动机)属( )状态的或未经加封的,不论使用与否都计收基本电费。 | 运行$,$热备用$,$冷备用$,$检修 | B
747 | 单选题 | 根据《供电营业规则》,暂换变压器的使用时间,10kV及以下的不得超过一个月,35kV及以上的不得超过( )个月。 | 1$,$2$,$3$,$6 | C
748 | 单选题 | 根据《供电营业规则》,在暂停期限内,用户申请恢复暂停用电容量用电时,须在预定恢复日前( )天向供电企业提出申请。 | 3$,$4$,$5$,$6 | C
749 | 单选题 | 根据《供电营业规则》,暂停时间少于( )天者,暂停期间基本电费照收。 | 5$,$10$,$15$,$20 | C
750 | 单选题 | 根据《供电营业规则》,暂停期满或每一日历年内累计暂停用电时间超过: )者,不论用户是否申请恢复用电,供电企业须从期满之日起,按合同约定的容量计收其基本电费。 | 15天$,$1个月$,$3个月$,$6个月 | D
751 | 单选题 | 根据《供电营业规则》,居民客户电费违约金每日按欠费总额的( )计算。 | 0.1%$,$0.15%$,$0.2%$,$0.3% | A
752 | 单选题 | 严格执行国家电网有限公司（ ）统计认定规则，落实按表计量和逐级审核要求，做到替代项目信息准确录入、严格审核、按时统计报送。 | 替代电量$;$交易电量$;$结算电量$;$核算电量 | A
753 | 单选题 | 由电能替代项目引起的（ ）设施建设，应按照公司《关于进一步提升业扩报装服务水平的意见》（国家电网办〔2015〕1029号）要求，由供电公司投资建设。 | 红线外输变电$;$红线内输变电$;$红线外供配电$;$红线内供配电 | C
754 | 单选题 | 在自备机组替代专项领域，重点积极推动（ ）万kW及以下不达标燃煤自备机组实施清洁替代。 | 10$;$20$;$30$;$60 | C
755 | 单选题 | 对于满足要求的储能系统，电网应准予接入并将其纳入电网（ ）管理。 | 规划$;$调度$;$检修$;$控制 | B
756 | 单选题 | 根据《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》（发改能源〔2016〕513号），高效太阳能利用技术创新要掌握高参数太阳能热发电技术，全面推动产业化应用，开展大型太阳能热电联供系统示范，实现太阳能综合（ ）利用。 | 高效$;$绿色$;$梯级$;$低成本 | C
757 | 单选题 | 合同能源管理的简称是（ ）。 | EMC$;$BOT$;$PPP$;$BT | A
758 | 单选题 | 综合能耗是在统计报告期内生产某种产品或提供某种服务实际消耗的各种能源实物量，按规定的计算方法和单位分别折算后的（）。 | 总和$;$平均值$;$最大值$;$最小值 | A
759 | 单选题 | 单位建筑电耗是指中央和国家机关办公过程中，一个自然年内，除（ ）之外消耗的各种电量与建筑面积的比值。 | 数据中心用电$;$交通工具用电$;$办公照明用电$;$建筑外景照明用电 | A
760 | 单选题 | 保障中央和国家机关正常办公前提下，能耗（ ）是指采取一定的节能管理和技术措施后所能达到的相关能耗指标基础水平值。 | 约束值$;$标准值$;$基准值$;$引导值 | C
761 | 单选题 | 当绿色建筑评价总得分达到85分时，绿色建筑等级应为( )。 | 基本级$;$一星级$;$二星级$;$三星级 | D
762 | 单选题 | 《国网营销部关于印发省级智慧能源服务平台建设工作方案及相关规范的通知》（营销市场〔2020］32号）中提到，利用两年时间，把省级智慧能源服务平台建成以（ ）为互联网主入口的省级平台。 | 网上国网$;$绿色国网$;$SG186系统$;$物联网系统 | B
763 | 单选题 | 习近平总书记提出“碳达峰、碳中和”目标，是党中央做出的重大战略决策，对能源电力行业加快实现（ ）和绿色发展提出了新的要求。 | 节能减排$;$低碳转型$;$电能替代％$;$能效提升 | B
764 | 单选题 | 到2025年末，高压客户能效公共服务覆盖率达到（ ）市场化服务转化率5%。 | 百分之七十五$;$百分之八十二$;$百分之六十$;$百分之一百 | D
765 | 单选题 | 为促进工业（园区）用能高效化，要开展（ ）审计、积极推动能效诊断工作、开展工业设备节能改造、强化余热余压余气充分利用。 | 工业企业账务$;$工业企业能源$;$工业园区资源$;$工业园区档案 | B
766 | 单选题 | “十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，要重点做好以下几项工作：构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以（ ）为主体的新型电力系统。 | 非化石能源$;$可再生能源$;$清洁能源$;$新能源 | D
767 | 单选题 | 下列能源中属于不可再生能源的是（） | 太阳能$;$风能$;$水力能$;$天然气 | D
768 | 单选题 | 变频节能技术中，变频是指（） | 改变电器电源的频率$;$改变电器的启动频率$;$改变电器电压的大小$;$改变电器电流的大小 | A
769 | 单选题 | 提供多元化分布式能源服务，构建终端一体化多能互补的能源供应体系，满足终端用户对电、热、冷、气等多种能源的需求，构建以（ ）为中心的集成供能系统。 | 电$;$热$;$冷$;$气 | A
770 | 单选题 | 公司综合能源服务业务面向工业企业、（ ）、农业农村等三大重点对象，投资建设运营实体项目。 | 高耗能行业$;$制造业$;$公共建筑$;$工业园区 | C
771 | 单选题 | 公司夯实“供电+能效服务”体系。将（ ）深度嵌入传统供电服务业务流程，打造“供电+能效服务”综合化服务班组，进一步优化完善流程、标准、机制，提升市场前端业务运作效率。 | 综合能源服务$;$能效公共服务$;$能效市场服务$;$节能减排服务 | B
772 | 单选题 | 巩固市场营销网络优势，充分利用“网上国网”“绿色国网”、省级智慧能源服务平台等线上渠道，开展客户能效诊断分析，形成综合能源服务（ ）项目库，做好业务引流。 | 意向$;$潜力$;$储备$;$实施 | B
773 | 单选题 | 综合能源服务合同中，技术服务的增值税税率为（）。 | 百分之三$;$百分之十三$;$百分之九$;$百分之六 | D
774 | 单选题 | 我国能源服务市场潜力巨大，从能源服务主要领域测算，我国能源服务市场规模至少为（ ）元数量级。 | 十亿$;$百亿$;$千亿$;$万亿 | D
775 | 单选题 | 下列选项中，不属于能效服务特征的是（）。 | 经济高效$;$资源综合利用$;$提高电网供电能力$;$提升客户服务水平 | D
776 | 单选题 | 《国家电网有限公司关于全面开展能效服务的指导意见》（国家电网营销〔2020〕432号）在能效服务主要目标中提出，2021-2025年，公司计划累计增加替代电量（ ）亿kWh，2025年当年实现综合能源服务业务营收（ ）亿元、可调负荷资源（ ）万kW。 | 5000；800；3500$;$5000；1000；3200$;$6000；800；3500$;$6000；1000；3200 | A
777 | 单选题 | 氢能开发利用属于综合能源服务的（ ）范畴。 | 节能服务$;$多能供应服务$;$清洁能源服务$;$新兴用能服务 | D
778 | 单选题 | 国家电网有限公司根据客户用能特征，采用（ ）的原则，提供能效公共服务。 | 统一实施$;$分类实施$;$统一部署$;$分类部署 | B
779 | 单选题 | 热电联产设备与相应的（ ）设备结合可以形成冷热电三联产系统。 | 制冰$;$制热$;$保温$;$制冷 | D
780 | 单选题 | 综合能源系统的设备运行管理费不包括（）。 | 设备投资分摊费$;$日常维护清洗费用$;$维修费用$;$管理人员工资 | A
781 | 单选题 | 根据《国家电网公司有序用电管理办法（试行）》［国网（营销/3）281-2014］公司应积极配合各级政府电力运行主管部门开展有序用电管理工作，认真落实并履行有序用电管理重要（ ）职责，指导电力用户实施有序用电措施。 | 责任主体$;$参与主体$;$实施主体$;$计划主体 | C
782 | 单选题 | 某市即将迎来夏季用电高峰，为了节约和有序用电，下列做法可行的是（ ）。 | 多开城市亮丽工程的景观灯和霓虹灯$;$停止向所有工厂企业和商店供电$;$让长期不使用的家用电器处于待机状态$;$离开教室后及时关掉电灯和电风扇 | D
783 | 单选题 | 根据《国家电网公司有序用电管理办法（试行）》[国网（营销/3）281—2014]省级常规有序用电方案中I级指标最大限电负荷指标不小于预计最大用电负荷的（ ）且不小于预测最大电力缺口。 | 0.3$;$0.2$;$0.1$;$0.05 | A
784 | 单选题 | 根据《国家电网公司有序管理办法（试行）》[国网（营销/3）281-2014]省级常规有序用电方案中II级指标最大限电负荷指标不小于预计最大负荷的（ ）。 | 0.3$;$0.2$;$0.1$;$0.05 | B
785 | 单选题 | 根据《国家电网公司有序用电管理办法（试行）》[国网（营销/3）281-2014]省级常规有序用电方案中III级指标要求最大限电负荷指标不小于预计最大负荷的（）。 | 0.3$;$0.2$;$0.1$;$0.05 | C
786 | 单选题 | 根据《国家电网公司有序用电管理办法（试行）》［国网（营销/3）281—2014］当电力或电量缺口占当期最大用电需求比例的23%时，有序用电预警信号为（ ）。 | 红色$;$橙色$;$黄色$;$蓝色 | A
787 | 单选题 | 根据《国家电网公司有序用电管理办法（试行）》［国网（营销/3）281-2014］当电力或电量缺口占当期最大用电需求比例的8%时，有序用电预警信号为（ ）。 | 红色$;$橙色$;$黄色$;$蓝色 | C
788 | 单选题 | 根据《国家电网公司有序用电管理办法（试行）》［国网（营销/3）281—2014］当有序用电预警信号为蓝色时，电力或电量缺口占当期最大用电需求比例的（ ）。 | 20%以上$;$10%〜20%$;$5%〜10%$;$5%以下 | D
789 | 单选题 | 根据《国家电网公司有序用电管理办法（试行）》［国网（营销/3）281-2014］各级供电企业有序用电工作领导小组应及时向（ ）政府电力运行主管部门提出启动有序用电方案建议，并配合发布有序用电启动公告。 | 县级以上$;$地市级以上$;$省级$;$本级 | D
790 | 单选题 | 根据《有序用电管理办法》，在保证有序用电方案整体执行效果的前提下，）应优化有序用电措施，在电力电量缺口缩小时及时有序释放用电负荷，尽量满足用户合理需求，减少限电损失。 | 电网企业$;$发电企业$;$政府部门$;$用电企业 | A
791 | 单选题 | 根据《国家电网公司有序用电管理办法（试行）》［国网（营销/3）281-2014］电力供需形势缓和后，各省公司有序用电工作领导小组应及时向（ ）提出终止执行有序用电方案的建议，有序释放限电负荷。 | 省级电力运行主管部门$;$国网电力运行主管部门$;$政府部门$;$用电企业 | A
792 | 单选题 | 根据《有序用电管理办法》，有序用电方案实施期间，（ ）应加强设备运行维护和燃料储运。 | 政府部门$;$发电企业$;$电网企业$;$电力用户 | B
793 | 单选题 | 根据《有序用电管理办法》，有序用电方案实施期间，各地电力运行主管部门对违反有关要求的电力运行管理人员，要责令改正；情节严重的，依法给予（）。 | 停职检查$;$移交司法机关$;$经济处罚$;$行政处分 | D
794 | 单选题 | 根据《有序用电管理办法》，各地可利用电力需求侧管理等方面的资金，对除产业结构调整目录中淘汰类、限制类企业外实施有序用电的用户给予适当（ ）。 | 补贴$;$奖励$;$优惠$;$支持 | A
795 | 单选题 | 根据《有序用电管理办法》，鼓励有条件的地区建立可中断负荷电价和高可靠性电价机制。省级价格主管部门会同电力运行主管部门，可按照（ ）的原则，确定可中断负荷电价和高可靠性电价标准，按要求报批后执行。 | 适当盈余$;$收支平衡$;$适当补贴$;$谁岀资谁受益 | B
796 | 单选题 | 根据《有序用电管理办法》，对积极采取电力需求侧管理措施并取得（ ）的电力用户，可适度放宽对其用电的限制。 | —定效果$;$明显效果$;$节能效果$;$环保效果 | B
797 | 单选题 | 根据GB/T32127—2015《需求响应效果监测与综合效益评价导则》，分时电价是一种电价定价机制，根据电力系统发电和用电变化情况，将一个周期时间划分为若干时段，对每一时段分别要求不同的电价。分时电价不包括（）。 | 峰谷电价$;$季节电价$;$丰枯电价$;$代征电价 | D
798 | 单选题 | 根据《电力需求响应工作规范（试行）》，供电公司向签约用户发出响应邀约，用户须于发出邀约后要求时间内反馈（ ）、响应价格等竞价信息。 | 响应时间$;$响应负荷$;$响应容量$;$响应方式 | C
799 | 单选题 | 根据《电力需求响应工作规范（试行）》，供电公司在收到用户反馈后一小时内向所有参与用户发出响应确认信息，确认信息包含响应时段、用户本次需求响应指标、（ ）等。 | 响应时段$;$协议响应能力$;$用户基线平均负荷$;$邀约反馈截止时间 | C
800 | 单选题 | 根据GB/T32127-2015《需求响应效果监测与综合效益评价导则》用户基线负荷计算方法，系统可针对可再生能源消纳场景下的需求响应计划，利用用户的历史用电负荷信息计算用户的需求响应基线负荷，同时根据用户在参与需求响应过程中的用电负荷信息、（ ）等，计算用户消纳的可再生能源电量。 | 响应目标时间$;$响应预估时间$;$响应持续时间$;$响应目标时间加前后一小时 | C
801 | 单选题 | 根据Q/GDW11852—2018《电力需求响应负荷监测与效果评估技术要求》，需求响应服务系统功能，实施效果计算功能不包括（ ）。 | 响应有效性判定$;$节约电力计算$;$消纳可再生能源电量计算$;$信息监测与存储 | D
802 | 单选题 | 根据Q/GDW11852—2018＜电力需求响应负荷监测与效果评估技术要求》，响应负荷（电量）完成率针对无效响应时，响应负荷（电量）完成率为（）。 | 零$;$百分之五十$;$百分之一百$;$不确定 | A
803 | 单选题 | 根据Q/GDW11852—2018《电力需求响应负荷监测与效果评估技术要求》，用户响应合格率评估指标不包括（）。 | 响应负荷（电量）完成率$;$响应效果合格率$;$响应时间有效率$;$年度完成有效率表 | B
804 | 单选题 | 除居民客户外的其他客户电费违约金的当年欠费部分,每日按欠费总额的( )计算。 | 0.1%$,$0.15%$,$0.2%$,$0.3% | C
805 | 单选题 | 国网车联网平台营业网点配置规定：打印凭证纸张类型是（）o | A3纸$;$A4纸$;$241mmx140mm两联复写纸$;$B3纸 | C
806 | 单选题 | 在车联网平台业务中，营业网点收到现金，应于每周五完成本周所收现金解款，累计现金超过（ ）元的应提前解款，现金解款同一工作人员应做到日清日结。 | 500$;$1000$;$1500$;$2000 | B
807 | 单选题 | 根据国网车联网平台发票管理相关规定，“e充电”电子账户可通过（ ）申请开具发票。 | "e充电”网站$;$营业网点微信公众号$;$95598网站$;$网上国网 | A
808 | 单选题 | 为充电站/电池更换站提供电源的电力设备和配电线路组成的系统，称为（）。 | 计量计费系统$;$监控系统$;$充电系统$;$供电系统 | D
809 | 单选题 | 电动汽车直流充电连接装置的车辆插头和车辆插座分别包含（）对触头。 | 8$;$7$;$9$;$11 | C
810 | 单选题 | 对充电连接装置的绝缘电阻进行测试时，应采用（ ）电压来测量，测试应在电压施加1min后进行。 | 1000VDC$;$2000VDC$;$500VDC$;$1500VDC | C
811 | 单选题 | 充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受规定的历时（ ）的工频耐压试验。 | 1min$;$30s$;$2min$;$20s | A
812 | 单选题 | 电动汽车动力蓄电池一般采用含有锂元素的材料作为电极，以下常见锂离子电池中循环寿命最长的是（）。 | 磷酸铁锂电池$;$钴酸锂电池$;$锰酸锂电池$;$三元锂电池 | A
813 | 单选题 | 根据《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发〔2015〕73号），原则上新建住宅配建停车位应（ ）建设充电设施或预留建设安装条件。 | 百分之50$;$百分之70$;$百分之百$;$百分之10 | C
814 | 单选题 | 根据《国家电网公司电动汽车智能充换电服务网络建设管理办法》［国网（营销/3）488-2018］，充换电网络发展规划应纳入公司（ ）和电网智能化规划。 | 配电网发展$;$营销发展规划$;$公司发展规划$;$电网发展规划 | B
815 | 单选题 | 按照《国家电网公司营销项目管理办法》［国网（营销3）381-2014］规定，充换电设施建设工程项目竣工验收通过10个工作日（限上项目15个工作日）内，（ ）组织编制项目结算书，整理项目结算资料，开展项目竣工结算工作。 | 财务部门$;$项目单位$;$施工单位$;$监理单位 | B
816 | 单选题 | 按照《国家电网公司工程竣工决算管理办法》［国网（财/2）352-2014］规定，充换电设施建设工程应在竣工验收投运后（ ）日内截止报账。 | 15$;$30$;$45$;$60 | B
817 | 单选题 | 根据《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2020〕593号）要求，2021年，新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡（ ）。 | 0.1$;$0.15$;$0.2$;$0.25 | C
818 | 单选题 | 《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2020〕593号）于（）起实施。 | 44197$;$44196$;$44285$;$44288 | A
819 | 单选题 | 充电设施监控人员交接班时如发生异常，未办理手续前仍由（ ）负责处理，接班人员协助处理。 | 交班人员$;$交班班长$;$接班人员$;$接班班长 | A
820 | 单选题 | 请依据《国网营销部关于优化充电设施运维工作的通知》（营销智用〔2020〕52号）运维等级III的偏远地区故障处理到场时限为（）。 | 4h$;$3h$;$7h$;$8h | D
821 | 单选题 | 充换电设施检修人员应熟悉设备工作原理性能、使用说明、检修检测方法、现场检修规程、检修作业指导书等，应经过（ ）和考试后方可上岗。 | 专业培训$;$技能培训$;$现场实习$;$考核 | A
822 | 单选题 | 按照《电动汽车充换电设施运维管理》要求，对于充换电设施的缺陷处理，以下描述不正确的是（）。 | 发现危急、严重缺陷后，应立即上报并处理$;$应建立必要的台账，对设备缺陷实行分类管理，做到对每个缺陷都有处理意见和措施$;$对危急、严重或有普遍性的缺陷要及时研究对策，制定措施，尽快消除$;$一般缺陷只要安排处理就行，不用定期上报 | D
823 | 单选题 | 充换电设施危急缺陷是指充换电设施发生了直接威胁安全运行并需立即处理的缺陷，以下缺陷不属于危急缺陷的是（ ）。 | 充换电设备或电池箱绝缘严重破坏$;$充电设备线缆过热$;$电池箱冒烟$;$充电枪接头过热 | D
824 | 单选题 | 根据《供电营业规则》,除居民客户外的其他客户电费违约金的跨年欠费部分,每日按欠费总额的( )计算。 | 0.1%$,$0.15%$,$0.2%$,$0.3% | D
825 | 单选题 | 根据巡视管理要求，充换电设备遇有恶劣天气时，应进行（）。 | 正常巡视$;$临时巡视$;$特殊巡视$;$计划巡视 | C
826 | 单选题 | 电动汽车运维管理作业人员必须经过安全教育培训，（ ）后方能上岗工作，并具备相关岗位技能。 | 考试合格$;$培训完成$;$领导同意$;$佩戴安全装备 | A
827 | 单选题 | 充电站应（ ）组织开展一次防火安全检查活动，并进行消防演练。 | 每半月$;$每月$;$每季度$;$每年 | D
828 | 单选题 | 充电站应满足消防及车辆通行要求，出入口不宜少于（ ）个，入口和出口宜分开设置，并应明确指示标识。 | 1$;$2$;$3$;$4 | B
829 | 多选题 | 根据DL/T448—2016《电能计量装置技术管理规程》,III类电能计量装置配置的计量器具准确度等级描述正确的是()。 | 有功电能表1.0$;$无功电能表2$;$电流互感器0.5S$;$电压互感器0.5 | ABCD
830 | 多选题 | 电能表的铭牌标注1.5(6)A下面说法正确的是()。 | 最小电流为1.5A$;$标定电流为1.5A$;$基本电流为6A$;$额定最大电流为6A | BD
831 | 多选题 | 对电流二次回路连接导线,以下连接导线截面积不满足要求的是( )mm2。 | 2.5$;$4.5$;$6.5$;$3.5 | AD
832 | 多选题 | 电子式电能表载波通信故障的原因有()。 | 接线端子污损$;$载波模块电源损坏$;$载波模块接口插针损坏$;$封印损坏 | BC
833 | 多选题 | 根据《供电营业规则》,当用电计量装置不安装在产权分界处时,( )的有功与无功电量均须由产权所有者负担。 | 线路损耗$;$变压器损耗$;$有功损耗$;$无功损耗 | AB
834 | 多选题 | 根据JJG596—2012《电子式交流电能表检定规程》要求,以下0.2S级有功电能表的检定周期错误的是( )年。 | 6$;$5$;$7$;$8 | BCD
835 | 多选题 | 关于电压互感器的检定周期,描述正确的有()。 | 周期为2年$;$连续两个周期的三次检定中,最后一次检定结果与前两次任意一次比较,误差变化不大于其误差限的1/3,可将检定周期延长至5年$;$连续两个周期的三次检定中,最后一次检定结果与前两次任意一次比较,误差变化不大于其误差限的1/3,可将检定周期延长至4年$;$周期为3年 | AC
836 | 多选题 | 根据Q/GDW10354—2020《智能电能表功能规范》,下列关于智能电能表电能计量功能描述错误的有( )。 | 不能采用各费率电能算术加的方法计算总电能$;$不能采用各分相电能算术加的方法计算总电能$;$电能表底度值可以清除,可以设置$;$可以采用各分相电能算术加的方法计算总电能 | CD
837 | 多选题 | 关于专变终端与主站通信的要求下列说法正确的是( )。 | 对重要数据的传输应有安全防护措施$;$I型和II型专变终端应配有RJ45以太网口或光纤口用于远程通信$;$采用无线公网信道的终端应采取流量控制措施$;$对控制报文的传输应有安全防护措施 | ABCD
838 | 多选题 | 专变采集终端的接线方式分为()。 | 三相四线220/380V$;$三相四线57.7/100V$;$三相三线220/380V$;$三相三线100V | ABD
839 | 多选题 | 故障报修类型主要包括( )、非电力故障、计量故障。 | 高压故障$,$低压故障$,$电能质量问题$,$客户内部故障$,$ | ABCD
840 | 多选题 | 故障报修业务，按故障危害程度分为( )故障。 | 单户$,$多户$,$局部$,$大面积$,$ | ACD
841 | 多选题 | 故障报修业务，按故障区域分为( )故障。 | 城区范围$,$农村地区$,$边远地区$,$特殊边远地区$,$ | ABD
842 | 多选题 | 变压器的按绕组数分为( )变压器。 | 双绕组$;$三绕组$;$多绕组$;$自耦 | ABCD
843 | 多选题 | 因( )等不可抗力造成的电力设施故障，按照公司应急预案执行。 | 地震$,$洪灾$,$台风$,$客户原因$,$ | ABC
844 | 多选题 | 故障抢修人员到达现场后应尽快查找故障点和停电原因，( )。 | 消除事故根源$,$缩小故障停电范围$,$减少故障损失$,$防止事故扩大$,$ | ABCD
845 | 多选题 | 供电驱动业务配网管控模式下,强化停电分析到户,综合( )信息, 自动研判停电影响区域和停电客户,生成主动抢修工单开展抢修工作。 | 变电站停电$,$线路跳闸$,$台区停电$,$用户失电$,$ | ABCD
846 | 多选题 | 抢修队伍到达现场并汇报到达时间，查找到故障点后对故障进行判断，并向配网抢修指挥人员汇报( )及预计恢复时间，抢修指挥人员负责及时将故障相关信息录入系统。 | 故障原因$,$停电范围$,$停电区域$,$故障设备$,$ | ABC
847 | 多选题 | 电能计量故障、差错调查处理的“四不放过”包括( )。 | 故障差错原因未查清不放过$;$责任人员未处理不放过$;$整改措施未落实不放过$;$有关人员未收到教育不放过 | ABCD
848 | 多选题 | 对系统中已标识欠费停电、( )或已发布计划停电、临时停电等信息， 但客服代表未经核实即派发的工单，接单部门在注明原因、信息编号(生产类停送电信息必须填写)后退单。 | 预安排停电$,$故障停电$,$违约停电$,$窃电停电$,$ | CD
849 | 多选题 | 因故障报修工单内容中客户姓名、派发区域、业务类型、客户联系方式等( ).导致接单部门无法根据工单内容进行处理的，允许退单。 | 信息错误$,$信息缺失$,$无客户有效信息$,$表计损坏$,$ | ABC
850 | 多选题 | 现场抢修服务行为应符合《国家电网公司供电服务规范》要求，( )等应按照国网设备部、国调中心等相关专业管理部门颁布的标准执行。 | 抢修指挥$,$抢修技术标准$,$安全规范$,$物资管理$,$ | ABCD
851 | 多选题 | 某工业用户根据GB/T29328-2018《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》规定,一级重要电力客户其供电电源可以采用下列选项中的( ),并配置自备应急电源。 | 三电源$;$双电源$;$单电源$;$双回路 | AB
852 | 多选题 | 《国家电网公司业扩供电方案编制导则》(国家电网营销〔2010〕1247号)规定:根据对供电可靠性的要求以及中断供电危害程度,重要电力客户户可以分为特级、一级、二级重要电力客户和临时性重要电力客户。根据重要电力客户的分级,下列属特级重要电力客户的是()。 | 举办大型演唱会剧院$;$国家安全局通信保障$;$高速铁路$;$军用飞机厂 | BD
853 | 多选题 | 根据《国家发展改革委国家能源局关于印发电力中长期交易基本规则的通知》(发改能源规〔2020〕889号),( )等按照电压等级和类别按实收取,上述费用均由电网企业根据国家以及省有关规定进行结算。 | 电力用户的基本电价$;$政府性基金及附加$;$峰谷分时电价$;$功率因数调整 | ABCD
854 | 多选题 | 窃电是指以非法占用电能,不交或者少交电费为目的,采用非法手段( )用电的行为。 | 正常计量$;$不计量$;$少计量$;$多计量 | BC
855 | 多选题 | 光伏用户重点检查内容有()。 | 是否私自增加光伏板、逆变器$;$是否存在计量装置接线异常$;$是否私自移动计量装置$;$是否私自改装计量装置 | ABCD
856 | 多选题 | 以下属于窃电证据形式的是( )。 | 物证$;$书证$;$视听资料$;$勘验笔录 | ABCD
857 | 多选题 | 私自迁移、更动和擅自操作供电企业的( )以及约定由供电企业调度的客户受电设备的用电行为属于违约用电行为。 | 用电计量装置$;$电力负荷管理装置$;$继电保护装置$;$供电设施 | ABD
858 | 多选题 | 低压电动机使用前应当检查( )项目。 | 检查定子稳定度$;$检查电刷、集电环$;$检查轴承$;$检查传动装置 | ABCD
859 | 多选题 | 进行电动机巡视时,当注意( ),以保障安全。 | 与带电设备保持足够的距离$;$电动机的外壳金属性接地$;$触摸电动机外壳时当先验电$;$电动机旋转部位装设防护罩 | ABCD
860 | 多选题 | 断路器闭合后经一定时间自行分断,可能是( )造成的。 | 线圈短路$;$电源电压太低$;$过电流脱扣器长延时整定值不对$;$热元件或半导体延时电路元件参数变动 | CD
861 | 多选题 | 在计量装置巡视时,互感器应主要检查( )。 | 二次侧是否有开路、短路情况$;$一、二次极性是否正确$;$铭牌倍率与实际倍率是否相符$;$一、二次接线是否连接完好 | ABCD
862 | 多选题 | 低压电器的( )应当满足所在回路的基本要求。 | 额定电压$;$额定电流$;$额定频率$;$额定功率 | ABC
863 | 多选题 | 配电线路的常见敷设方式有()。 | 绝缘导线布线$;$钢索布线$;$裸导线布线$;$封闭式母线布线 | ABCD
864 | 多选题 | 竣工检验合格后，应根据现场情况最终核定（ ），记录资产的产权归属信息，告知客户检查结果，并及时办结受电装置接入系统运行的相关手续。 | 计费方案$;$计量方案$;$送电方案$;$运维方案 | AB
865 | 多选题 | GB38755—2019《电力系统安全稳定导则》规定，根据发电厂在系统中的地位和作用，不同规模的发电厂应分别接入相应的电压网络；在经济合理与建设条件可行的前提下，应注意在受端系统内建设一些较大容量的主力电厂，主力电厂宜直接接入（）电压电网。 | 最高$;$一级$;$相同$;$等级 | AB
866 | 多选题 | GB50052—2009《供配电系统设计规范》规定，高压配电系统宜采用放射式。根据变压器的容量、分布及地理环境等情况，亦可采用（ ）或（）。 | 树干式$;$环式$;$链式$;$直通式 | AB
867 | 多选题 | 根据电气装置安装工程电气设备交接试验标准要求，检查变压器的三相接线组别和单项变压器引出线的极性，必须与（ ）相符。 | 设计要求$;$铭牌上的标记$;$外壳上的符号$;$客户临时需求 | ABC
868 | 多选题 | 重大保电工作总目标是确保重大活动期间电网安全稳定运行，确保重点用户供电安全，杜绝造成严重社会影响的停电事件发生，努力实现保电范围“（ ）”。 | 设备零故障$;$客户零闪动$;$工作零差错$;$服务零投诉 | ABCD
869 | 多选题 | 重大保电工作进行分类、分级、分阶段管理，每次重大活动保电工作分为（ ）阶段。 | 准备$;$实施$;$总结$;$报告 | ABC
870 | 多选题 | 根据《关于印发〈重大活动客户侧保电工作规范（试行）〉的通知》（营销客户〔2019］35号），客户侧保电演练主要包括（ ）和（ ）两种类型。 | 应急演练$;$值守演练$;$抢修演练$;$紧急演练 | AB
871 | 多选题 | 用电检查工作必须以事实为依据，以国家有关电力供应与使用的( )以及国家和电力行业的标准为准则，对用户的电力使用进行检查。 | 法规$;$方针$;$政策$;$标准 | ABC
872 | 多选题 | 相比于传统化石能源，电能具有（ ）等优势。 | 清洁$;$经济$;$安全$;$便捷 | ACD
873 | 多选题 | 热泵的种类主要有（ ）。 | 水源热泵$;$空气源热泵$;$电源热泵$;$地源热泵 | ABD
874 | 多选题 | 热泵式供暖（冷）技术广泛应用于以下（ ）场景。 | 商厦$;$医院$;$学校$;$住宅建筑 | ABCD
875 | 多选题 | 以下（ ）场景适用于高压岸电系统。 | 电压等级1kV以下$;$电压等级1〜15kV$;$供电容量100kVA以下的港口岸电系统$;$沿江大中型港口码头 | BD
876 | 多选题 | 分散电采暖设备按照是否需要施工，可分为（）。 | 即插即用类$;$直热类$;$系统铺设类$;$电磁类 | AC
877 | 多选题 | 公司推进电能替代提质增效工作中，乡村生产电气化专项行动的主要技术有（ ）等。 | 电排灌$;$电烤烟$;$电制茶$;$电动喂食 | ABCD
878 | 多选题 | 在电能替代施工中10kv配电导线如采用电缆线路方式铺设时，应根据使用环境采用具有（ ）等性能的外护套。 | 防水$;$防蚁$;$阻燃$;$耐腐蚀 | ABC
879 | 多选题 | 建筑供热/冷设备主要包括（ ）、分散电采暖（碳晶板、发热电缆、电热膜等）、（ ）等建筑用电供热设备与中央空调等建筑用电供冷设备。 | 电锅炉$;$电窑炉$;$电磁炉$;$热泵 | AD
880 | 多选题 | 根据电能替代设备计量要求，下列（ ）条件应采用n类电能计量装置。 | 电能替代设备负荷2000kVA及以上$;$电能替代设备负荷1万kVA及以上$;$电能替代设备月平均用电量100万kWh及以上$;$电能替代设备月平均用电量500万kWh及以上 | AC
881 | 多选题 | 参与电能替代项目电力直接交易的市场主体包括（）。 | 发电企业$;$综合能源公司$;$电能替代用户$;$电网企业 | ABCD
882 | 多选题 | 公司推进电能替代提质增效工作中，乡村生产电气化专项行动的行动对象主要包含（ ）领域。 | 农业生产领域$;$农产品加工领域$;$农产品仓储物流领域$;$休闲农业及乡村旅游领域 | ABCD
883 | 多选题 | 公共机构应当实行能源消费计量制度，区分（ ）实行能源消费分户、分类、分项计量，并对能源消耗状况进行实时监测，及时发现、纠正用能浪费现象。 | 用能种类$;$用能系统$;$用能时间$;$用能方式 | AB
884 | 多选题 | 《公共机构节能条例（2017修订）》（中华人民共和国国务院令第531号）中规定对( )的用能情况实行重点监测。 | 网络机房$;$开水间$;$食堂$;$锅炉房 | ABCD
885 | 多选题 | 合同能源管理项目合同包括（ ）混合型等类型的合同。 | 节能效益分享型$;$节能能量保证型$;$能源费用托管型$;$融资租赁型 | ABCD
886 | 多选题 | 节能评估范围涵盖（ ）环节。 | 能源购入存储$;$加工转换$;$输送分配$;$终端使用 | ABCD
887 | 多选题 | 省级智慧能源服务平台总体包含采集控制类应用、业务管理类应用、外部用户交互应用，其中（ ）部署在管理信息大区。 | 采集控制类应用$;$业务管理类应用$;$外部用户交互应用$;$无应用 | AB
888 | 多选题 | 综合能源服务专项规划编制，需对项目规划范围内的（ ）及其他能源情况进行分析。 | 电力$;$燃气$;$供热$;$可再生能源 | ABCD
889 | 多选题 | 根据《国家电网有限公司关于优化综合能源服务项目管理的通知》（国家电网营销〔2019〕481号）综合能源服务项目涵盖能源（ ）及增值服务的全过程。 | 规划咨询$;$方案设计$;$投资建设$;$运营维护 | ABCD
890 | 多选题 | 从投资回收角度考虑，分布式光伏发电项目一般选择（ ）电价类别的客户。 | 一般工商业用电$;$大工业用电$;$生活照明用电$;$农业用电 | AB
891 | 多选题 | 能效市场化服务包括（ ）业务。 | 电能替代服务$;$能效诊断服务$;$综合能源服务$;$需求响应服务 | ACD
892 | 多选题 | 开展客户用能信息普查工作时，需补充采录客户（ ）信息。 | 能效基础档案$;$用能设备资产$;$能源消费$;$能效服务需求 | ABCD
893 | 多选题 | 电能质量的持续监测可包括：电网电压波动与闪变、电压不平衡、电流不平衡、谐波分析和越限监视、电压暂升、电压暂降与短时中断、（ ）等。 | 电压瞬变$;$频率偏差$;$暂时过电压$;$瞬态过电压 | ABCD
894 | 多选题 | 根据《国家电网公司有序用电管理办法（试行）》［国网（营销/3）281-2014］有序用电方案包括应对（）的各种措施。 | 全网电力供需紧张$;$局部地区电力供需紧张$;$用户超计划用电$;$省级电网发电能力不足 | AB
895 | 多选题 | 根据《国家电网公司有序用电工作导则（试行）》，负荷指标分配比例的确定可参考的因素有（ ）等。 | 各地区减容销户容量占全地区的比例$;$各地区最高（或平均）负荷占全地区的比例$;$各地区全社会用电量占全地区的比例$;$各地区空调负荷（或电量）占全地区的比例 | BCD
896 | 多选题 | 根据《有序用电管理办法》，各省级电力运行主管部门应根据电力供需情况，及时启动有序用电方案，并报告（）。 | 省级人民政府$;$省级发展和改革委员会$;$国家电力监管委员会$;$国家发展和改革委员会 | AD
897 | 多选题 | 根据《国家电网公司有序用电管理办法（试行）》［国网（营销/3）281-2014］在对用户实施、变更、取消有序用电措施前，电网企业应通过（ ）等方式履行告知义务。 | 公告$;$电话$;$传真$;$短信 | ABCD
898 | 多选题 | 根据《有序用电管理办法》，电网企业应依据有序用电方案，结合（ ）合理做好日用电平衡工作。 | 实际电力供应能力$;$用电负荷情况$;$本网装机容量$;$负荷特性 | AB
899 | 多选题 | 《国家电网公司有序用电工作导则（试行）》要求，各省（区、市）公司应组织归纳整理电力用户负荷调查数据，分析行业电力用户负荷特性、参与有序用电的能力和措施，对电力用户进行分类，实施差异化的有序用电管理。分类的主要依据有（ ）。 | 行业特性$;$企业规模$;$单位产品能耗$;$用电时间 | ABCD
900 | 多选题 | 根据GB/T35681—2017《电力需求响应系统功能规范》，需求响应终端指的是能与用电系统或设备双向通信，实现（ ）等功能，并能够与需求响应服务系统（聚合系统）进行信息交互的设备。 | 数据采集$;$数据存储$;$数据加工$;$控制信息发送 | ABD
901 | 多选题 | “e充电”网站个人主页中显示用户账户相关信息，包括（ ）等。 | 个人资料$;$账户余额$;$积分$;$交易记录 | ABCD
902 | 多选题 | 交流充电桩所使用的交流电能表有（ ）功能。 | 电能表应计量有功总电能和各费率有功电能$;$存储功能$;$时钟、时段及费率$;$事件记录 | ABCD
903 | 多选题 | 充换电设施建设工程项目施工图技术交底一般包括：设计依据、（ ）、设计所采用的新技术、新工法、设计原理及设计意图，执行的（ ）、（ ）与其他配合施工要注意的事项等。 | 设计背景$;$设计范围$;$设计规范$;$施工应遵守的规范 | BCD
904 | 多选题 | 按照NB/T33004—2013《电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范》规定，充换电设施的竣工验收应包括（ ）。 | 施工质量验收$;$非通电设备质量验收$;$通电设备运行验收$;$充换电设施整站竣工验收 | ABC
905 | 多选题 | 以下属于充电设施巡视附属设施的有（ ）。 | 安防监控$;$围栏$;$雨棚$;$照明灯 | ABCD
906 | 多选题 | 充电设施运维服务工作应按（ ）开展安全目标完成情况监督与考核工作。 | 周$;$月$;$季$;$年 | BCD
907 | 多选题 | 根据《电动汽车智能充换电服务网络运营管理办法》［国网（营销/3）489-2018］属于国网电动汽车公司主要职责的有（）。 | 负责公司充换电网络运营工作的专业化管理$;$负责承担公司充换电网络运营模式的具体研究工作$;$负责公司智慧车联网建设和运营$;$负责开展与省公司充换电服务费的清分结算工作 | ABCD
908 | 多选题 | 下列选项中，应执行一般工商业及其他电价中的非工业电价的有（ ） | 地下防空设施的照明$;$基建工地照明$;$商场内照明$;$基建施工用电 | ABD
909 | 多选题 | 根据《销售电价管理暂行办法》，关于销售电价的制定部门，以下说法正确的是（）。 | 在输配分开前，销售电价由国务院价格主管部门负责制定$;$在输配分开后，销售电价均由省级人民政府价格主管部门负责制定$;$在输配分开后，跨省的销售电价报国务院价格主管部门审批$;$在输配分开后，销售电价（跨省的除外）由省级人民政府价格主管部门负责制定 | ACD
910 | 多选题 | 以下选项执行两部制电价的有（ ）。 | 用电容量在315kVA以上的自来水厂$;$100kVA垃圾处理企业生产用电$;$90kVA的商场$;$500kVA的照相制版工业水银灯厂 | AC
911 | 多选题 | 《国家电网有限公司供电服务事件应急预案》规定，出现下列情况之一的，为公司特别重大服务事件。( ) | 直辖市、省会城市和自治区首府20%以上用电客户,计划单列市30%以上用电客户的正常用电受到影响$;$涉及特级重要电力客户停电并造成重大影响的停电事件$;$被中央或全国性新闻媒体曝光并产生重大影响的停电或供电服务事件$;$客户向国家有关部门反映的集体投诉服务事件 | BCD
912 | 多选题 | 《国家电网有限公司供电服务事件应急预案》规定，满足下列情况之一的，为公司较大服务事件( )。 | 直辖市、省会城市和自治区首府20%以上用电客户,计划单列市30%以上用电客户的正常用电受到影响$;$涉及二级重要电力客户和临时重要电力客户停电并造成重大影响的停电事件$;$被省会城市、副省级城市媒体曝光并产生较大影响的停电或供电服务事件$;$客户向地市级政府有关部门反映的集体投诉服务事件 | BCD
913 | 多选题 | 《国网营销部关于细化漠视侵害群众利益问题分类标准的通知》规定,以下哪些业扩报装受限的现象属于漠视侵害群众利益问题?() | 以无表等理由,无故拒绝或拖延受理客户用电申请的$;$违反公司《业扩报装管理规则》及政府部门相关规定,超范围收取客户资料的$;$违反低压业扩容量开放政策的$;$工单回复弄虚作假,规避供电企业责任的 | ABCD
914 | 多选题 | 根据《中共国家电网有限公司党组关于强化整治漠视侵害群众利益问题长效机制建设的意见》,以下哪些是组织政治学习“三个突出”的内容?() | 突出思想引领$;$突出政治定位$;$突出大局观念$;$突出率先垂范 | BCD
915 | 多选题 | 根据《中共国家电网有限公司党组关于强化整治漠视侵害群众利益问题长效机制建设的意见》的要求,要开展业扩服务全流程监督,建立()三级营商环境督导检查机制,定期或随机开展现场督查,对发现问题严肃通报考核,促进各专业服务效率提升。 | 总部$;$省$;$市$;$县 | ABC
916 | 多选题 | 《国家电网有限公司95598客户服务业务管理办法》规定:畅通客户投诉举报渠道,加强95598供电服务热线宣传,在()、服务监督台、工作单据、便民设施、宣传材料等显著位置印制或喷涂95598供电服务热线标识,严禁以各种方式屏蔽95598。 | 计量装置$;$供电设施$;$故障抢修车辆$;$供电营业厅 | ABCD
917 | 多选题 | 《国家电网有限公司95598客户服务业务管理办法》规定:符合以下()条件的客户诉求不派发投诉工单,按照《国家电网有限公司95598客户服务八项业务分类》派发相应业务工单。 | 投诉判定要点信息获取不完整,导致后续无法调查处理的客户投诉诉求$;$符合《95598特殊客户管理规范》规定范围内的客户诉求$;$符合《95598重要服务事项报备管理规范》规定范围内的客户诉求$;$超过《中华人民共和国民法总则》民事权利诉求时效期限的客户诉求 | ABCD
918 | 多选题 | 《国家电网有限公司95598客户服务业务管理办法》规定:非电力故障主要包括()。 | 客户误报$;$电力井盖缺失、破损$;$通信设施故障$;$非供电企业电力设施故障 | ACD
919 | 多选题 | 《国家电网有限公司供电服务标准》规定:投诉、举报、意见和建议受理服务的服务渠道包括()o | 供电营业厅$;$95598供电服务热线$;$电子渠道$;$客户现场 | ABCD
920 | 多选题 | 电能计量异常包括( )。 | 窃电行为$;$故障隐患$;$接线错误$;$不合理计量方式 | ABCD
921 | 多选题 | 有( )缺陷之一的电能表判定为外观不合格。 | 经过日照后己无法辨别,影响日后的读数或计量检定$;$内部有杂物$;$封印破坏$;$电能表基本功能不正常 | ABCD
922 | 多选题 | 供电所线损管理的内容包括()。 | 供电所线损管理范围为所辖线路、配电变压器的电能损失$;$确定电网优质运行$;$负责线损指标的分解、落实和考核,制定降损措施$;$及时准确统计、分析上报线损报表 | ACD
923 | 多选题 | 对于执行力调考核的用户,以下()为异常情况。 | 有功抄见电量为零但无功抄见电量不为零$;$无功抄见电量和有功抄见电量均为零$;$没有正向无功示数项$;$没有反向无功示数项 | ACD
924 | 多选题 | 总峰谷示数异常的有（） | 某用户某月总示数值为156，尖峰示数为0，平段示数为125，峰段示数为21，谷段示数为5$;$某用户某月总示数值为156，尖峰示数为0，平段示数为125，峰段示数为21，谷段示数为10$;$某用户某月总示数值为156，尖峰示数为0，平段示数为125，峰段示数为21，谷段示数为9$;$某用户某月总示数值为180，尖峰示数为0，平段示数为155，峰段示数为15，谷段示数为10 | AC
925 | 多选题 | 《营销业务风险防范手册》中,可能导致“销户用户余额未清”的情形有()。 | 工作人员责任心不强,办理销户业务告知不到位,客户未能获知预收余额信息$;$客户主动放弃销户余额,供电公司未留存有效证明资料$;$供电公司对销户用户的电费余额管理不规范,对销户电费余额退费未实现闭环管理$;$用户销户前账户余额为0元 | ABC
926 | 多选题 | 《营销稽查作业指导手册》中,计量器具配置不合理的核查规则是()。 | 不同类别客户电能计量装置准确度等级降低$;$计量用电流互感器变比配置过大$;$计量用电流互感器变比配置过小$;$客户负荷电流经常超过客户使用的直通式电能表的最大工作电流 | ABCD
927 | 多选题 | 《营销业务风险防范手册》中,造成计量采集数据失败的常见原因有()。 | 主站任务、参数下发失败或不正确$;$采集设备故障、釆集设备安装质量不合格$;$釆集异常处理不及时、处理错误$;$因釆集主站通信前置、网络设备或运营商发生故障导致终端批量掉线,数据采集失败 | ABCD
928 | 多选题 | ()属于减容(暂停)执行不规范的行为。 | 营销业务系统中减容(恢复)、暂停(恢复)时间、容量与实际减容(恢复)、暂停(恢复)情况不符$;$工作人员未现场勘查,客户联系人未签字确认$;$停用设备未进行加封$;$复电时未检查封印是否完整 | ABCD
929 | 多选题 | 《营销业务风险防范手册》中,窃电(违约)用电现场检查处理不规范的行为有()。 | 与客户沟通不到位引起客户不配合及纠纷$;$窃电违约用电事实现场保护不力,现场检查时材料取证不完整$;$现场检查时停电程序处置不规范$;$用户现场违约用电窃电事实确认手续履行不规范 | ABCD
930 | 多选题 | 《营销业务风险防范手册》中,防范窃电(违约)检查后续处置不规范的措施有()。 | 正确分析用户窃电及违约用电数据,根据规定准确计算相关费用,并采取交叉审核的方式履行确认手续$;$应向客户出示窃电、违约用电应缴费用书面报告,并做好金额计算解释工作,同时履行客户确认手续,在确认通知单上签字盖章$;$明确用户整改期限和费用缴付期限,督促客户按期整改和缴费。对超限期未履行客户义务的,依照相关法规进行停电处理$;$按现场查处情况及时按规录入营销业务系统,按照业务规范执行电量电费与违约金追补 | ABCD
931 | 多选题 | 稽查人员应核验客户资料是否完整、准确,包括()等。 | 资料内容真实$;$资料建立符合程序$;$签章齐全有效$;$资料填写时间是否准确 | ABCD
932 | 多选题 | 《国网营销部关于开展优化电力营商环境专项稽查的通知》要求重点稽查:是否存在因()等供电公司主体责任,引起客户办电时间超长的问题。 | 电网接入受限$;$停送电计划安排不合理$;$配套工程施工时间过长$;$用户变更用电需求 | ABC
933 | 多选题 | 根据《供电企业信息公开实施办法》,供电企业应主动公开供电质量和“两率"情况,包括:供电企业执行的()等。 | 供电质量标准$;$供电企业电压合格率$;$供电可靠率$;$供电企业停电率 | ABC
934 | 判断题 | 普通高等学校教学用电应执行非工业电价。 | 正确$;$错误 | B
935 | 判断题 | 《国网营销部关于进一步优化95598生产类投诉判定和恶劣天气重要服务事项报备规则的通知》规定:客户要求保密的投诉诉求按匿名投诉处理。 | 正确$;$错误 | A
936 | 判断题 | 《国家电网有限公司网上国网供电服务业务运营管理办法》规定:国家电网有限公司网上国网包含“网上国网”App、微博、微信公众号和95598网站。 | 正确$;$错误 | A
937 | 判断题 | 稽查体系建设健全评价指数包括稽查主题管理制度完善度、稽查工作机制成熟度两个评价要素。 | 正确$;$错误 | B
938 | 判断题 | 配电线路的短路保护电器，应在短路电流对导体和联结处产生的热作用和机械作用造成危害之前切断电源。 | 正确$;$错误 | A
939 | 判断题 | 在电力供应与消费领域推进电能替代的重点任务包括：在可再生能源装机比重较大的电网，推广应用储能装置，提高系统调峰调频能力，更多消纳可再生能源。 | 正确$;$错误 | A
940 | 判断题 | 能效标杆是指用能单位在某一时期选定的要达到或超越的能效水平；能效标杆应具备真实性、可测量、可比性、可达性。 | 正确$;$错误 | A
941 | 判断题 | 根据《国家电网公司有序用电工作导则（试行）》，季（年）预测为每季（年）度开展，主要利用经济运行、气象、电力供应、电力需求等数据预测年度电力供应能力、用电需求、供电缺口，预测结果主要用于确定有序用电工作计划，指导年度有序用电方案编制。 | 正确$;$错误 | A
942 | 判断题 | 根据GB/T32895-2016《电动汽车快换电池箱通信协议》，电池箱通信工作过程包括两个阶段：地址配置阶段、正常工作阶段。 | 正确$;$错误 | A
943 | 判断题 | 根据DL/T448-2016《电能计量装置技术管理规程》,III类电能计量装置有功电能表配1级,无功电能表配2级。 | 正确$;$错误 | B
944 | 判断题 | 《国家电网公司用电信息密钥管理办法》[国网(营销/4)280-2014]规定,密钥存储须采用专用密码设备,确保密钥的机密性,防止未授权密钥的泄露和替换。严禁将密钥导入到其他非指定的设备及载体中。 | 正确$;$错误 | A
945 | 判断题 | 某化工厂私自增加一台315kVA的变压器用电是窃电行为。 | 正确$;$错误 | B
946 | 判断题 | 现场检查的取证应程序合法,证据链完整,实证清晰准确。可采取拍照、摄像、封存等手段,提取能够证明窃电行为存在及持续时间的物证、书证、影像资料等证据材料。 | 正确$;$错误 | A
947 | 单选题 | 《国家能源局用户受电工程"三指定"行为认定指引》规定供电企业有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻处罚 | 以暴力、胁迫手段实施“三指定”行为的$;$社会影响恶劣的$;$配合国家能源局及派出机构调查有立功表现的$;$因“三指定”行为接受过行政处罚等处理后，又实施“三指定"行为的 | C
948 | 单选题 | 《国家能源局用户受电工程"三指定"行为认定指引》规定国家能源局及派出机构可以就用户受电工程“三指定”行为咨询并采用专家意见书和（） | 处罚通知书$;$整改通知书$;$整改意见书$;$法律意见书 | D
949 | 单选题 | 《国家能源局用户受电工程"三指定"行为认定指引》规定采用不合理的供电方案答复标准、拖延供电方案答复时间等方式，或者在供电方案中未明确引入电源或者供电方式、计量计费方式等设计所需要的必要信息，影响用户选择设计单位的可以认定为（） | 指定设计单位的行为$;$指定施工单 位的行为$;$指定设备材 料供应单位的行为 | A
950 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定开展有序用电工作，要坚持（），实现工作依法合规 | 党的领导$;$政府主导$;$人民电业为人民$;$党中央领导 | B
951 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定有序用电方案编制应按照（）的顺序安排有序用电措施 | 先避峰、后错峰、再限电、最后拉闸$;$先错峰、后避峰、再拉闸、最后限电$;$先避峰、后错峰、再限电、最后拉闸$;$先错峰、后避峰、再限电、最后拉闸 | D
952 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定有序用电方案指标分级标准：省级常规方案中指标应分为()级 | 一级$;$二级$;$三级$;$四级 | D
953 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定有序用电规模按照历史最高负荷（）%和历史最大限电规模2倍中的高值确定为省级常规方案中指标中Ⅰ级 | 10$;$15$;$20$;$25 | C
954 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定有序用电规模按照历史最高负荷15%和历史最大限电规模（）倍中的高值确定为省级常规方案中指标中Ⅱ级。 | 1$;$1.5$;$2$;$2.5 | B
955 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定有序用电规模按照历史最高负荷（）和历史最大限电规模（）倍中的高值确定为省级常规方案中指标中Ⅲ级 | 15%，1$;$10%，1.5$;$10%，1$;$15%，1.5 | C
956 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定各级电力公司每（）开展不少于2次演练， 迎峰度夏（冬）期间可适当增加频次 | 月$;$季$;$年$;$三年 | C
957 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定根据有序用电方案演练要求，成立各级演练机构，制定（） | 演练方案$;$演练计划$;$演练要求$;$演练范围 | A
958 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定在演练开始前进行动员和培训，确保所有演练参与人员掌握演练规则、情景和角色任务，告知用户（） | 演练方案$;$演练计划$;$演练要求$;$演练范围 | C
959 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定各级供电公司应在（）指导下编制有序用电方案。 | 各级政府主管部门$;$县级以上政府部门$;$上级供电公司$;$县级以上政府主管部门 | A
960 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定省级电力运行主管部门确定（），并分解下达各地市电力运行主管部门 | 月度有序用电调控指标$;$年度有序用电调控指标$;$季度有序用电调控指标$;$有序用电调控指标 | B
961 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定各级有序用电方案印发后，会同各级电力运行主管部门通过（）、各级供电公司官方网网站等渠道进行公示 | 政府公示栏$;$供电公司微信公众号$;$各级供电营业厅$;$政府官方网站 | D
962 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定有序用电方案印发后，根据政府批准的有序用电方案逐户向客户发放有序用电告知书，告知用户被纳入有序用电有关工作范围，告知书应由（）和供电公司联合印发 | 县级及以上政府主管部门$;$电力管理部门$;$当地政府主管部门$;$调控中心 | C
963 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定在对电力用户实施、取消有序用电措施前，电网企业应及时通过电话、传真、短信、微信、等方式（附件9），告知用户应采取的有序用电措施，包括（）等，并保留工作痕迹 | 限电负荷、时间$;$限电负荷$;$限电时间$;$限电方案 | A
964 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定各级有序用电工作领导小组预测全网或局部电网出现电力缺口时，应立即向（）汇报 | 调控中心$;$政府主管部门$;$供电公司$;$电力管理部门 | B
965 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定区（县）公司收到有序用电启动通知后，应立即按照年度有序用电工作方案开展编制（）有序用电执行方案 | 当日$;$当周$;$当月$;$当年 | A
966 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定若有序用电连续执行，应充分考虑（），确定参与用户时，要做到公平、公正 | 用户生产情况$;$用户参与频次$;$用户经营情况$;$用户停电时长 | B
967 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定对越限用电的用户，责令其改正，必要时可按照政府批准及有关规定对其停止供电，情节严重的，() | 可报公安部门追究行政责任$;$可报司法部门追究刑事责任$;$可报政府追究其责任$;$可报上级电力管理部门对其进行处罚 | C
968 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定每日有序用电执行结束后，将每日执行不到位和拒不执行用户进行标记，在标记用户下次参与有序用电工作时，重点进行() | 督查$;$检查$;$巡视$;$督导 | D
969 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定（）作为用户基线负荷计算的负荷参考日期，选取时需能体现用户正常生产情况下的用电水平 | 基础日$;$基准日$;$标准日$;$水准日 | B
970 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定当有序用电执行日期为工作日时，选取最近（）作为参考日；执行日期为休息日时，选取最近（）作为参考日 | 三个工作日，三个休息日$;$两个工作日，两个休息日$;$三个休息日，三个工作日$;$两个休息日，两个工作日 | A
971 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定对一般用户，原则上用户保安负荷不大于近（）的最小用电负荷 | 一个季度$;$一周$;$一个月$;$一年 | C
972 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定针对参与有序用电的地区，通过最大压减负荷、平均压减负荷、负荷下降率、负荷执行率等开展分析，同时计算执行时段（） | 影响范围$;$影响电量$;$影响负荷$;$影响客户数量 | B
973 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定各级营销部门领导班子成员带班、专人值守、轮流值班，制定应急值班表，实行()应急制度 | 12小时$;$24小时$;$48小时$;$72小时 | B
974 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定紧急情况或突发事件处置完毕后，及时报告（）和上级政府，对接报的材料、电话记录及处理情况，及时整理归档保存，并做好信息续报工作 | 相关单位$;$上级领导$;$相关领导$;$上级单位 | C
975 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定上级单位应急值班人员要对下级单位值班情况进行抽查、监督、考核。对于执行不到位的情况予以通报，对发生的典型问题及时公开通报，对战时违反纪律要求的，给工作造成重大不良影响和严重后果的，（） | 严肃问责$;$警告$;$记过$;$处罚 | A
976 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定各省（区、市）公司应根据用电需求等形势变化，及时（）有序用电方案 | 完善$;$调整$;$执行$;$公示 | B
977 | 单选题 | 计量屏底部应设有截面不小于( )mm2的接地铜排,并与接地网可靠连接。 | 16$;$25$;$75$;$100 | D
978 | 单选题 | 金属计量箱外壳与( )直接连接、箱门通过裸铜编织软线与外壳连接。 | P端$;$PE端$;$L端$;$N端 | B
979 | 单选题 | 对个别无法入户检查的新装客户,要张贴( ),告知用户在验房时认真核对自家的电能表号、表后开关、户名、进户线是否正确、对应。 | 底度告知书$;$换装告知书$;$户表核对告知书$;$结果通知书 | C
980 | 单选题 | 电能表现校仪的接线要核对正确、牢固,特别要注意电压与电流( )接反。 | 可以$;$禁止$;$不能$;$不宜 | C
981 | 单选题 | 电压互感器的负载误差,随着二次负荷导纳值的增大,比值差()。 | 增大$;$减小$;$不变$;$不确定 | B
982 | 单选题 | 电能计量装置现场核查电能表、互感器及其二次回路接线实况应和( )—致。 | 变更$;$设计$;$使用$;$竣工 | D
983 | 单选题 | 电能表与试验接线盒应按( )的配置原则。 | 一对一$;$一对二$;$二对一$;$二对二 | A
984 | 单选题 | 220V电能计量装置,进线宜安装隔离开关,电能表后应安装( )断路器。 | 单相单极$;$单相两极$;$两相单极$;$两相两极 | B
985 | 单选题 | 根据DL/T448—2016《电能计量装置技术管理规程》,现场检验用标准仪器的准确度等级至少应比被检品高( )准确度等级。 | 1个$;$2个$;$3个$;$4个 | B
986 | 单选题 | 三相四线制连接的电能计量装置,其3台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用 | 六线连接$;$四线连接$;$三线连接$;$两线连接 | A
987 | 单选题 | 调换电压相别和电流相别属于( )窃电。 | 欠压法$;$欠流法$;$扩差法$;$移相法 | D
988 | 单选题 | 《关于触碰红线服务行为及处理意见》规定对触碰红线行为责任人员的处理，应按照（）的原则 | 从重$;$“四不放过”$;$从严$;$依法 | B
989 | 单选题 | 《关于触碰红线服务行为及处理意见》规定省公司专业管理部门发现的涉嫌触碰红线行为的问题线索，由()组织实施“四不两直”直查 | 省公司$;$市公司$;$省公司专业管理部门$;$电力管理部门 | C
990 | 单选题 | 《关于触碰红线服务行为及处理意见》规定省公司对性质极其恶劣、责任单位处置不到位的情形（） | 督促处理$;$监察$;$进行处罚$;$提级处理 | D
991 | 单选题 | 《关于触碰红线服务行为及处理意见》规定对于专业部门查实的触犯红线行为的问题线索，涉嫌违反党纪和职务违法、职务犯罪的，移交（）进一步调查处理 | 公司各级纪委$;$纪检委$;$检察院$;$司法机关 | A
992 | 单选题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定2022年底前，实现全国范围（）及以下的小微企业用电报装“零投资” | 80kW$;$100kW$;$160kW$;$200kW | C
993 | 单选题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定鼓励实行配套电网接入工程（）双经理负责制，实现网格化全过程跟进 | 台区经理+项目经理$;$项目经理+客户经理$;$客户经理+网格经理$;$网格经理+台区经理 | B
994 | 单选题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定“省力”是指：推广“互联网+”线上办电服务，推动政企办电信息互联互通，供电企业直接获取用户办电所需证照信息，用户在线提交用电申请、查询业务办理进程、评价服务质量，实现办电“（）”。 | 一次都不跑$;$最多跑一次$;$只进一次门$;$一次办结 | B
995 | 单选题 | 电能表表尾()要经计量箱接线孔穿越电能表底部接线,要可靠接在电源中性线上。 | 电压线$;$电流线$;$CDMA$;$中性线 | D
996 | 单选题 | 绝大多数窃电方式是通过破坏计量装置的()来实现的。 | 结构$;$显示$;$准确运行$;$运行 | C
997 | 单选题 | 电流互感器额定一次电流的确定，应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的( )左右。 | 0.5$;$0.6$;$0.7$;$0.8 | B
998 | 单选题 | 营销服务人员()擅自操作客户设备 | 可以$;$有经验的可以$;$经过培训后可以$;$不得 | D
999 | 单选题 | 为了准确考核纯用电客户的功率因数,安装在客户处的电能计量装置应具有()的功能 | 计量正向有功和无功电量$;$计量正向有功和正反向无功电量$;$计量正向有功和四象限无功电量万$;$计量正、反向有功和无功电量 | B
1000 | 单选题 | 用电检查的主要设备是客户的()。 | 供电电源$;$计量装置$;$受电装置$;$继电保护 | C
1001 | 单选题 | 节约用电专项行动，面向办公楼、医院、学校、文体场馆等，（）开展用电量、电力负荷等数据统计分析。 | 每日$;$每月$;$每季度$;$每年 | B
1002 | 单选题 | 节约用电专项行动，推动居民分时电价政策全面覆盖公司经营区域，持续拉大居民分时电价峰谷差，推动居民“年阶梯”向“月阶梯”转变；优化（）峰谷时段划分和峰谷价差水平。 | 居民电价$;$一般工商业电价$;$工业电价$;$两部制电价 | B
1003 | 单选题 | —台穿芯1匝的电流互感器变比为750/5，若穿芯5匝，则倍率变为( )。 | 150$;$25$;$50$;$30 | C
1004 | 单选题 | 节约用电专项行动，强化节电成效评价。推动政府将节电成效纳入节约型机关评价范围，开展公共机构节电活动，发布节电（），对节电成效突出的单位进行表彰奖励，树立节电标杆单位，营造“比学赶超”良好氛围。 | 红榜$;$黑榜$;$红黑榜$;$优榜 | A
1005 | 单选题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》规定，（）是指在我国或者我省社会、政治、经济生活中占有重要地位，对其中断供电将可能造成人身伤亡、较大环境污染、较大政治影响、较大经济损失、社会公共秩序严重混乱的用电单位或对供电可靠性有特殊要求的用电场所。 | 重要客户$;$用电企业$;$发电企业$;$重要场所 | A
1006 | 单选题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》规定，（）是指在管理国家事务中具有特别重要作用，中断供电将可能危害国家安全的电力客户。 | 特级重要客户$;$一级重要客户$;$二级重要客户$;$三级重要客户 | A
1007 | 单选题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》规定，（）是指需要临时特殊供电保障的电力客户。 | 特级重要客户$;$一级重要客户$;$二级重要客户$;$临时性重要客户 | D
1008 | 单选题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》规定，对纳入重要客户名单，客户存在异议的，各市县公司营销部应在（）内将有关情况书面报送当地电力管理部门，并根据电力管理部门书面答复意见进行处理。 | 1个工作日$;$2个工作日$;$3个工作日$;$4个工作日 | B
1009 | 单选题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》规定，若年内名单发生变化，各市公司营销部应在（）个工作日内报公司营销部，公司营销部在（）个工作日内将变化情况及时报送省能源局、山东能源监管办，并抄送省级各行业安全生产主管部门和直接监管责任部门。 | 5；10$;$3；5$;$5；3$;$10；5 | D
1010 | 单选题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》规定，特级重要客户应具备（）电源供电条件 | 两路$;$三路$;$双$;$单 | B
1011 | 单选题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》规定，（）应具备两路电源供电条件，两路电源应来自两个不同变电站，当一路电源发生故障时，另一路电源能保证独立正常供电。 | 特级重要客户$;$一级重要客户$;$二级重要客户$;$三级重要客户 | B
1012 | 单选题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》规定，自备应急电源应配置（），防止向电网反送电。 | 隔离装置$;$控制装置$;$闭锁装置$;$控制开关 | C
1013 | 单选题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》规定，防疫方舱应配置自备应急发电机或UPS电源，应急电源容量应达到保安负荷的（），确保满足全部保安负荷正常启动和带载运行的要求。 | 30%$;$50%$;$100%$;$120% | D
1014 | 单选题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》规定，重要客户信息应同步至（），做好公司资产电力设施运行监测。 | 供电服务指挥系统$;$营销业务应用系统$;$客户侧供电质量监控系统$;$用电信息采集系统 | A
1015 | 单选题 | 重要电力用户名单认定，各（）供电企业(含增量配电企业，下同)负责提报重要电力用户名单。 | 市、县（市、区）$;$省、自治区、直辖市$;$县（区）$;$国网公司 | A
1016 | 单选题 | 重要电力用户名单认定，每年（）前，各市、县(市、区)供电企业向同级电力管理部门报送次年度重要电力用户建议名单。 | 10月底$;$11月底$;$12月底$;$1月底 | B
1017 | 单选题 | 重要电力用户名单认定，每年11月底前，各市、县(市、区)供电企业向同级电力管理部门报送（）重要电力用户建议名单。 | 当年$;$次年$;$下一季度$;$下个月 | B
1018 | 单选题 | 重要电力用户供电电源应采用多电源、双电源或双回路供电。二级重要电力用户应具备双回路供电条件，供电电源（）来自同一个变电站的不同母线。 | 不得$;$尽量避免$;$可以$;$禁止 | C
1019 | 单选题 | 重要电力用户自备应急电源在（）登记备案。 | 当地人民政府$;$当地人民政府相关管理部门$;$电力管理部门$;$供电企业 | D
1020 | 单选题 | 供电企业应督促指导重要电力用户编制反事故应急预案，（）至少开展一次反事故演练。 | 每月$;$每季度$;$每半年$;$每年 | D
1021 | 单选题 | 重要电力用户应按照国家和我省电力行业有关规程、规范和标准要求，定期对自备应急电源进行安全检查、预防性试验、启机试验和切换装置的切换试验，原则上每年不少于（）次。 | 1$;$2$;$3$;$4 | A
1022 | 单选题 | 因重大活动、重要事件、（）等需要临时特殊供电保障的，供电企业、电力用户应根据实际需要，按照重要电力用户相关标准，共同做好供用电保障工作。 | 重要节日$;$特殊时段$;$重点时段$;$特殊节日 | C
1023 | 单选题 | 省能源局会同山东能源监管办、相关行业安全生产主管部门和直接监管责任部门，（）对各市重要电力用户供用电安全管理工作开展情况进行检查。 | 每1年$;$每2年$;$每3年$;$每4年 | A
1024 | 单选题 | 重要电力用户供电电源的切换时间和切换方式应满足重要电力用户保安负荷允许断电（）的要求。 | 电流$;$负荷$;$能力$;$时间 | D
1025 | 单选题 | 根据《电力用户负荷资源排查规范化工作指引》规定，排查对象为公司经营区内（）千伏及以上高压用户。 | 6$;$10（6）$;$35$;$110 | B
1026 | 单选题 | 电力用户负荷资源排查，各省公司优先完成负荷资源排查专项行动方案内承担的重点行业用户排查，形成（）个重点行业负荷模型和特性研究报告。 | 24$;$28$;$30$;$33 | C
1027 | 单选题 | 电力用户负荷资源排查，聚焦“两高”项目、规上工业、政府批复的负荷管理方案内负荷调节能力强的用户开展排查，力争年内实现负荷精细化管理能力达到最大负荷（）的目标。 | 5%$;$10%$;$20%$;$3.5% | A
1028 | 单选题 | 各省公司充分借鉴其他网省重点行业研究成果，利用三年时间完成全量规上工业用户、负荷管理方案用户、国民经济重点行业典型用户（除六保外）专项排查工作，力争2025年实现负荷精细化管理能力达到最大负荷()%。 | 10$;$20$;$30$;$50 | B
1029 | 单选题 | 以下哪一项不是负荷资源排查用户基本信息（）？ | 户名$;$户号$;$表计资产号$;$夏/冬季最大负荷 | C
1030 | 单选题 | 《电力用户负荷资源排查规范化工作指引》中提出的排查方式，适用于增量用户的是（）？ | 业务融合排查法$;$业扩报装结合法$;$政企协同联动法$;$主动运维排查法 | B
1031 | 单选题 | 《电力用户负荷资源排查规范化工作指引》规定，（）公司负荷资源排查工作人员通过移动应用工具现场录入用户负荷资源信息，依托工具实现数据自动校核，完成数据录入。 | 国网$;$市、县$;$市$;$省 | B
1032 | 单选题 | 电力用户负荷资源排查，实施负荷接入，存量用户，根据负荷排查结果，由负荷管理人员对可调节负荷规模较大、满足负荷接入条件且经济性较好的用户出具接入方案。单电源用户1个工作日内完成，双电源用户（）个工作内完成。 | 1$;$2$;$3$;$5 | B
1033 | 单选题 | 电力用户负荷资源排查，负荷资源接入，存量用户，在负荷接入方案交付后（）个工作日内，完成负荷管理装置接入施工、试跳/调试、投运。 | 1$;$2$;$3$;$5 | C
1034 | 单选题 | 电力用户负荷资源排查，以（）为一个评价周期。 | 年度$;$季度$;$月度$;$6个月 | A
1035 | 单选题 | 《国家电网有限公司低压用电管理办法》要求，（）是公司低压用电管理的牵头部门，负责制定低压用电管理办法，健全低压用电管理体系，对各单位低压用电管理工作进行督导、评价 | 国网营销部$;$国网安监部$;$国网设备部$;$国网人资部 | A
1036 | 单选题 | 《国家电网有限公司低压用电管理办法》要求，对客户低压用电现场检查再次发现、客户拒不整改的、危及电网安全运行等用电隐患应做到通知、报告、督导到位，促请（）督促客户及时治理隐患，实施隐患缺陷闭环管控 | 当地政府电力主管部门$;$安全生产主管部门$;$地方政府部门$;$当地公安部门 | C
1037 | 单选题 | （）是计量装置的归口管理部门,负责制定公司计量装置设备主人制管理办法,组织开展设备主人制落实情况的检查与考核。 | 国网营销部$;$国网安监部$;$国网设备部$;$国网人资部 | A
1038 | 单选题 | 为加强低压用户电能计量装置管理，有效防范和控制计量装置运行( )，提高计量装置健康水平，特制订《国家电网有限公司计量装置设备主人制管理办法》。 | 质量风险$;$管控风险$;$维护风险$;$责任风险 | A
1039 | 单选题 | 《国家电网有限公司计量装置设备主人制管理办法》适用于公司系统()单位低压用户运行中的电能计量装置管理。 | 省级$;$市级$;$县级$;$各级 | D
1040 | 单选题 | 省级计量中心是计量装置缺陷管理和计量工作质量管理的()。 | 归口单位$;$监督单位$;$执行单位$;$考核单位 | B
1041 | 单选题 | 营销综〔2023〕12号国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知要求，2025年，全面实现负荷资源分层分区分类管理，负荷精细化管理覆盖50万户以上，力争负荷精细化管理能力达到（）。 | 最大负荷20%$;$最大负荷30%$;$最大负荷40%$;$最大负荷50% | A
1042 | 单选题 | 营销综〔2023〕12号国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知要求，加强经验总结，固化工作流程，健全负荷资源（）机制，融入营销业务工作流程，推动资源排查工作常态化，实现负荷资源精细化管理。 | 数据挖掘-管理-应用$;$数据采集-分析-建模$;$资源排查-数据分析-建模$;$数据收集-大数据分析-建模应用 | A
1043 | 单选题 | 营销综〔2023〕12号国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知，加强用电安全管理，开展用户保安负荷调查，厘清用户负荷安全特性，建立负荷分类分级安全档案，确保（）不接入涉控回路，为分轮次负荷控制提供安全边界。 | 保安负荷$;$重要负荷$;$可控负荷$;$生产负荷 | A
1044 | 单选题 | 营销综〔2023〕12号国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知，完善负荷资源精细化管理模式，依托各级电力负荷管理中心，常态开展负荷资源监测，加强线上稽查和线下核查，建立健全数据“（）”负荷资源动态校核工作机制，做好现场排查和问题消缺，实现负荷资源现场排查、数据校核、协议签订、负荷接入、模型建立等全过程精细化、常态化管控。 | 挖掘-管理-应用$;$采集-分析-应用$;$挖掘-分析-应用$;$采集-管理-应用 | A
1045 | 单选题 | （）负荷是指中断后通常会对产量或生产设备造成影响的负荷，如车床、电炉等。 | 安全保障负荷$;$主要生产负荷$;$辅助生产负荷$;$非生产性负荷 | B
1046 | 单选题 | （）负荷是指客户除安全保障负荷、主要生产负荷、辅助生产负荷以外的第四类负荷，主要包括厂区照明及亮化、非生产性中央空调、办公用电、生活用电等负荷。 | 安全保障负荷$;$主要生产负荷$;$辅助生产负荷$;$非生产性负荷 | D
1047 | 单选题 | 对于工业企业，如消防及治安的用电设备属于（）负荷。 | 安全保障负荷$;$主要生产负荷$;$辅助生产负荷$;$非生产性负荷 | A
1048 | 单选题 | 一养牛场，动力用电和照明用电执行价格正确的是（）。 | 全部为农业生产电价$;$全部为居民生活电价$;$全部为一般工商业及其他$;$动力执行农业生产电价，照明执行工商业及其他电价 | D
1049 | 单选题 | 三相三线制连接的电能计量装置,其2台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用() | 六线连接$;$四线连接$;$三线连接$;$两线连接 | B
1050 | 单选题 | 《供电营业规则》规定,属于公用性质或占用公用线路规划走廊的,由()统一管理。 | 供电企业$;$地方政府$;$产权拥有者$;$供电企业与用户共同维护 | A
1051 | 单选题 | 《供电营业规则》规定,用户减容须在()天前向供电企业提出申请。 | 三$;$五$;$六$;$七 | B
1052 | 单选题 | 电能表基本电流为1A，配100/5A电流互感器，电能表走50kWh，则实际用电量为 | 50kWh$;$150kWh$;$600kWh$;$1000kWh | D
1053 | 单选题 | 关于促进全社会节约用电和加强空调负荷管理等有关工作的通知中工作目标，2025年底，规上工业企业单位增加值能耗同比下降（）以上，完成国家下达的目标任务。 | 17%$;$15%$;$20%$;$25% | A
1054 | 单选题 | 关于促进全社会节约用电和加强空调负荷管理等有关工作的通知中工作目标，2025年底，加快实施党政机关、国有企事业单位及其他公共场所空调负荷远程调节改造，并形成不低于（）的空调负荷可调资源池。 | 100万千瓦$;$50万千瓦$;$1000万千瓦$;$5000万千瓦 | A
1055 | 单选题 | 关于促进全社会节约用电和加强空调负荷管理等有关工作的通知中重点任务，机关事业单位等公共机构应率先垂范，制定细化节能提效管理措施，优化调整办公设备、电梯、照明灯用电行为，带头执行公共建筑空调夏季不低于（）、冬季不高于（）的温度控制标准，积极打造节约型机关，杜绝能源电力浪费。 | 26℃、20℃$;$26℃、18℃$;$28℃、20℃$;$30℃、18℃ | A
1056 | 单选题 | 关于促进全社会节约用电和加强空调负荷管理等有关工作的通知，（）将会同有关部门组织开展节约型公共机构示范单位创建活动。 | 省机关事务管理局$;$生商务厅$;$山东省发展和改革委员会$;$国网山东省电力公司 | A
1057 | 单选题 | 关于促进全社会节约用电和加强空调负荷管理等有关工作的通知，（）组织开展商业楼宇节电示范评选和“绿色商场”“绿色饭店”等专项评选，树立节电标杆，营造良好节电氛围。 | 省机关事务管理局$;$省商务厅$;$山东省发展和改革委员会$;$国网山东省电力公司 | B
1058 | 多选题 | 关于促进全社会节约用电和加强空调负荷管理等有关工作的通知，实施城市照明亮化调节行动。以“（）、（）”为原则，在满足群众安全出行，保障城市形象的前提下，加强功能照明运行过程节能管理。 | 避免浪费$;$合理控制$;$节能减排$;$有序用电 | AB
1059 | 单选题 | 关于促进全社会节约用电和加强空调负荷管理等有关工作的通知，（）探索开展“节电家庭”等评选活动，对在电力供应紧张时期节电成效显著的居民给予电费红包等奖励。 | 省机关事务管理局$;$省商务厅$;$山东省发展和改革委员会$;$国网山东省电力公司 | D
1060 | 单选题 | 关于促进全社会节约用电和加强空调负荷管理等有关工作的通知，实施空调领域智慧调控专项行动，开展公共机构及其他公共场所运行容量高于（）千伏安的空调负荷调查，建立空调负荷基础数据库。 | 1000千伏安$;$500千伏安$;$800千伏安$;$2000千伏安 | A
1061 | 单选题 | 2023年国家发展改革委等部门决定组织开展和全国低碳日活动，全国低碳日定为（）。 | 2023/7/13$;$7/12/2023$;$7/8/2023$;$7/7/2023 | B
1062 | 单选题 | 国家发展改革委等部门决定组织开展2023年全国节能宣传周，全国节能宣传周为7月10日至16日，活动主题是“（）”。 | 积极应对气候变化，推动绿色低碳发展$;$节能降耗、低碳节能$;$节能降碳，你我同行$;$绿色低碳、节能降耗 | C
1063 | 单选题 | 《国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见》（国家电网营销〔2016〕163号）要求，。特级、一级高危及重要客户( )至少检查1次。二级高危及重要客户( )至少检查1次。 | 每3个月、每6个月$;$每1个月、每2个月$;$每2个月、每4个月$;$每4个月、每8个月 | A
1064 | 单选题 | 《国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见》（国家电网营销〔2016〕163号）要求，各单位要严格规范隐患报备管理，对于客户的供电电源和自备应急电源配置不到位等可能导致电力中断的用电安全缺陷隐患，由各地市（地区、州、盟）供电企业进行汇总，（）函报政府主管部门，确保报备到位、防范风险。各省（自治区、直辖市）电力公司应汇总报备文件，于（）报送国网营销部。 | 每季度末前、每季度末$;$每月、每季度末$;$每季度、每年度$;$每季度末前、每年度 | A
1065 | 单选题 | 《国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见》（国家电网营销〔2016〕163号）要求，各单位要建立健全高危及重要客户名单动态管理制度，对于高危及重要客户的新增、销户或重要性等级变更信息，应在变更后（）个工作日内向政府主管部门进行报告，同时抄报国网营销部。 | 5$;$10$;$7$;$15 | B
1066 | 单选题 | 农业生产用电电价执行范围包括：果场、蚕场、水产养殖、花圃（电加热）、蔬菜种植、茶叶种植以及（）等。 | 农田排涝$;$灌溉$;$航运$;$打井 | ABD
1067 | 单选题 | 根据《国家电网营销〔2016〕163号(国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见)》要求，各单位要建立健全高危及重要客户名单动态管理制度，对于高危及重要客户的新增、销户或重要性等级变更信息，应在变更后（）个工作日内向政府主管部门进行报告，同时抄报国网营销部 | 3$;$5$;$10$;$15 | C
1068 | 单选题 | 根据《国家电网营销〔2016〕163号(国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见)》要求，各单位要根据现场检查的实际情况，按期填写营销分析与辅助决策系统的用电安全报表，严格执行报表（）制度，严禁报表填报过程中存在弄虚作假行为，确保报表数据准确无误 | 审核$;$审批$;$许可$;$批准 | A
1069 | 单选题 | 根据《国家电网营销〔2016〕163号(国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见)》要求，各单位要严格规范高危及重要客户供用电合同管理，对于新入网的高危及重要客户，严格按照格式文本签订供用电合同，明晰供用电双方权利务，确保合同签订、审核、归档（），有效规避管理上的法律风险 | 无遗漏$;$零差错$;$无疑问$;$全覆盖 | D
1070 | 单选题 | 根据《国家电网营销〔2016〕163号(国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见)》要求，各单位要积极会同本单位（）及专业人员，严格审核供电方式、自备应急电源及非电保安措施、产权分界点及责任划分、电能质量、违约责任等重要条款内容，确保供用电双方的法律责任得到充分体现 | 业主项目部$;$法律部门$;$营销部$;$客户服务中心 | B
1071 | 单选题 | 根据《国家电网营销〔2016〕163号(国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见)》要求，应按照（）的原则，制定高危及重要客户保电预案，细化事故应急措施，积极开展电网侧应急演练，同时督促并协助客户开展应急演练，强化客户在事故状态下的风险应对能力 | 一户一案$;$一户一档$;$一户一表 | A
1072 | 单选题 | 根据《国家电网营销〔2016〕163号(国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见)》要求，各单位要严格按照（）明确供用电双方的安全管理任，认真履行公司产权范围内的安全管理义务，不得对客户产权范围内安全管理责任大包大揽，有效防范公司安全管理风险 | 合同约定$;$投资情况$;$产权分界$;$法律规定 | C
1073 | 单选题 | 根据《国家电网营销〔2016〕163号(国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见)》要求，对客户产权供用电设施，要定期组织开展用电安全检查，按照（）要求履行安全管理责任，严禁擅自操作客户产权设备 | 四点四面$;$四到位$;$全覆盖$;$零死角 | B
1074 | 单选题 | 根据《国家电网营销〔2016〕163号(国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见)》要求，各单位要在4月底前完成现场排查，并将工作开展情况、排查结果、各项应对措施落实情况等内容形成专项报告上报 | 省公司营销部$;$国网营销部$;$国网客服中心$;$业主项目部 | B
1075 | 多选题 | 《国家能源局用户受电工程"三指定"行为认定指引》所称用户受电工程，是指由用户出资建设，在用户办理（）等用电业务时涉及的电力工程。 | 新装$;$增容$;$终止用电$;$变更用电 | ABD
1076 | 多选题 | 《国家能源局用户受电工程"三指定"行为认定指引》规定国家能源局及派出机构执法人员办理“三指定”行为案件过程中，应当遵循专业标准和职业道德，（）地调查、收集、审核证据，确认事实 | 准确$;$全面$;$客观$;$公正 | BCD
1077 | 多选题 | 《国家能源局用户受电工程"三指定"行为认定指引》规定供电企业有下列情形之一的，可以认定为指定设计单位的行为是： | 为用户受电工程直接指明、确定、认定或者限定设计单 位，影响用户选择设计单位的$;$通过口头、书面或者公示等方式，向用户推荐或者限定 特定的设计单位，影响用户选择设计单位的$;$自行提高设计、施工单位资质等级、业绩标准，或者自 行提高设计图纸审查标准，影响用户选择设计单位的$;$通过批复不合理的接电点、隐瞒供电能力等手段增加用 户投资成本，影响用户选择设计单位的 | ABCD
1078 | 多选题 | 《国家能源局用户受电工程"三指定"行为认定指引》规定供电企业有下列情形之一的，可以认定为指定设计单位的行为： | 为用户受电工程直接指明、确定、认定或者限定设计单 位，影响用户选择设计单位的$;$通过口头、书面或者公示等方式，向用户推荐或者限定 特定的设计单位，影响用户选择设计单位的$;$自行设置设计准入条件，导致用户只能选择特定设计单 位的；$;$采用不受理、不通过、拖延设计图纸审查，或者不出具 设计图纸审查意见等方式，影响用户选择设计单位的$;$国家能源局及派出机构认定的其他指定设计单位的行为 | ABCDE
1079 | 多选题 | 《国家能源局用户受电工程"三指定"行为认定指引》规定供电企业有下列情形之一的，可以认定为指定施工单位的行为有哪些？ | 为用户受电工程直接指明、确定、认定或者限定施工单 位，影响用户选择施工单位的$;$通过口头、书面或者公示等方式，向用户推荐或者限定 特定的施工单位，影响用户选择施工单位的$;$自行提高设计、施工单位资质等级标准、业绩标准，或 者自行提高设计图纸审查标准，影响用户选择施工单位的$;$以不合理的供电方案或者无故提高设计图纸审查标准增 加用户投资成本，引导用户为降低投资成本选择特定施工单位的 | ABCD
1080 | 多选题 | 《国家能源局用户受电工程"三指定"行为认定指引》规定供电企业有下列情形之一的，可以认定为指定施工单位的行为是： | 为用户受电工程直接指明、确定、认定或者限定施工单 位，影响用户选择施工单位的$;$通过口头、书面或者公示等方式，向用户推荐或者限定 特定的施工单位，影响用户选择施工单位的$;$在接电时，要求用户或者导致用户选择特定施工单位进 行接电施工，为特定施工单位牟取利益提供便利的$;$自行设置施工准入条件，导致用户只能选择特定施工单位的$;$要求用户自主选择的施工单位，与特定的施工单位签订 分包合同(协议)的 | ABCDE
1081 | 多选题 | 《国家能源局用户受电工程"三指定"行为认定指引》规定供电企业有下列情形之一的，可以认定为指定施工单位的行为 | 为用户受电工程直接指明、确定、认定或者限定施工单 位，影响用户选择施工单位的$;$通过口头、书面或者公示等方式，向用户推荐或者限定 特定的设计单位，影响用户选择设计单位的$;$要求用户自主选择的施工单位，与特定的施工单位签订 分包合同(协议)的$;$国家能源局及派出机构认定的其他指定施工单位的行为 | ACD
1082 | 多选题 | 《国家能源局用户受电工程"三指定"行为认定指引》规定供电企业有下列情形之一的，可以认定为指定设备材料供应单位的行为 | 为用户受电工程直接指明、确定、认定或者限定设备材料的品牌、生产厂家或者供应单位，影响用户选择设备材料供应单 位的$;$通过口头、书面或者公示等方式，向用户推荐或者限定 特定的设备材料供应单位，影响用户选择设备材料采购选择权利的$;$通过指定设计、施工单位，以工程总承包等形式，指定 设备材料供应单位的$;$国家能源局及派出机构认定的其他指定设备材料供应单位的行为 | ABCD
1083 | 多选题 | 《国家能源局用户受电工程"三指定"行为认定指引》规定供电企业有下列情形之一的，可以依法从重处罚 | 主动消除或者减轻“三指定”行为危害后果的$;$不配合或者干扰国家能源局及派出机构以及所属工作人 员执行公务的$;$配合国家能源局及派出机构调查有立功表现的$;$因“三指定”行为发生电力安全事故的 | BD
1084 | 多选题 | 《国家能源局用户受电工程"三指定"行为认定指引》规定《国家能源局用户受电工程"三指定"行为认定指引》为了规范用户受电工程“三指定”行为的认定工作，有效防范和杜绝“三指定”行为，保障（）、（）和（）的合法权益，促进供电市场公平开放 | 公民$;$公司$;$法人$;$其他组织 | ACD
1085 | 多选题 | 《国家能源局用户受电工程"三指定"行为认定指引》规定《国家能源局用户受电工程"三指定"行为认定指引》适用于国家能源局及派出机构对用户受电工程“三指定”行为的认定及"三指定"行为案件的（）等工作 | 立案$;$调查$;$审查$;$审理$;$处罚 | ABCDE
1086 | 多选题 | 《国家能源局用户受电工程"三指定"行为认定指引》规定本指引所称供电企业，是指依法取得电力业务许可证，从事供电、增量配电网业务的（） | 企业法人$;$组织$;$分支机构$;$公民 | ABC
1087 | 多选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定有序用电工作是指在可预知电力供需紧张的情况下，通过（），依法控制部分用电需求，维护供用电秩序平稳的管理工作 | 行政措施$;$经济手段$;$技术方法$;$法律手段 | ABC
1088 | 多选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定有序用电方案应坚持“有保有限”原则。切实保障( )和公益性服务等用电，首先限制“两高”行业用电 | 旅游产业$;$居民$;$农业$;$重要公用事业 | BCD
1089 | 多选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定编制有序用电方案应重点限制以下用电需求 | 违规建成或在建项目$;$产业结构调整目录中淘汰类、限制类企业$;$单位产品能耗高于国家或地方强制性能耗限额标准 的企业$;$景观照明、亮化工程$;$其他高耗能、高排放企业 | ABCDE
1090 | 多选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定负荷指标分配比例的确定可参考以下因素 | 各地区最高（或平均）负荷占全地区的比例$;$各地区新增报装容量占全地区的比例$;$各地区全社会用电量占全地区的比例$;$各地区政策性保证用电负荷占全地区的比例 | ABCD
1091 | 多选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定负荷指标分配比例的确定可参考以下因素有哪些？ | 各地区最高（或平均）负荷占全地区的比例$;$）各地区除工业外的用电量（或负荷）占全地区的 比例$;$各地区空调负荷（或电量）占全地区的比例$;$其它应考虑或临时增补的项目 | ABCD
1092 | 多选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定有序用电规模按照历史最高负荷（）和历史最大限电规模（）倍中的高值确定为省级常规方案中指标中Ⅳ级 | 5%$;$3%$;$2.5%$;$0.25$;$0.5$;$2 | AE
1093 | 多选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定有序用电方案一般应包括电力供需形势分析。说明（）与（），预计（）缺口 | 电力供应$;$需求情况$;$电力$;$最大电力 | ABC
1094 | 多选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定有序用电方案一般应包括有序用电分级调控措施。包括（）和（） | 全省调控措施$;$全网调控措施$;$全市调控措施$;$局部电网调控措施 | BD
1095 | 多选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定市、县级有序用电方案应包括错峰、避峰、限电、拉闸等措施明细，做到（）等 | 定用户$;$定负荷$;$定线路$;$定台区 | ABC
1096 | 多选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定根据有序用电方案演练要求，确定演练（）和经费等 | 目的$;$范围$;$步骤$;$日程计划 | ABCD
1097 | 多选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定省（区、市）公司有序用电工作领导小组向省级电力运行主管部门汇报（）、（）、（）、（）等 | 当前电力供需形势$;$有序用电启动等级$;$有序用电实施计划$;$工作协调机制 | ABCD
1098 | 多选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定每日有序用电执行结束后，各级单位应立即开展有序用电执行情况统计工作，包括各地区的（）等 | 错避峰电量$;$实际错避峰负荷$;$计划户数$;$实际执行户数$;$控制投入户数$;$有序用电时间 | ABCDE
1099 | 多选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定根据公司有序用电执行记录分析，每日有序用电执行指标分解一般采用以下两种规则 | “双高企业”首限法$;$按地区总负荷占比分配法$;$工业首限法$;$按局部保全网 | AB
1100 | 多选题 | 有序用电执行结束后，通过（）比对分析，实施执行结果评价 | 电压曲线$;$执行曲线$;$基准曲线$;$功率曲线 | BC
1101 | 多选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定有序用电运行流程包括基础管理、()、()、()、()、措施保障等环节 | 方案编制和演练$;$方案实施$;$监督检查$;$发布管理 | ABCD
1102 | 多选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定严格执行信息报送制度，确保信息时刻畅通，按照国网公司的要求做好信息报送，应急值班人员要对数据的（）、（）和（）负责 | 实时性$;$真实性$;$准确性$;$及时性 | BCD
1103 | 多选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定明确有序用电工作保障机制。包括（） | 政策保障$;$技术保障$;$资金保障$;$人员物资保障 | ABCD
1104 | 多选题 | 凡是居民用户用于（）、家用电器等方面，如照明用电、空调用电、热水器及一些应用于提高居民家庭生活质量等电器的用电，均按城镇居民生活电价计收电费。 | 理发$;$照明$;$取暖$;$烹饪 | BCD
1105 | 多选题 | 单一制电价是一种比较简单的快速计算电费的方式，其价格构成除电度成本外，应当包括经过折算后的（）。 | 电量成本$;$容量成本$;$丰厚利润$;$企业的合理利润 | BD
1106 | 多选题 | 核对客户用电设备装接容量及用电性质，对客户（）等进行常规检查，及时书面报告异常情况。 | 表计读数装置$;$电能计量装置$;$负控$;$负荷管理终端 | BD
1107 | 多选题 | 为使电价公平合理，目前我国销售电价还实行（）电价两种电价制度。 | 分类电价$;$行业电价$;$分时电价$;$居民电价 | AC
1108 | 多选题 | （）项目不收取系统备用容电费。 | 燃煤发电$;$核电$;$分布式光伏发电$;$分布式风电 | CD
1109 | 多选题 | 台区线损不可计算,主要症状表现为 | 售电量为零或空值$;$供电量为零或为空值$;$供售电量都为零或为空值$;$用电量为空值 | BD
1110 | 多选题 | 《关于触碰红线服务行为及处理意见》规定触碰红线服务行为包括 | 擅自对电费、窃电及违约使用电费、高可靠性供电费等减收、缓收、免收$;$故意错接、反接计量装置、人为串改表码等方式谋取私利$;$内外勾结帮助客户窃电或违约用电，截留追补电费和违约使用电费资金$;$本人或通过利益相关方私自承揽或参与客户业扩工程谋取私利 | ABCD
1111 | 多选题 | 《关于触碰红线服务行为及处理意见》规定触碰红线服务行为包括哪些？ | 人为干预电价执行、私自管理无表或黑表用电，造成电费流失或者谋取私利$;$在电费收取过程中截留私存电费、挪用电费资 金$;$在业扩报装、带电作业、抢修、并网接网等服务过程中吃、拿、卡、要或者私自收费$;$因个人原因，对客户或服务对象停电或者干扰 限制用电$;$无政策或制度支持，擅自提供有偿服务 | ABCDE
1112 | 多选题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定全面落实《优化营商环境条例》,加快推广 北京、上海等地区行之有效的经验做法，进一步（），全面提升“获得电力”服务水平，持续改善用电营商环境 | 压减办电时间$;$简化办电流程$;$降低办电成本$;$提高供电可靠性 | ABCD
1113 | 多选题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定高压用户用电报装三省服务包括 | 省时$;$省力$;$省心$;$省钱 | ABD
1114 | 多选题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定2020年底前，将低压、20kV及以下高压电力接入工程审批时间分别压减至（）、（）工作日以内 | 5个$;$10个$;$3个$;$2个 | AB
1115 | 多选题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定供电企业在线获取和验证营业执照、身份证件、不动产登记等用电报装信息，实现居民用户（）、企业用户（） | 刷脸办电$;$零证办电$;$一证办电$;$一证办理 | AC
1116 | 多选题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定对于高压用户，要按照（）的原则确定供电方案，并结合当地电网承载能力，优先使用现有公用线路供电，实行就近就便接入电网 | 安全$;$可靠$;$经济$;$实用 | ACD
1117 | 多选题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定2020年底前，供电企业要完成服务标准和收费项目目录清单制定工作，并在（）等渠道予以公开 | 公司官网$;$移动客户端$;$营业场所$;$网上国网 | BC
1118 | 多选题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定各省级能源(电力)主管部门要牵头建立健全“获得电力”工作协调机制，做到（） | 上下联动$;$横向协同$;$纵向贯通$;$有效形成工作合力 | ABD
1119 | 多选题 | 全面贯彻党的二十大精神，深入落实全面节约战略，积极推进能源消费革命，坚持（）原则。 | 政府主导$;$电网主动$;$企业主参$;$用户参与 | ABD
1120 | 多选题 | 某一居民用户故意损坏电表后，直接接线用电，供电公司对其需如何处理（）。 | 责令其赔偿电表损失$;$按所窃电量补交电费$;$额外承担所窃电量电费的3倍违约使用电费$;$协商处理 | ABC
1121 | 多选题 | 对照公共机构能耗管理要求，利用数字化技术加强（）等，协助政府丰富节能监察手段，确保管理要求执行到位。 | 公共机构精准识别$;$用电数据监测$;$节电用户排名$;$节电效果评价 | ABD
1122 | 多选题 | 节约用电专项行动，开展月度电力电量分析。面向（）等，每月开展用电量、电力负荷等数据统计分析。 | 办公楼$;$医院$;$学校$;$文体场馆 | ABCD
1123 | 多选题 | 节约用电专项行动，开展节约用电服务。根据评估结果，向节能监察相关管理部门推送重点监察单位名单，协助政府开展节能监察工作，主动向有需求的公共机构提供（）等服务。 | 用电分析$;$节电诊断$;$节电监测$;$节电策略 | ABD
1124 | 多选题 | 节约用电专项行动，做好节电活动前期准备。加大短信推送，（）等渠道宣传力度，优化报名抽奖环节设置，提高节电活动参与率。 | 公众号$;$自媒体$;$省公司自有媒体$;$视频号 | ACD
1125 | 多选题 | 节约用电专项行动，开展商业建筑（）等服务，推动空调负荷监测技术研发应用，推广空调、照明等节电技术，积极开展公司办公建筑节约用电，引领带动全社会自觉参与。 | 节电咨询$;$用能分析$;$节电监测$;$负荷控制 | AC
1126 | 多选题 | 节约用电专项行动，推动公司系统办公建筑采用（）等先进技术，探索先进用能管理模式，形成典型案例，引领全社会商业建筑节约用电。 | 用能分析$;$用能监测$;$智能改造$;$负荷控制 | BC
1127 | 多选题 | 节约用电专项行动，在全国节能宣传周、度夏度冬前期，加强大型节电活动策划，联合工业、公共机构等节能主管部门开展（）等活动。 | 政策宣讲$;$节能降碳公开课$;$节电经验交流$;$节电诊断 | ABCD
1128 | 多选题 | 节约用电专项行动，深化重点领域居民社区节电的举措有哪些？ | 做好节电活动前期准备$;$引导居民选择分时电价$;$试点开展电力移峰$;$做好活动运营监测 | ABCD
1129 | 多选题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》规定，根据供电可靠性的要求以及中断供电危害程度，重要客户可以分为（）。 | 特级重要客户$;$一级重要客户$;$二级重要客户$;$临时性重要客户 | ABCD
1130 | 多选题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》规定，一级重要客户，指中断供电将可能产生下列后果之一的：（） | 直接引发人身伤亡的$;$造成重大经济损失的$;$造成较大环境污染的$;$造成较大政治影响的 | AB
1131 | 多选题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》规定，重要客户范围包括（）和（）两大类 | 工业类$;$民生类$;$生产类$;$社会类 | AD
1132 | 多选题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》规定，受电工程设计的审核应依照国家标准、行业标准进行，以有关设计安装、试验和运行的标准为依据，重点审查（） | 重要负荷与非重要负荷、工业区用电与生活区用电应分开配电$;$主接线型式及运行方式$;$继电保护及安全自动装置、调度通讯、电能计量装置的配置方式$;$一次设备选型是否符合标准要求 | BCD
1133 | 多选题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》规定，重要客户内部受电工程设计审查（电气图纸送审）时，客户还应提供以下关于自备应急电源的资料：（）、自备应急电源与市电的切换联锁装置图 | 保安负荷的类型、特性、容量及分布$;$自备应急电源的电气接线方式及设计说明$;$自备应急电源供电范围$;$自备应急电源投切时间要求 | ABCD
1134 | 多选题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》规定，各市县公司营销部应根据政府确认的重要客户名单制定年度用电安全服务工作计划，开展定期、专项用电安全服务工作，原则上特级、一级、二级客户（）排查一次，临时客户（）排查一次。 | 每四年$;$每季度$;$每半年$;$每二年 | BC
1135 | 多选题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》规定，电网责任安全隐患分为：（）三大类。 | 电网结构$;$供电设施$;$服务风险$;$安全运行管理 | ABD
1136 | 多选题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》规定，客户责任安全隐患分为：（）、应急电源、（）、应急预案、（）和运行管理六大类。 | 供电电源$;$供电设施$;$受电设施$;$非电性质保安措施 | ACD
1137 | 多选题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》规定，重要客户事故应急服务现场信息汇报分为（）。 | 微信汇报$;$电话汇报$;$书面报告$;$短信报告 | BC
1138 | 多选题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》规定，重大隐患报政府有关部门备案，做到（）四到位。 | 服务$;$通知$;$报告$;$督导 | ABCD
1139 | 多选题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》规定，对重要客户实施政策性停电时，各市县公司营销部须按有关规定，办理批准手续，应提前（）将停电通知书送达客户，并报送当地电力管理部门。在停电前（），应将停电时间再次通知客户一次，督促客户做好停电准备后，方可在通知规定时间内停止供电。 | 3天$;$7天$;$30分钟$;$1小时 | BC
1140 | 多选题 | 重要电力用户供电电源的（）和（）应满足重要电力用户保安负荷允许断电时间的要求。 | 切换时间$;$切换方式$;$动作方式$;$延时时间 | AB
1141 | 多选题 | 重要电力用户，系指在国家或者我省的社会、政治、经济中占有重要地位，供电中断将可能造成（）、社会公共秩序严重混乱的用电单位或对供电可靠性有特殊要求的用电场所。 | 人身伤亡$;$较大环境污染$;$较大政治影响$;$较大经济损失 | ABCD
1142 | 多选题 | 特级重要电力用户应具备（）电源供电条件，至少有（）电源来自不同的变电站，且变电站应由不同电源供电，当任何（）电源发生故障时，第（）电源能保证独立正常供电。 | 一路$;$两路$;$三路$;$四路 | BC
1143 | 多选题 | 重要电力用户应配备自备应急电源，承担自备应急电源安全管理主体责任，负责自备应急电源的（）及可用性等。 | 安装$;$配备$;$维护$;$修复 | BCD
1144 | 多选题 | 重要电力用户自备应急电源的（）等技术性能，应满足保安负荷允许断电时间、容量、停电影响等负荷特性要求。 | 启动时间$;$切换方式$;$容量大小$;$持续供电时间 | ABCD
1145 | 多选题 | 关于加强和规范我省重要电力用户供用电安全管理工作的通知（鲁发改能源〔2021〕750号），重要电力用户自备应急电源的启动时间、切换方式、容量大小、持续供电时间等技术性能，应满足保安负荷（）等负荷特性要求。 | 允许断电时间$;$接入条件$;$容量$;$停电影响 | ACD
1146 | 多选题 | 供电企业负责做好重要电力用户入网管理，在与用户签订供用电协议时，明确（）要求，以及双方在电气设备安全运行管理中的权利义务、发生用电事故时的法律责任等。 | 供电电源$;$自备应急电源$;$保安措施配置方式$;$非电保安措施配置 | ABD
1147 | 多选题 | 重要电力用户应按照国家和我省电力行业有关规程、规范和标准要求，定期对自备应急电源进行（），原则上每年不少于一次。 | 安全检查$;$预防性试验$;$启机试验$;$切换装置的切换试验 | ABCD
1148 | 多选题 | 重要电力用户应根据生产运行实际和用电负荷特性，合理实施（）等应急保安措施。 | 停产$;$转移$;$转储$;$转产 | ABCD
1149 | 多选题 | 营销综〔2023〕12号国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知，各级供电企业在当地电力管理部门的指导下，具体负责重要电力用户名单管理、（）、供电保障等供用电安全管理相关工作，提供必要的技术指导服务。 | 隐患排查$;$缺陷治理$;$风险预警$;$应急救援 | ACD
1150 | 多选题 | 国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查规范化工作指引的通知，营销市场〔2023〕35号，下列哪项是电力用户负荷资源排查工作的排查对象（）？ | 高压转供电用户$;$新装用电用户$;$分布式柔性可调负荷$;$负荷聚合商、虚拟电厂等第三方主体 | ABCD
1151 | 多选题 | 国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查规范化工作指引的通知，营销市场〔2023〕35号，电力用户负荷资源排查，用户基本信息包括（） | 户名$;$户号$;$表计资产号$;$夏/冬季最大负荷 | ABD
1152 | 多选题 | 重点行业研究排查专业信息在“负荷资源排查信息”基础上增加行业研究的专业信息字段，包括（）、设备的运行特性、设备的调节特性等。 | 重点行业的生产方式$;$主要设备$;$辅助设备$;$非生产设备 | ABCD
1153 | 多选题 | 各省公司依托新型电力负荷管理系统，以排查计划为驱动，贯通（）等全过程。 | 排查计划$;$现场排查$;$协议签订$;$负荷接入 | BCD
1154 | 多选题 | 电力用户负荷资源排查，异常数据校核需逐级校核，经（）后，计入归档闭环。 | 普查人员提报$;$市级审核$;$市级单位再提报$;$省级再审核 | ABD
1155 | 多选题 | 负荷资源普查信息化工具的基本功能主要包含（）、排查管理、（）、工作台、（）、系统功能六大类模块。 | 数据填报$;$协议签订$;$数据看板$;$数据管理 | ABC
1156 | 多选题 | 负荷资源普查信息化工具数据填报功能的二级功能有哪些（）？ | 引导式填报$;$自动填报$;$数据复核$;$数据校验 | AC
1157 | 多选题 | 可调节负荷分类模型，以可调负荷响应爬坡时间作为基础分类指标，其意义为用户接到调控指令到负荷调节到位所需的时间，按响应爬坡时间分为（）三大类。 | 日内型$;$实时型$;$日前型$;$日后型 | ABC
1158 | 多选题 | 可调节负荷分类模型，除基础分类属性外，为了应对负荷管理的多种场景，需对可调负荷标注其它标签属性，具体标签属性为（） | 可持续时间（数字类）$;$可调节方向（序列类）$;$调节方式（序列类）$;$是否错峰（是非类） | ABCD
1159 | 多选题 | 电力用户负荷资源排查的工作流程为（）、实施负荷接入、用户档案归档、负荷模型建立。 | 制定排查计划$;$开展现场排查$;$数据校核分析$;$用户协议签订 | ABCD
1160 | 多选题 | 《国家电网有限公司低压用电管理办法》要求，低压用电管理工作以“( )、( )”用电为基本原则，不断适应新型电力系统建设发展需要，努力实现高质量发展、高品质服务、高效能管理。 | 安全可靠$;$合法合规$;$科学高效$;$智慧灵活 | AB
1161 | 多选题 | 《国家电网有限公司低压用电管理办法》要求，低压用电管理工作以“( )、( )”用电为发展目标，不断适应新型电力系统建设发展需要，努力实现高质量发展、高品质服务、高效能管理。 | 安全可靠$;$合法合规$;$科学高效$;$智慧灵活 | CD
1162 | 多选题 | 《国家电网有限公司低压用电管理办法》要求，低压用电管理客户侧检查服务范围主要是客户的受（送）电装置，但客户有下列情况之一者，检查服务的范围可延伸至相应目标所在处： | 有多类电价的$;$有自备电源设备（如分布式光伏、储能设备等）的$;$有违约用电和窃电行为或存在安全隐患要延伸检查的$;$有影响电能质量的用电设备的$;$有影响电力系统的事故的 | ABCDE
1163 | 多选题 | 《国家电网有限公司低压用电管理办法》要求，低压用电管理，电网侧检查范围包含（）。 | 低压计量箱（柜）以及计量箱（柜）内的电能表$;$低压计量箱（柜）以及计量箱（柜）内的互感器$;$低压计量箱（柜）以及计量箱（柜）内的隔离开关$;$低压计量箱（柜）以及计量箱（柜）内的断路器$;$低压计量箱（柜）以及计量箱（柜）内的采集终端及其连接导线 | ABCDE
1164 | 多选题 | 《国家电网有限公司低压用电管理办法》要求，低压用电管理现场作业主要分为（）、()、()等三种方式按计划开展。 | 周期巡视$;$专项检查服务$;$状态检查服务$;$安全检查服务 | ABC
1165 | 多选题 | 《国家电网有限公司低压用电管理办法》要求，低压用电管理现场作业，状态检查服务方式，结合突发事件、客户诉求及系统监测异常预警等工作实际，按照“（）、（）、（）”的原则开展。 | 最优路径$;$一次现场$;$一次解决$;$一次处理 | ABC
1166 | 多选题 | 《国家电网有限公司低压用电管理办法》要求，低压客户档案核查工作内容包括以下哪些工作？ | 低压客户系统与档案一致性排查$;$“户-变”关系、“箱-表-户”关系$;$客户表计资产号、互感器变比、用电容量等档案信息$;$低压电能计量装置检查 | ABC
1167 | 多选题 | 低压用电工程验收项目的验收标准( )。 | 工程建设批复、规划、设计等相关文件资料$;$DL/T499—2001《农村低压电力技术规程》$;$DL477—2015《农村低压电气安全工作规程》$;$其它相关规程 | ABCD
1168 | 多选题 | 《国家电网有限公司低压用电管理办法》要求，低压用电安全检查服务工作内容包括以下哪些工作？ | 配合协助排查分布式光伏及其配套储能装置并网安全状况$;$配合协助排查电动汽车充换电设施安全运行及防护情况$;$配合协助排查低压工商业客户电加热、鼓风机等大功率设备，核查其线路隐患、末端漏电保护安装运维等情况$;$配合政府、协助客户开展的低压用电检查服务内容 | ABCD
1169 | 多选题 | 《国家电网有限公司低压用电管理办法》要求，对于客户不实施安全隐患缺陷整改并严重危及电网或公共用电安全的，应立即报告（）、（）和相关部门，按照规定程序予以停电。 | 当地政府电力主管部门$;$安全生产主管部门$;$电力管理部门$;$供电公司 | AB
1170 | 多选题 | 《国家电网有限公司低压用电管理办法》要求，从事低压用电管理的营销业务人员应具备哪些条件？ | 应熟悉国家有关法律法规、行业标准$;$具备必要的安全生产知识，掌握电气专业知识$;$具备计量、用电安全检查服务等专业工作知识$;$应接受相关的安全生产教育和岗位技能培训，经考试合格后上岗 | ABCD
1171 | 多选题 | 国家电网有限公司计量装置设备主人制管理办法规定：设备主人作为计量装置管理的第一责任人，履行哪些职责？ | 参与所辖计量装置新装、改造、更换、消缺工作的验收$;$开展、组织开展或督促开展所辖计量装置现场巡视$;$跟踪、督促计量装置缺陷处理过程，确保按要求完成消缺$;$按需开展其他设备主人管辖范围的计量装置现场巡视 | ABCD
1172 | 多选题 | 《国家电网有限公司计量装置设备主人制管理办法》中规定在哪些情况下应进行特别巡视？ | 一季度内同一台区发生两次及以上计量类客户投诉、电能表烧毁、计量箱烧毁$;$同一台区的计量装置存在两处及以上错接线或影响安全的计量装置缺陷$;$可能对计量装置安全运行产生重大影响的重大灾害前后$;$所在单位或设备主人认为需要开展特别巡视时 | ABCD
1173 | 多选题 | 《国家电网有限公司计量装置设备主人制管理办法》中规定在哪些情况下需开箱检查？ | 发现计量箱封印缺失、计量箱内存在严重安全隐患$;$结合开箱工作的临时巡视$;$根据巡视目的需开箱才能完成的特别巡视$;$计量箱可视区域内部存在杂物 | ABC
1174 | 多选题 | 《国家电网有限公司计量装置设备主人制管理办法》中规定需开箱的巡视应在不开箱检查内容的基础上，增加以下检查内容？ | 隔离开关、断路器是否良好$;$电能表、终端、互感器安装是否牢固、接线工艺是否符要求$;$计量箱内部是否存在杂物$;$电能表和终端封印是否破损，显示屏是否存在异常。 | ABCD
1175 | 多选题 | 营销综〔2023〕12号国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知要求，2025年，取得政府更大力度支持，营造全社会共担良好环境；固化负荷管理全业务流程，丰富负荷资源应用场景，完成技术手段迭代升级，实现（）、（）、（）。 | 业务工单化$;$流程可视化$;$管理常态化$;$资源精细化 | ABC
1176 | 多选题 | 营销综〔2023〕12号国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知要求，2023年，与政府、行业协会建立常态对接机制，取得政府支持政策；固化负荷资源排查流程，建立负荷资源（）和（）机制，建成负荷管理专业队伍，实现资源管理精细化、常态化。 | 精细管理$;$常态管理$;$实时监控$;$动态管理 | AB
1177 | 多选题 | 营销综〔2023〕12号国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知要求，2023年，完成负荷管理方案30个重点行业典型用户专项排查，分行业完成（）和（），力争负荷精细化管理能力达到最大负荷5%。 | 负荷特性建模$;$指导手册编制$;$负荷特性调查$;$数字建模 | AB
1178 | 多选题 | 营销综〔2023〕12号国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知中工作思路：坚持目标导向，着力完善负荷资源管理机制，强化过程管控和技术支撑，以（）和（）为切入点，全面掌握重点行业、重点用户生产特点和负荷特性。 | 负荷资源专项排查$;$精细管理$;$用户负荷特性建模$;$动态管理 | AB
1179 | 多选题 | 营销综〔2023〕12号国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知中负荷排查对象主要为以下哪些用户？ | 公司经营区内10千伏及以上高压用户$;$公司经营区内10千伏及以上高压转供电用户$;$先期聚焦“两高”项目、规上工业、政府批复的负荷管理方案内负荷调节能力强的用户$;$公司经营区内的高精尖企业 | ABC
1180 | 多选题 | 营销综〔2023〕12号国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知，负荷资源排查指定排查计划时，对增量用户，坚持四同步原则，其中要求新装用电的用户负荷接入与用电受电工程“四同步”包括：（）、（）、（）、（）。 | 同步完成负荷资源信息收集$;$同步设计$;$同步施工$;$同步验收$;$同步投运 | BCDE
1181 | 多选题 | 营销综〔2023〕12号国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知，负荷资源排查数据校核分析时，对于增量用户，应结合用户受电工程建设进度，在（）或（）环节，完成数据校核与确认。 | 工程设计$;$竣工检验$;$装表接电环节$;$供电方案确定与答复环节 | AB
1182 | 多选题 | 营销综〔2023〕12号国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知，负荷资源排查实施负荷接入时，对于增量用户，业扩人员会同用电检查人员，在（）环节，完成负荷接入方案设计，在（）环节组织完成现场施工与试跳/调试，完成用户负荷建模。 | 工程设计$;$竣工检验$;$装表接电环节$;$供电方案确定与答复环节 | CD
1183 | 多选题 | 营销综〔2023〕12号国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知，负荷资源排查实施负荷接入时，对符合条件的用户，用电检查人员组织开展（），完成用户负荷建模。 | 接入回路设计$;$施工$;$试跳/调试$;$投运 | ABCD
1184 | 判断题 | 营销综〔2023〕12号国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知，组建行动工作专班，市县公司依托电力负荷管理中心和用电检查人员组建排查专项团队，抽调能效服务等相关专业人员参与，高效协同推进用户负荷资源排查行动落实。 | 正确$;$错误 | A
1185 | 多选题 | 营销综〔2023〕12号国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知，完善负荷标签体系，组织设计（）等四维标签，细化子标签类别，从地理区域、资源类型、行业类别、时间尺度等方面进行分项功能设计，形成完善的用户负荷标签体系。 | 用户基础属性$;$用户负荷特征$;$技术评价属性$;$经济评价属性 | ABCD
1186 | 多选题 | 营销综〔2023〕12号国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知，各省公司组织行业协会、研究机构等专业团队，联合开展承担行业负荷专项排查攻关，选择典型用户代表，深入企业各生产环节，逐户完成（）和（），完成重点行业负荷特性研究，形成行业负荷特性研究报告，制定各行业典型设备的可调节潜力评估模型,编制重点行业资源排查指导手册。 | 负荷资源精细化排查$;$特性建模$;$负荷技术参数调研$;$经济运行参数分析 | AB
1187 | 多选题 | 营销综〔2023〕12号国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知，各省公司在政府主导下，深入开展负荷管理方案用户资源排查，对方案用户在（）、（）、（）等进行现场调研，协同用户确定保安负荷，“一户一策”为重点企业制定负荷管理参与方案。 | 上下游产业链位置$;$核心生产线$;$主要生产设备$;$负荷用电特性时段 | ABC
1188 | 多选题 | 营销综〔2023〕12号国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知，建立负荷资源排查工作闭环管理准则，对（）等要素进行质量把控。 | 现场排查调研$;$电子协议签订$;$现场装置安装$;$接入系统监测 | ABCD
1189 | 多选题 | 营销综〔2023〕12号国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知，推动完善支持政策，主动向政府汇报负荷资源排查对做好电力保供、助力能效提升的重要作用，促请政府出台（）和（）等相关支持政策。 | 负荷资源排查$;$负荷接入$;$负荷隐患排查$;$负荷节能 | AB
1190 | 多选题 | 营销综〔2023〕12号国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知，完善系统主站功能，开发负荷管理系统主站的普查功能应用，实现与营销系统贯通。完成负荷资源排查专项行动成果（）等功能开发，具备负荷模型自动校核、数据自动校验能力。 | 线上发布$;$共享$;$调阅$;$应用 | ABCD
1191 | 多选题 | 营销综〔2023〕12号国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知，支撑用能公共服务，各省公司应用负荷资源排查结果，为电力用户、政府、负荷聚合商等提供多元化互动服务，提供（）等公共服务技术支撑，支撑新型客户关系构建。 | 负荷监测$;$需求响应$;$安全用电分析$;$产业行业分析 | ABCD
1192 | 多选题 | 各级节能主管部门要围绕实施全面节约战略，积极开展有关宣传活动。重点宣传党中央、国务院关于（）、（）等重大决策部署，加大相关部门政策举措宣传解读和知识科普力度。 | 积极稳妥推进碳达峰碳中和$;$加强重点领域节能降碳$;$推动绿色低碳的生产方式和生活方式$;$推广先进适用节能降碳技术和产品 | AB
1193 | 多选题 | 全国节能宣传周期间，国家发展改革委将会同有关部门和单位围绕活动主题，积极开展形式多样、内容丰富的宣传教育活动，进一步加强（）等理念知识的科普宣传，持续提升全社会节能降碳意识和能力。 | 生态优先$;$节约集约$;$绿色低碳发展$;$节能降耗 | ABC
1194 | 多选题 | 国家发展改革委等部门关于开展2023年全国节能宣传周和全国低碳日活动的通知-发改环资〔2023〕770号文件要求：加强能效标杆引领，积极推动工业节能从（）节能向（）节能转变，为实现碳达峰碳中和目标奠定坚实基础 | 局部单体$;$全流程系统$;$“两高”行业$;$全面普及 | AB
1195 | 多选题 | 根据《国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见》（国家电网营销〔2016〕163号），以下属于高危及重要客户合同审核中重点审核条款的是( )。 | 供电方式$;$自备应急电源及非电保安措施$;$产权分界点及责任划分$;$电能质量 | ABCD
1196 | 多选题 | 根据《国家电网营销〔2016〕163号(国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见)》要求，各单位要合理制定高危及重要客户检查周期，确保及时发现各类供用电隐患。特级、一级高危及重要客户每（）至少检查1次。二级高危及重要客户每（）至少检查1次 | 2个月$;$3个月$;$6个月$;$12个月 | BC
1197 | 多选题 | 根据《国家电网营销〔2016〕163号(国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见)》要求，各单位要紧密结合工作实际，在（）等重要时期制定专项检查计划，确保重要时期的供用电安全 | 重要节假日$;$重大活动$;$迎峰度夏$;$迎峰度冬 | ABCD
1198 | 多选题 | 根据《国家电网营销〔2016〕163号(国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见)》要求，各单位要严格遵守用电检查有关规定，对客户现场的()等内容开展检查 | 自备应急电源配备及使用情况$;$电气设备运行状况$;$用电行为合法合规情况$;$安全工器具试验情况 | ABC
1199 | 多选题 | 根据《国家电网营销〔2016〕163号(国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见)》要求，要结合季节性特点，有针对性地增加()等检查内容，做到检查到位、不留死角。要严格遵守检查纪律，严格执行安全规程，确保检查人员人身安全 | 防寒$;$防雷$;$防汛$;$防冻$;$防污$;$防火 | BCDE
1200 | 多选题 | 根据《国家电网营销〔2016〕163号(国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见)》要求，对高危及重要客户申请（），应严格按照有关规定制定供电方案，严把设计审核、中间检查及竣工验收环节 | 新装$;$增容$;$迁址$;$减容 | AB
1201 | 判断题 | 《国家能源局用户受电工程"三指定"行为认定指引》规定用户受电工程“三指定”行为，是指供电企业直接指定用户受电工程的设计、施工和设备材料供应单位，限制或者排斥其他单位的公平竞争，侵犯用户自由选择权的行为 | 正确$;$错误 | B
1202 | 判断题 | 《国家能源局用户受电工程"三指定"行为认定指引》规定施工单位包括承装(修、试)电力设施单位，不包括工程监理单位。 | 正确$;$错误 | B
1203 | 判断题 | 《国家能源局用户受电工程"三指定"行为认定指引》规定设备材料供应单位包括设备材料供应商和设备材料生产厂家。 | 正确$;$错误 | A
1204 | 判断题 | 《国家能源局用户受电工程"三指定"行为认定指引》规定供电企业要求用户委托其代建或者指定特定单位代建用户受电工程，不认定为“三指定”行为 | 正确$;$错误 | B
1205 | 判断题 | 《国家能源局用户受电工程"三指定"行为认定指引》规定用户委托实施的用户受电工程，供电企业未按规定组织招投标或者违反招投标有关规定，选择特定设计、施工或者设备材料供应单位的，可以认定为"三指定"行为 | 正确$;$错误 | A
1206 | 判断题 | 《国家能源局用户受电工程"三指定"行为认定指引》规定采用不合理的供电方案答复标准、拖延答复时间，或者采取不受理、不通过、拖延设计图纸审查、中间检查及竣工检验等方式，影响用户选择施工单位的可以认定为指定施工单位的行为 | 正确$;$错误 | A
1207 | 判断题 | 《国家能源局用户受电工程"三指定"行为认定指引》规定采用不合理的供电方案答复标准、拖延答复时间，或者采取不受理、不通过、拖延设计图纸审查、中间检查及竣工检验等方式，影响用户或者施工单位选择设备材料供应单位的认定为指定施工单位的行为 | 正确$;$错误 | B
1208 | 判断题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定有序用电方案应坚持“有保有限”原则。切实保障居民、农业、重要公用事业和公益性服务等用电，首先限制工业用电 | 正确$;$错误 | B
1209 | 判断题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定各地区首先限制“两高”行业用电。在本地电力供需缺口大于“两高”行业用电负荷（保安负荷除外）的情况下，有序用电范围需全部为“两高”行业 | 正确$;$错误 | B
1210 | 判断题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定省级在无法达到以上各级有序用电指标情况下，应将本地区所有重点保障用电以外的可控负荷全部纳入有序用电规模 | 正确$;$错误 | A
1211 | 判断题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定市级、县级常规方案应依据省公司下发的三级指标进行分解编制 | 正确$;$错误 | B
1212 | 判断题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定有序用电负荷调控指标应覆盖区域内预测电力缺口 | 正确$;$错误 | B
1213 | 判断题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定有序用电方案一般应包括有序用电工作原则。包括有序用电工作方案编制原则、组织实施原则等 | 正确$;$错误 | A
1214 | 判断题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定方案动态管理。按照“一年一调整、一用一调整”的原则动态更新有序用电方案，同时明确方案的调整方法 | 正确$;$错误 | B
1215 | 判断题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定有序用电工作要求。对组织领导、职责分工、方案启动、方案执行、监督检查、统计上报等方面工作提出具体工作要求 | 正确$;$错误 | A
1216 | 判断题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定演练人员包括各级电力运行主管部门、电网企业、电力用户相关人员 | 正确$;$错误 | A
1217 | 判断题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定演练准备工作包括做好有序用电方案演练保障准备（人员、经费、场地、物料、通信、安全等） | 正确$;$错误 | B
1218 | 判断题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定各参演单位和人员按照演练方案，完成各项演练活动，并作出信息反馈 | 正确$;$错误 | A
1219 | 判断题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定在演练结束后应形成演练评估报告，分析 演练记录及相关资料，对演练效果、组织过程、参演人员表现进行评价，分析、总结演练过程中暴露的问题和不足，并组织整改 | 正确$;$错误 | A
1220 | 判断题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定市公司配合各市级电力运行主管部门汇总本地区年度有序用电方案，报省级人民政府、省级电力运行主管部门和省电力公司备案 | 正确$;$错误 | B
1221 | 判断题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定各省公司配合各省级电力运行主管部门汇总本地区年度有序用电方案，并报本级人民政府、国家发展改革委备案 | 正确$;$错误 | A
1222 | 判断题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定各级供电公司应提升有序用电管理水平，加强规范告知工作，切实做到科学实施、用户知情，确保方案可执行、可操作， | 正确$;$错误 | B
1223 | 判断题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定应在供用电合同中明确电力用户参与有序用电的权利 | 正确$;$错误 | B
1224 | 判断题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定在发供电系统正常情况下，供电人应连续向用电人供电，但因用电人违反安全用电、有 序用电有关规定，拒不改正的以及电力供需紧张等原因需要停电、限电的情况，供电人可终止供电 | 正确$;$错误 | B
1225 | 判断题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定有序用电方案印发后，根据政府批准的有序用电方案向客户发放有序用电告知书 | 正确$;$错误 | B
1226 | 判断题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定各省（市、区）公司每年至少一次对所属供电单位有序用电工作开展监督检查，提出整改意见，并督促整改意见落实 | 正确$;$错误 | A
1227 | 判断题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定最大可限负荷为用户除安全保障负荷以外的全部可限制负荷，体现用户正常生产情况下的最大可压限能力。 | 正确$;$错误 | A
1228 | 判断题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定用户最大可限负荷=用户基线负荷-用户保安负荷 | 正确$;$错误 | A
1229 | 判断题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》规定各省（区、市）公司每年应在编制有序用电方案后集中开展用户负荷调查工作，夏季和冬季负荷特性差异较大的地区可每年开展两次 | 正确$;$错误 | B
1230 | 判断题 | 电量电费退补应首先确定实际电量总额和对应的居民阶梯电价时间周期。 | 正确$;$错误 | A
1231 | 判断题 | 当电力供应不足，不能保证连续供电时，严格按照调控中心批准的有序用电方案实施错避峰、停限电。 | 正确$;$错误 | B
1232 | 判断题 | 对于窃电用户，需提前七天通知后方可终止供电。 | 正确$;$错误 | B
1233 | 判断题 | 线损率指标实行分级管理。 | 正确$;$错误 | A
1234 | 判断题 | 在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的，时间无法查明时，至少以一百八十天计算。 | 正确$;$错误 | B
1235 | 判断题 | 计量表计的电流回路异常，电压低于一定值的状态，会导致计量异常。 | 正确$;$错误 | A
1236 | 判断题 | 低压电力线载波将低压电力线作为数据信息传输载体的一种通信方式。 | 正确$;$错误 | A
1237 | 判断题 | 私自超过合同约定的容量用电的，除应拆除私增容设备外，不属于两部制电价的其他用户应承担私增容量每千瓦100元的违约使用电费。 | 正确$;$错误 | B
1238 | 判断题 | 在电价低的供电线路上，擅自接用电价高的用电设备或擅自改变用电类别用电的，应责成客户拆除擅自接用的用电设备，或改正其用电类别，停止侵害，并按规定追收其差额电费和加收电费。 | 正确$;$错误 | A
1239 | 判断题 | 《关于触碰红线服务行为及处理意见》规定确需牢固树立“服务事件等同于安全事件”的理念，加大对敏感违规服务行为的惩处力度，防患于未然 | 正确$;$错误 | A
1240 | 判断题 | 《关于触碰红线服务行为及处理意见》规定按规定向客户收取国家明确要求取消的临时接电费、电缆试验费、计量检测费、互感器试验费、接火费、间隔占用费等费用 | 正确$;$错误 | B
1241 | 判断题 | 《关于触碰红线服务行为及处理意见》规定各单位自行发现、调查的问题线索，由责任单位依据本意见调查处理，严禁责任单位隐瞒包庇、敷衍搪塞，纠正后可不对责任人员进行处置 | 正确$;$错误 | B
1242 | 判断题 | 《关于触碰红线服务行为及处理意见》规定再次出现触碰红线的服务行为，直接责任人纳入本专业从业人员“黑名单”，必须调离原工作岗位 | 正确$;$错误 | B
1243 | 判断题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定围绕用电报装时间、环节、成本、供电可靠性等方面，针对不同用户类型分类施策，因地制宜、科学合理地制定目标任务和提升举措，结合实际、先易后难，扎实提升“获得电力”服务水平 | 正确$;$错误 | A
1244 | 判断题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定未实行“三零”服务的低压非居民用户、高压单电源用户、高压双电源用户的合计办理时间分别压减至6个、22个、32个工作日以内 | 正确$;$错误 | A
1245 | 判断题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定将居民用户、实行“三零”服务的低压非居民用户从报装申请到装表接电的全过程办电时间分别压减至5个、25个工作日以内 | 正确$;$错误 | A
1246 | 判断题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定2021年、2022年底前，将实行“三零”服务的低压非居民用户全过程办电时间进一步分别压减至20个、15个工作日以内 | 正确$;$错误 | A
1247 | 判断题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定鼓励和支持有条件的地区大幅压缩35kV及以上电力接入工程的审批时间 | 正确$;$错误 | A
1248 | 判断题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定用户有权自主选择用电报装线上线下办理渠道，供电企业可以加以限定 | 正确$;$错误 | B
1249 | 判断题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定低压用户在业务受理环节仅需提供用电人有效身份证件和用电地址物权证件，高压用户需同时提供用电工程项目批准文件 | 正确$;$错误 | A
1250 | 判断题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定除法律法规另有规定外，供电企业不得增设或变相设置用电报装业务办理环节、前置条件，不得增加申请资料，不得强制用户签订申请用电承诺书 | 正确$;$错误 | A
1251 | 判断题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定有条件的地区可进一步扩大“零投资”服务用户范围，已实行“三零”服务的地区不得缩小“零投资”服务用户范围 | 正确$;$错误 | A
1252 | 判断题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定各供电企业要依法依规规范用电报装收费，为市场主体提供稳定且价格合理的用电报装服务，不得以任何名义直接或通过关联企业向用户收取不合理费用 | 正确$;$错误 | A
1253 | 判断题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定各供电企业要主动为市场主体和人民群众提供咨询解答服务，在办理用电报装业务过程中同步向用户进行宣传，做到“办理一户、落实一户”,让用户及时全面了解“获得电力”相关政策举措 | 正确$;$错误 | B
1254 | 判断题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定各省级能源(电力)主管部门要会同国家能源局派出机构，组织地方政府有关部门、供电企业及时梳理总结“获得电力”改革创新举措，提炼形成可复制、可推广的经验做法，以点带面，在本地区加快推广 | 正确$;$错误 | A
1255 | 判断题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定“零审批”是指：实行线上用电报装服务，用户可以在线提出用电需求，签订电子合同，供电企业委派专人上门服务，用户无需往返营业厅，用电报装“一次都不跑” | 正确$;$错误 | B
1256 | 判断题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定“零投资”是指：供电企业将投资界面延伸至用户红线，报装容量在160kW以下通过低压方式接入，计量装置及以上工程由供电企业投资建设 | 正确$;$错误 | B
1257 | 判断题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定“省钱”是指：供电企业优化供电方案，实行零投资接入电网，降低用户办电成本 | 正确$;$错误 | B
1258 | 判断题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定“省时”是指：地方政府有关部门简化电力接入工程审批程序、压减审批时限；供电企业实行业务办理限时制，加快业务办理速度，确保用户及时接电。 | 正确$;$错误 | A
1259 | 判断题 | 为贯彻落实国家全面节约战略重要部署，促进经济社会绿色低碳发展，助力保障电力安全可靠供应，2022年迎峰度冬期间，公司组织开展了节约用电专项行动，取得积极成效。2022年，为进一步引导全社会节约用电，制定本行动方案。现印发给各单位，请遵照执行。 | 正确$;$错误 | B
1260 | 判断题 | 节约用电专项行动，对照公共机构能耗管理要求，利用数字化技术加强公共机构精准识别、用电数据监测、节电效果评价等，协助政府丰富节能监察手段，确保管理要求执行到位。 | 正确$;$错误 | A
1261 | 判断题 | 节约用电专项行动，根据评估结果，向节能监察相关管理部门推送重点监督单位名单，协助政府开展节能监察工作。 | 正确$;$错误 | B
1262 | 判断题 | 节约用电专项行动，深化网上国网“一起节电”活动，丰富活动内容，加大奖励力度，提高居民参与率，加强活动效果评估，迭代优化活动方案，持续扩大节电量，进一步压降高峰负荷。 | 正确$;$错误 | B
1263 | 判断题 | 节约用电专项行动，全力提升居民分时电价参与率，积极做好价格执行服务。面向未参与的居民推送分时电价政策解读，设置参与奖励。 | 正确$;$错误 | A
1264 | 判断题 | 节约用电专项行动，地市公司开展城市照明负荷摸排，明确有单独计量的照明类型和用电户号，在营销业务系统和用采系统添加照明属性标签，实现对照明电力电量的监测分析。 | 正确$;$错误 | B
1265 | 判断题 | 节约用电专项行动，构建城市照明节约用电成效评价方法，对节电方案合理性、节电执行效果进行分析评估，支撑政府优化城市照明管理。 | 正确$;$错误 | A
1266 | 判断题 | 节约用电专项行动，深化重点领域商业建筑节电的举措为提供节电咨询服务、开展空调负荷监测分析研究试点、开展节能监测评价、开展公司办公建筑节约用电 | 正确$;$错误 | A
1267 | 判断题 | 节约用电专项行动，推动居民分时电价政策全面覆盖公司经营区域，持续拉大居民分时电价峰谷差，推动居民“月阶梯”向“日阶梯”转变。 | 正确$;$错误 | B
1268 | 判断题 | 节约用电专项行动，结合行动方案和工作内容，强化一线人员培训，将节约用电纳入“供电服务之星”等比武竞赛活动，提升服务能力。 | 正确$;$错误 | A
1269 | 判断题 | 对重要客户实施政策性停电时，各市县公司营销部须按有关规定，办理批准手续，应提前3-7天将停电通知书送达客户，并报送当地电力管理部门。 | 正确$;$错误 | B
1270 | 判断题 | 对于造成重要客户停电的故障掉闸或事故紧急抢修停电，各级调度部门应在停电后20分钟内将停电的设备通知运检、营销部门。 | 正确$;$错误 | A
1271 | 判断题 | 计划检修工作延时，不能按通知或公告时间送电的，各市县公司调度部门须提前1个小时通知营销部，由营销部通知重要客户。 | 正确$;$错误 | B
1272 | 判断题 | 停送电通知须全程录音，并作好记录，记录应包括通知时间、接受人姓名、线路名称编号、停电原因等内容。 | 正确$;$错误 | A
1273 | 判断题 | 重要客户受电工程竣工验收应重点检查电源接入方式、受电容量、电气主接线、运行方式、无功补偿、自备应急电源、计量配置、保护配置等是否符合供电方案 | 正确$;$错误 | A
1274 | 判断题 | 重要客户受电工程竣工报验时，客户可不提供用电设备系统接线图。 | 正确$;$错误 | A
1275 | 判断题 | 重要客户自备应急电源的启动时间、切换方式、容量大小、持续供电时间等技术性能，应满足保安负荷允许断电时间、容量、停电影响等用电特性要求。 | 正确$;$错误 | B
1276 | 判断题 | 特级重要客户应具备三路电源供电条件，至少有两路电源来自不同的变电站，且变电站应由不同电源供电，当任何两路电源发生故障时，第三路电源能保证独立正常供电。 | 正确$;$错误 | A
1277 | 判断题 | 重要客户立户必须一户一档，应以地域区分。低压供电客户原则上不列为重要客户。 | 正确$;$错误 | B
1278 | 判断题 | 各市县公司应尽最大能力为重要客户事故抢险提供人力、设备、物资、现场抢险供电、后勤保障等服务，履行供电企业社会责任。 | 正确$;$错误 | A
1279 | 判断题 | 重要电力用户分为特级、一级、二级、三级重要电力用户和临时性重要电力用户。 | 正确$;$错误 | B
1280 | 判断题 | 重要电力用户名单认定，市级电力管理部门审核确认后，报所在省级电力管理部门。 | 正确$;$错误 | B
1281 | 判断题 | 三级重要电力用户应按照用电负荷的重要性，在条件允许的情况下，可通过临时架线等方式具备双回路或两路以上电源供电条件。 | 正确$;$错误 | B
1282 | 判断题 | 二级重要电力用户应具备双回路供电条件，供电电源可以来自同一个变电站的不同母线。 | 正确$;$错误 | A
1283 | 判断题 | 重要电力用户应配备自备应急电源，由当地供电企业承担自备应急电源安全管理主体责任。 | 正确$;$错误 | B
1284 | 判断题 | 重要电力用户自备应急电源容量标准应达到保安负荷的120%,确保满足全部保安负荷正常启动和带载运行的要求。 | 正确$;$错误 | A
1285 | 判断题 | 临时重要电力用户，应配置内部应急电源接入装置。 | 正确$;$错误 | B
1286 | 判断题 | 供电企业应加强供电设施的维护管理，确保供电设施的正常运行，满足重要电力用户的用需求；针对向重要电力用户供电的输变电设备，制定相应的运行规范、检修规范和反事故措施。 | 正确$;$错误 | A
1287 | 判断题 | 供电企业应建立重要电力用户安全隐患排查机制，按照国家和我省相关规定、标准，定期对重要电力用户供用电情况进行安全隐患排查。 | 正确$;$错误 | A
1288 | 判断题 | 在电网运行方式发生较大变化、存在可能影响重要电力用户用电安全情况时，供电企业应事先书面告知用户。 | 正确$;$错误 | A
1289 | 判断题 | 电力用户负荷资源排查工作，柔性可调节负荷资源信息包括5G基站、中央空调系统、电锅炉系统、充电桩等柔性可调负荷的相关信息。 | 正确$;$错误 | A
1290 | 判断题 | 电力用户负荷资源排查工作，能源管理信息包括企业生产所用的基本能源种类、年使用量及各类能源的年消耗情况及能源服务的需求信息。 | 正确$;$错误 | B
1291 | 判断题 | 电力用户负荷资源排查工作，行业负荷资源研究需求要求增加的字段要通过市公司提出申请，省公司审批后再纳入现场排查表单的联动调整。 | 正确$;$错误 | B
1292 | 判断题 | 电力用户负荷资源排查工作，业务融合排查法适用范围为增量用户。 | 正确$;$错误 | B
1293 | 判断题 | 电力用户负荷资源排查工作，政企协同联动法适用范围为增量用户。 | 正确$;$错误 | B
1294 | 判断题 | 现场走访排查中，市、县公司负荷资源排查工作人员应用客户沟通参考话术，通过用户现场排查座谈、生产现场走访、配用电情况现场排查等流程完成用户负荷资源信息收集。 | 正确$;$错误 | A
1295 | 判断题 | 电力用户负荷资源排查工作，负荷接入设计环节，对于存量用户，根据负荷排查结果，由负荷管理人员对可调节负荷规模较大、满足负荷接入条件且经济性较好的用户出具接入方案。单电源用户1个工作日内完成，双电源用户2个工作内完成。 | 正确$;$错误 | A
1296 | 判断题 | 电力用户负荷资源排查工作，使用移动端工具依托移动应用实现负荷资源排查功能，具备负荷录入、客户共享填报、协议签订等基础功能，提供完整性、规范性等填写规则校核，实现与负荷管理系统主站信息互动贯通。 | 正确$;$错误 | A
1297 | 判断题 | 电力用户负荷资源排查工作的负荷模型分为可调节负荷分类模型和行业负荷模型两类。 | 正确$;$错误 | A
1298 | 判断题 | 普查接入负荷完成率=普查并接入系统的负荷资源/（上年度调度口径最大负荷×国网下达目标系数）×100% | 正确$;$错误 | A
1299 | 判断题 | 《国家电网有限公司低压用电管理办法》要求，根据绕越窃电、计量缺相、台区线损治理等低压用电管理实际需求，低压用电检查服务工作视情况可延伸至公用变压器低压侧目标所在处。 | 正确$;$错误 | A
1300 | 判断题 | 《国家电网有限公司低压用电管理办法》要求，专项检查服务方式主要结合计量设备主人制工作，按照周期巡视计划开展低压电能计量装置检查、低压用电安全检查服务、窃电及违约用电检查等相关工作，原则上每年开展一次。 | 正确$;$错误 | B
1301 | 判断题 | 《国家电网有限公司低压用电管理办法》要求，对客户低压用电现场检查服务过程中发现隐患缺陷应做到通知、督导到位，并当面告知客户，指导帮助并督促客户完成隐患缺陷整改； | 正确$;$错误 | B
1302 | 判断题 | 《国家电网有限公司计量装置设备主人制管理办法》中所指的计量装置，是指安装在低压用户现场的计量箱（柜）以及计量箱（柜）内的电能表、互感器、隔离开关、断路器、采集终端及其连接导线。 | 正确$;$错误 | A
1303 | 判断题 | 《国家电网有限公司计量装置设备主人制管理办法》中的现场巡视分为周期巡视、临时巡视、特别巡视三类。 | 正确$;$错误 | A
1304 | 判断题 | 营销综〔2023〕12号国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知，排查内容主要为用户的基本信息、行业产业信息、生产工艺信息、刚性分轮次负荷信息、柔性可调负荷信息、自有电源信息等六大类。 | 正确$;$错误 | B
1305 | 判断题 | 营销综〔2023〕12号国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知，各省公司加强重点用户现场抽查，实现“发现一个、整改一类、规范一片”；总部组织管控组开展现场检查，评估排查工作质量。 | 正确$;$错误 | B
1306 | 判断题 | 营销综〔2023〕12号国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知，建立负荷资源常态化管理机制，依托负荷管理和用电检查专业，建立省-市-县-乡四级负荷资源常态化、精细化管理机制，固化负荷资源排查工作流程，纳入营销专业日常工作体系。 | 正确$;$错误 | B
1307 | 判断题 | 关于促进全社会节约用电和加强空调负荷管理等有关工作的通知，电力供应紧张时期，倡导电梯低层停开、高层间隔运行，关闭灯箱广告等非必要用电设备。 | 正确$;$错误 | B
1308 | 判断题 | 关于促进全社会节约用电和加强空调负荷管理等有关工作的通知，强化督促指导，各市各有关部门单位要细化节约用电和空调负荷管控的工作措施，建立正向引导机制，用好用足分时电价等政策，有效降低用电成本。山东省能源局要加强巡查，及时纠正用电浪费行为。 | 正确$;$错误 | B
1309 | 判断题 | 关于促进全社会节约用电和加强空调负荷管理等有关工作的通知，强化督促指导，各市各有关部门单位要细化节约用电和空调负荷管控的工作措施，建立正向引导机制，用好用足阶梯电价等政策，有效降低用电成本。 | 正确$;$错误 | B
1310 | 判断题 | 国家发展改革委等部门决定组织开展2023年全国节能宣传周，全国节能宣传周为7月3日至9日，活动主题是“节能降碳，你我同行”。 | 正确$;$错误 | B
1311 | 判断题 | 2023年国家发展改革委等部门决定组织开展和全国低碳日活动。全国低碳日定为7月13日，活动主题是“积极应对气候变化，推动绿色低碳发展”。 | 正确$;$错误 | B
1312 | 判断题 | 国家发展改革委等部门关于开展2023年全国节能宣传周和全国低碳日活动的通知-发改环资〔2023〕770号文件要求：各级生态环境部门要围绕实施积极应对气候变化国家战略，倡导绿色低碳生产生活方式，针对应对气候变化典型经验做法和国际合作成果、全国碳排放交易市场建设等重点，积极开展有关宣传活动。 | 正确$;$错误 | A
1313 | 判断题 | 国家发展改革委等部门关于开展2023年全国节能宣传周和全国低碳日活动的通知-发改环资〔2023〕770号文件要求：重点开展应对气候变化科普，低碳城市试点、气候投融资试点、气候适应型城市试点建设的成功经验与先进做法，全国碳排放交易市场的基本定位和政策目标，气候变化的影响和风险，公众践行绿色低碳发展理念的具体行动等方面的宣传，动员全社会广泛参与低碳行动，提升全社会应对气候变化意识。 | 正确$;$错误 | A
1314 | 判断题 | 国家发展改革委等部门关于开展2023年全国节能宣传周和全国低碳日活动的通知-发改环资〔2023〕770号文件要求：围绕提高职工绿色生产的能力，加强职工技术技能培训，广泛开展小创造、小发明、小改造、小设计、小建议等“五小”创新活动，使节能减排、绿色低碳进企业、进车间、进班组。发挥职工节能减排义务监督员作用，开展节能宣传周推广活动。 | 正确$;$错误 | B
1315 | 判断题 | 《国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见》（国家电网营销〔2016〕163号）要求，各单位应合理调配用电检查人力资源，周密制定月度检查计划，明确检查任务，落实人员责任，确保检查计划落实到位。 | 正确$;$错误 | A
1316 | 判断题 | 《国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见》（国家电网营销〔2016〕163号）要求，各单位要认真做好缺陷隐患告知工作，对于检查发现的用电安全缺陷隐患，应开具《用电检查结果通知书》一式两份，一份交客户留存，一份由客户签收后带回存档备查。对于客户拒绝签收的，应通过函件、挂号信等具有法律效力的形式正式送达客户，确保通知到位、不存遗漏。 | 正确$;$错误 | A
1317 | 判断题 | 《国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见》（国家电网营销〔2016〕163号）要求，对于存在供用电安全隐患的客户，原则上不予接电。确有特殊原因的，应具备由县级及以上政府主管部门出具的书面函件，并报市级电力公司营销部确认。 | 正确$;$错误 | B
1318 | 判断题 | 《国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见》（国家电网营销〔2016〕163号）要求，对客户产权供用电设施，要定期组织开展用电安全检查，按照“四到位”要求履行安全管理责任，严禁擅自操作客户产权设备。 | 正确$;$错误 | A
1319 | 判断题 | 根据《国家电网营销〔2016〕163号(国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见)》要求，高危及重要客户名单应以政府主管部门批复为准，各单位要完善名单的台账管理，积极协助政府主管部门做好高危及重要客户名单审核认定工作 | 正确$;$错误 | A
1320 | 判断题 | 根据《国家电网营销〔2016〕163号(国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见)》要求，控股和代管县域的高危及重要客户的用电检查工作应与直供直管客户执行同等标准 | 正确$;$错误 | A
1321 | 判断题 | 根据《国家电网营销〔2016〕163号(国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见)》要求，对于检查发现的用电安全缺陷隐患，应开具《用电检查结果通知书》一式两份，一份交客户留存，一份由客户签收后带回存档备查。对于客户拒绝签收的，应通过函件、挂号信等具有法律效力的形式正式送达客户，确保通知到位、不存遗漏。 | 正确$;$错误 | A
1322 | 判断题 | 根据《国家电网营销〔2016〕163号(国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见)》要求，对于存在供用电安全隐患的客户，禁止接电 | 正确$;$错误 | B
1323 | 判断题 | 根据《国家电网营销〔2016〕163号(国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见)》要求，各单位要加强公司产权范围内供电设施的运行维护，严格执行巡回检查制度，及时发现和消除供电隐患，最大限度降低因供电故障导致的客户停电次数，为客户提供安全稳定供电 | 正确$;$错误 | A
1324 | 判断题 | 根据《国家电网营销〔2016〕163号(国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见)》要求，对于合同条款内容不合理存在法律风险的，应重新签订合同。 | 正确$;$错误 | B
1325 | 单选题 | 《电力用户负荷资源排查规范化工作指引》规定业务融合排查法在计划制定阶段，可兼顾用电检查、营业普查、能效服务等需求制定负荷资源排查计划，强化多专业的排查协同，实现（）的成效 | 一次普查、多点输出$;$急用先行、实用先行$;$同步设计、同步施工、同步验收和同步投运$;$营配贯通 | A
1326 | 单选题 | 《电力用户负荷资源排查规范化工作指引》规定除基础分类属性外，为了应对负荷管理的多种场景，需对可调负荷标注其它标签属性，以下具体属性分类错误的是（） | 可持续时间-序列类$;$可调节方向-序列类$;$调节方式-序列类$;$是否错峰-是非类 | A
1327 | 单选题 | 《关于加强和规范我省重要电力用户供用电安全管理工作的通知》规定每年（）前，各市、县(市、区)供电企业向同级电力管理部门报送次年度重要电力用户建议名单 | 10月底$;$11月底$;$12月底$;$12月 | B
1328 | 单选题 | 《关于加强和规范我省重要电力用户供用电安全管理工作的通知》规定设区市级电力管理部门审核确认本级和各县(市、区)重要电力用户名单后，每年（）前向社会公布 | 10月底$;$11月底$;$12月底$;$12月 | C
1329 | 单选题 | 《关于加强和规范我省重要电力用户供用电安全管理工作的通知》规定用户对重要电力用户名单存在异议的，供电企业应在（）内将有关情况书面报当地电力管理部门，电力管理部门在（）内审核确认并书面答复 | 2天7天$;$2个工作日7个工作日$;$3天5天$;$3个工作日5个工作日 | B
1330 | 单选题 | 《关于加强和规范我省重要电力用户供用电安全管理工作的通知》规定电源容量。重要电力用户自备应急电源容量标准应达到保安负荷的（）,确保满足全部保安负荷正常启动和带载运行的要求 | 110%$;$115%$;$120%$;$130% | C
1331 | 单选题 | 《关于加强和规范我省重要电力用户供用电安全管理工作的通知》规定自备应急电源应配置（），防止向电网反送电 | 连锁装置$;$隔离挡板$;$联锁装置$;$闭锁装置 | D
1332 | 单选题 | 《国网营销部关于印发2023年节约用电专项行动方案的通知》规定各省公司公共机构用电月度监测覆盖率达（）以上，原则上度夏度冬期间用电量增速不高于第三产业 | 50%$;$60%$;$70%$;$80% | B
1333 | 单选题 | 《国网营销部关于印发2023年节约用电专项行动方案的通知》规定深化网上国网（）活动，丰富活动内容，加大奖励力度，提高居民参与率，加强活动效果评估，迭代优化活动方案，持续扩大节电量，进一步压降高峰负荷 | 签到有礼$;$积分兑换$;$e起节电$;$电费红包 | C
1334 | 单选题 | 《国网营销部关于印发2023年节约用电专项行动方案的通知》规定（）开展城市照明负荷摸排，明确有单独计量的照明类型和用电户号，在营销业务系统和用采系统添加照明属性标签，实现对照明电力电量的监测分析 | 供电所$;$市县公司省公司 | B
1335 | 多选题 | 《电力用户负荷资源排查规范化工作指引》规定业务融合排查法针对负荷管理方案用户，常态化开展负荷资源排查工作，全面掌握重点行业、重点用户（），深挖负荷资源调控潜力 | 生产特点$;$负荷特性$;$实际生产$;$经营状况 | AB
1336 | 多选题 | 《电力用户负荷资源排查规范化工作指引》规定政企协同联动法积极联合发改、（）等部门，协同开展工作，结合安全专项检查、大客户走访等活动，共同推动负荷资源排查及接入 | 工信$;$税务$;$安监$;$环保 | ACD
1337 | 多选题 | 《电力用户负荷资源排查规范化工作指引》中负荷模型构建了（）和（）两类模型 | 可调节负荷分类模型$;$不可调节负荷分类模型$;$行业负荷模型$;$分类负荷模型 | AC
1338 | 多选题 | 《电力用户负荷资源排查规范化工作指引》规定以可调负荷响应爬坡时间作为基础分类指标，其意义为用户接到调控指令到负荷调节到位所需的时间，按响应爬坡时间分为（） | 实时型$;$日内型$;$日前型$;$及时性 | ABC
1339 | 多选题 | 《关于加强和规范我省重要电力用户供用电安全管理工作的通知》规定重要电力用户，系指在国家或者我省的（）中占有重要地位，供电中断将可能造成人身伤亡、较大环境污染、较大政治影响、较大经济损失、社会公共秩序严重混乱的用电单位或对供电可靠性有特殊要求的用电场所 | 市场$;$社会$;$政治$;$经济 | BCD
1340 | 多选题 | 《关于加强和规范我省重要电力用户供用电安全管理工作的通知》规定重要电力用户分为特级、（） | 一级重要电力用户$;$二级重要电力用户$;$特殊重要电力用户$;$临时性重要电力用户 | ABD
1341 | 多选题 | 《关于加强和规范我省重要电力用户供用电安全管理工作的通知》规定重要电力用户供电电源的（）应满足重要电力用户保安负荷允许断电时间的要求 | 延时时间$;$切换时间$;$切换方式$;$切换能力 | BC
1342 | 多选题 | 《关于加强和规范我省重要电力用户供用电安全管理工作的通知》规定自备应急电源的启动时间、切换方式、容量大小、持续供电时间等技术性能，应满足保安负荷允许（）等负荷特性要求 | 断电时间$;$容量$;$停电影响$;$停电范围 | ABC
1343 | 多选题 | 《关于加强和规范我省重要电力用户供用电安全管理工作的通知》规定供电企业负责做好重要电力用户入网管理，在与用户签订供用电协议时，明确（）配置要求，以及双方在电气设备安全运行管理中的权利义务、发生用电事故时的法律责任等 | 供电电源$;$自备应急电源$;$自备应急电源容量$;$非电保安措施 | ABD
1344 | 多选题 | 《国网营销部关于印发2023年节约用电专项行动方案的通知》规定各省公司单次（度夏/度冬）节电活动参与率在电力富裕地区超过()，电力紧张地区超过()，公司系统居民节电活动参与数力争达到1200万户次 | 1%$;$2.50%$;$5%$;$7% | BC
1345 | 多选题 | 《国网营销部关于印发2023年节约用电专项行动方案的通知》规定开展商业建筑（）等服务，推动空调负荷监测技术研发应用，推广空调、照明等节电技术，积极开展公司办公建筑节约用电，引领带动全社会自觉参与 | 节电咨询$;$节电检查$;$节电指导$;$节电监测 | AD
1346 | 多选题 | 《国网营销部关于印发2023年节约用电专项行动方案的通知》规定推动居民分时电价政策全面覆盖公司经营区域，持续拉大居民分时电价峰谷差，推动居民（）向（）转变；优化一般工商业电价峰谷时段划分和峰谷价差水平 | 年阶梯$;$季阶梯$;$月阶梯$;$日阶梯 | AC
1347 | 多选题 | 《国网营销部关于印发2023年节约用电专项行动方案的通知》规定在全国节能宣传周、度夏度冬前期，加强大型节电活动策划，联合工业、公共机构等节能主管部门开展（）等活动 | 政策宣讲$;$节能降碳公开课$;$节电经验交流$;$节电诊断 | ABCD
1348 | 判断题 | 《关于加强和规范我省重要电力用户供用电安全管理工作的通知》规定《电力用户负荷资源排查规范化工作指引》规定业务融合排查法适用范围：增量用户 | 正确$;$错误 | B
1349 | 判断题 | 《关于加强和规范我省重要电力用户供用电安全管理工作的通知》规定每年1月底前，国网山东省电力公司负责汇总当年度全省重要电力用户名单及各市认定文件，分别报送省能源局、山东能源监管办，并抄送各省级行业安全生产主管部门和直接监管责任部门。若年内名单发生变化，应在15个工作日内将变化情况及时报送以上部门 | 正确$;$错误 | A
1350 | 判断题 | 《关于加强和规范我省重要电力用户供用电安全管理工作的通知》规定特级重要电力用户应具备两路电源供电条件，两路电源应来自两个不同变电站，当一路电源发生故障时，另一路电源能保证独立正常供电 | 正确$;$错误 | B
1351 | 判断题 | 《关于加强和规范我省重要电力用户供用电安全管理工作的通知》规定供电企业应建立重要电力用户安全隐患排查机制，按照国家和我省相关规定、标准，定期对重要电力用户供用电情况进行安全隐患排查原则上特级和一级用户每半年度排查一次，二级和临时用户每季度排查一次 | 正确$;$错误 | B
1352 | 判断题 | 《关于加强和规范我省重要电力用户供用电安全管理工作的通知》规定供电企业应督促指导重要电力用户编制反事故应急预案，每年至少开展一次反事故演练 | 正确$;$错误 | A
1353 | 判断题 | 《关于加强和规范我省重要电力用户供用电安全管理工作的通知》规定重要电力用户因内部故障引发停电时，根据应急预案及时处置，快速抢修和恢复供电 | 正确$;$错误 | B
1354 | 判断题 | 《国网营销部关于印发2023年节约用电专项行动方案的通知》规定面向未参与的居民推送分时电价政策解读，设置参与奖励；面向已参与的居民提供省钱攻略，展示降费效果，引导居民优化用电行为 | 正确$;$错误 | A
1355 | 多选题 | 国网山东省电力公司营销部关于进一步深化节约用电专项行动的通知，节约用电“聚焦四大领域，落实四步工作法，打造四大阵地”中的四大领域是指哪四个？ | 公共机构领域$;$居民社区领域$;$城市照明领域$;$商业建筑领域$;$新能源充电领域 | ABCD
1356 | 多选题 | 国网山东省电力公司营销部关于进一步深化节约用电专项行动的通知，节约用电“聚焦四大领域，落实四步工作法，打造四大阵地”中的四步工作法是指哪四个？ | 明确服务对象$;$开展监测分析$;$优选试点落地$;$做实成效评价$;$树立典型模板 | ABCD
1357 | 多选题 | 国网山东省电力公司营销部关于进一步深化节约用电专项行动的通知，节约用电“聚焦四大领域，落实四步工作法，打造四大阵地”中的四大阵地是指哪四个？ | 宣传推广$;$示范引领$;$机制标准$;$政策研究$;$推广落实 | ABCD
1358 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，标准型数字化供电所建设标准中，供电所涉及全部工单在工单池集中展示、提醒、闭环管控，应用“个人手机+背夹”工作模式完成供电所全部现场作业工作，建设并应用（）个及以上高频场景应用，提升供电所业务自动化、作业移动化、管理智能化水平，促进服务互动化落地。 | 15$;$18$;$19$;$20 | A
1359 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》数字化供电所高频应用场景中六个管理看板包括以下哪些看板？（） | 工单看板$;$绩效看板$;$物资看板$;$所务看板 | ABD
1360 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》数字化供电所高频应用场景中七个内勤助手包括以下哪些助手？（） | 派单助手$;$绩效助手$;$停电监测助手$;$催费助手 | ABCD
1361 | 单选题 | 供电营业厅应向客户提供不少于（）种可供选择的交纳电费方式。 | 2$;$3$;$4$;$5 | A
1362 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》管理人员需要了解管辖区域内客户的服务需求，加强供电所现场服务过程中的管理，对敏感客户的诉求进行（），降低客户投诉风险，提升客户服务水平 | 分级管控$;$统一管控$;$上级管控$;$提级管控 | D
1363 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》管理人员需要定期总结工作完成情况，形成（），一方面在所内通报工作进度，另一方面也可以作为给上级领导的汇报内容 | 日报$;$周报$;$月报$;$年度报告 | A
1364 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》数字化供电所建设后，为供电所全员开通了平台账号，配置了对应的角色权限，实现（） | “一键全登录”$;$“一人一账号”$;$“一账号多系统”$;$“一键推送” | B
1365 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》在供电所综合业务数字化平台（）模块内勤人员可以按照需要定制自己的工作台，工作计划一目了然，实现了“系统归集”，支持19个高频系统一键全登录 | 业务受理$;$所务管理$;$个人工作台$;$公示发布助手 | C
1366 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》通过供电所数字化平台【工单池-派工】模块内勤人员可以采用（）三种派工方式相结合 | 自动匹配+人工派单+抢单发布$;$自动派单+人工匹配+一键发布$;$自动匹配+人工派单+一键发布$;$自动派单+人工匹配+抢单发布 | A
1367 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》以下的工作中供电所外勤人员主要负责的工作不包括（） | 设备运维$;$装表接电$;$故障报修$;$用电检查 | C
1368 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》一键装拆功能应用（）工作模式，现场完成表计资产号、表码信息的自动 采录 | 移动作业终端+e所通$;$移动作业终端+i国网$;$个人手机+背夹$;$个人手机+移动作业微应用 | C
1369 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》同一时间多人多个工单进仓的盘点过程。多人多个工单领料必须（）进行，按顺序领取各自工单所需的物料。这需要供电所员工遵守，否则将无法统计每个工单使用的物料 | 同时$;$逐个$;$合并$;$分批 | B
1370 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，开展数字化供电所建设是以（）为服务对象 | 管理$;$内勤$;$外勤$;$客户 | ABC
1371 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，数字化供电所高频应用场景中服务看板：基于（）、（）等全量服务工单，复用标签建设成果及营销稽查数据，建立的服务看板 | 95598$;$营销系统$;$供服系统$;$采集系统 | AC
1372 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，数字化供电所高频应用场景中资产看板：建设数字库房后，汇聚（）等各项资产信息，建立的资产看板 | 计量$;$备品备件$;$施工工器具$;$安全工器具 | ABD
1373 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，在手机端实现（）等各业务环节风险主动预警的一键预警功能 | 业扩报装$;$客户诉求$;$客户用电$;$台区运营 | BCD
1374 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，数字化供电所建设后，平台集中了展示供电所辖区状况，包括供电所、（）、（）、设备、用户、车辆等，实现供电所所务信息线上集中展示，解决供电所日常报表工作繁杂的问题，提高供电所管理水平 | 台区$;$网格$;$客户$;$员工 | BD
1375 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，内勤人员可以维护催费责任人，按照客户（）等条件建立关联关系，查看电费回收率，实时展示客户当前余额，方便工作人员通知客户进行电费充值；并且可以设定催费策略 | 分类$;$线路$;$网格$;$台区 | ABCD
1376 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，以下的工作中供电所外勤人员主要负责的工作包括以下（） | 设备检修$;$计量设备运维$;$反窃电$;$电力设施保护 | ABCD
1377 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，数字化供电所分为基础型、标准型、示范型。山东公司以基础性为最低标准开展建设 | 正确$;$错误 | B
1378 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，数字化供电所高频应用场景中日报助手：定期自动从看板模块或专业系统中获取报告所需数据，按照预设模板自动生成报告的日报助手 | 正确$;$错误 | A
1379 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，管理人员需组织召开供电所晨会、周例会，监控指标并根据指标情况总结通报相关工作，分析、收集指标中存在的问题，并对下一步重点工作进行部署，确定待办工作事项 | 正确$;$错误 | A
1380 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，管理人员需要掌握供电所库存情况，定期盘点库房物料，对库存不足的物料，提报上级部门补充；审核外勤人员的领料需求，并对物料的出入库过程进行记录和监控 | 正确$;$错误 | A
1381 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，数字化供电所建设后，通过停电监测助手功能，按照停电范围，面向台区经理展示停电信息 | 正确$;$错误 | B
1382 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，内勤人员需要及时关注电费回收进展，查询欠费和余额预警的客户明细，提醒客户尽快交费 | 正确$;$错误 | B
1383 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，同一时间一个工单多人进仓的盘点过程。工作人员接单后刷脸进仓，专业仓根据工单所关联的物料进行提醒，工作人员领取物料不得超过工单数量。 | 正确$;$错误 | B
1384 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，同一时间一人多个工单进仓的盘点过程。工单只是作为刷脸进仓的凭证。当一人多个工单进仓时，可以领取多个工单所需的物料。 | 正确$;$错误 | A
1385 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，现场物料消耗通过移动仓来实现。外勤人员在现场工作中，需要使用物料时，通过e所通一键开锁，连接手机背夹，扫描移动仓出库的物料标签，系统自动将物料种类、数量上传数字化平台，即可在工单中记录物料消耗情况 | 正确$;$错误 | A
1386 | 单选题 | 根据国网公司《数字化供电所建设指南》要求，数字化供电所，山东公司以（）为最低标准开展建设。 | 基础型$;$标准型$;$示范型$;$数字型 | B
1387 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，数字化供电所建设标准，示范型：完成管理、内勤、外勤全部（）个业务场景建设应用，探索配置供电服务记录仪、数字库房等设施装备，促进供电所资产可视化、装备数字化落地。 | 17$;$18$;$19$;$20 | C
1388 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，（）：员工可通过登录一个供电所综合业务数字化平台跳转至其工作所需的各个专业系统并开展相关工作，无需二次登录。 | 一平台$;$一工单$;$一终端$;$一工具 | A
1389 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，以下哪项不是数字化供电所高频应用场景六个管理看板的内容( )？ | 绩效看板$;$所务看板$;$资产看板$;$业务看板 | D
1390 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，以下哪项不是数字化供电所高频应用场景七个内勤助手的内容( )？ | 绩效助手$;$停电监测助手$;$报表助手$;$录入助手 | C
1391 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，以下哪项不是数字化供电所高频应用场景六个一键作业的内容( )？ | 一键扫码$;$一键安装$;$一键过户$;$一键预警 | B
1392 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，管理人员需组织召开供电所（）、（），监控指标并根据指标情况总结通报相关工作，分析、收集指标中存在的问题，并对下一步重点工作进行部署，确定待办工作事项。 | 晨会、周例会$;$开工会、收工会$;$早例会、晚例会$;$早会、月例会 | A
1393 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，数字化供电所建设后，平台汇集了营销、设备等专业系统全业务工单和数据构建工单看板，结合手机端e所通，实现供电所各类业务的业务全流程闭环管理和工单状态监测，汇集（）大类共（）项工单任务。 | 4、63$;$5、73$;$4、73$;$5、75 | C
1394 | 单选题 | 二次回路导线外皮颜色宜采用：接地线为（）。 | 黄色$;$绿色$;$红色$;$黄绿双色 | D
1395 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，外勤人员需要在更换电能表后，进行（）与电能表的现场组网，同步采集关系，更新至业务系统。 | 数据传输模块$;$集中器$;$手机背夹$;$采集终端 | D
1396 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，山东公司聚焦（），强化提升供电所“管理好设备、服务好客户、做好精益管理”支撑能力，统筹推进数字化供电所建设工作，稳步推进供电所数字化转型升级。 | 数字赋能$;$基层减负$;$提升效率$;$提质增效 | ABD
1397 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，根据国网公司《数字化供电所建设指南》要求，数字化供电所分为（）。 | 基础型$;$标准型$;$示范型$;$数字型 | ABC
1398 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，以下哪项是数字化供电所基础底座五个基础底座的内容（）？ | 一账号$;$一终端$;$一背夹$;$一工具 | ABD
1399 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，以下哪项是数字化供电所高频应用场景六个管理看板的内容( )？ | 指标看板$;$服务看板$;$绩效看板$;$所务看板 | ABCD
1400 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，以下哪项是数字化供电所高频应用场景七个内勤助手的内容( )？ | 指标助手$;$停电监测助手$;$日报助手$;$录入助手 | BCD
1401 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，以下哪项是数字化供电所高频应用场景六个一键作业的内容（）？ | 一键查询$;$一键过户$;$一键预警$;$一键扫码 | ABCD
1402 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，数字化供电所建设后，平台汇集了（）等专业系统指标，将供电所日常的任务指标集中进行展现，贯通各业务系统数据，实现了数据同源、统一计算、分级汇总、逐级展示。 | 营销2.0系统$;$用电信息采集系统$;$供电服务指挥系统$;$PMS系统 | ABCD
1403 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，数字化供电所建设，工单看板中四大类工单有（）、95598服务类？ | 系统计划类$;$所务临时类$;$预警督办类$;$预警催办类 | ABC
1404 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，在供电所综合业务数字化平台【资产管理】模块，管理人员可以查看（）、用量曲线图。 | 物料数量$;$物料种类$;$预警信息$;$物料分类 | ACD
1405 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，管理人员需要管理供电所综合事务，全方位掌握供电所所辖区域、（）和经营指标等基本情况，同时也用于在公司的各类调研和报表收集。 | 人员结构$;$用户数量$;$用户构成$;$设备资产 | ABD
1406 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，管理人员需要定期总结工作完成情况，形成日报，一方面在所内通报工作进度，另一方面也可以作为给上级领导的汇报内容。 | 正确$;$错误 | A
1407 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，供电所外勤人员主要负责综合管理、所务管理等综合性工作及营业厅咨询与业务受理、远程抄表与催费、工单派发、系统录入等工作。适用内勤作业应用。 | 正确$;$错误 | B
1408 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，内勤人员需要现场获取信息，查询用户、指标、设备、知识政策、工单等数据。 | 正确$;$错误 | B
1409 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，现场物料消耗通过移动仓来实现。外勤人员在现场工作中，需要使用物料时，通过e所通一键开锁，连接手机背夹，扫描移动仓出库的物料标签，系统自动将物料种类、数量上传数字化平台，即可在工单中记录物料消耗情况。 | 正确$;$错误 | A
1410 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，供电所各类员工账号全面配置，基本实现供电所常用系统在数字化供电所全业务平台单点登录、一键跳转，完成供电所60%工单在工单池集中展示，70%及以上现场作业工作可通过个人手机完成。 | 正确$;$错误 | B
1411 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，数字化供电所五个基础底座为：一账号、一系统、一工单、一终端、一工具。 | 正确$;$错误 | B
1412 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，工单看板：基于95598、供服系统等全量服务工单，复用标签建设成果及营销稽查数据。 | 正确$;$错误 | B
1413 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，工单看板中95598服务类：数字化平台派发的所务工单。 | 正确$;$错误 | B
1414 | 判断题 | 电能计量柜（箱）不属于电能计量装置。 | 正确$;$错误 | B
1415 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，数字化供电所建设后，平台实时展示供电所备品备件、安全工器具等资产信息。 | 正确$;$错误 | A
1416 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，数字化供电所建设后，平台集中了展示供电所辖区状况，包括供电所、网格、员工、设备、用户、车辆等，实现供电所所务信息线上集中展示，解决供电所日常报表工作繁杂的问题，提高供电所管理水平。 | 正确$;$错误 | A
1417 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，供电所管理人员应用指导中要求管理人员需掌握供电所每天的()和()，对工单的全流程进行闭环管控，对预警工单进行督办，提醒工作责任人按时办结。 | 工单情况$;$执行进度$;$指标情况$;$待办事项 | AB
1418 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》中要求，管理人员需要了解管辖区域内客户的服务需求，加强供电所现场服务过程中的管理，对（）的诉求进行提级管控，降低客户投诉风险，提升客户服务水平。 | 敏感客户$;$重要客户$;$特殊客户$;$五保户 | A
1419 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，外勤人员现场作业只需携带一个融合各专业现场作业应用的手持装备，最终目标是只保留（）作为移动作业终端进行现场作业 | 平板$;$手机$;$手机背夹$;$手持终端 | B
1420 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，催费助手支持（）对电费回收情况进行统计、分析、提前预警，提升电费催收工作效率的催费助手。 | 多角度$;$多层次$;$多方面$;$多维度 | D
1421 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，在供电所综合业务数字化平台【日报助手】模块，管理人员可以每日导出（）的日报，核实修改相关的数据，发送给所内人员，以通报工作进度 | 前一月内$;$前一周内$;$前一天$;$当天 | C
1422 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，数字化供电所建设后，通过停电监测助手功能，按照停电范围，面向内勤展示停电信息，利用采集系统实时召测功能实现设备停电快速校核，通过“()”按照台区设备、网格关系，派发网格化服务工单，外勤人员在手机端接收工单后到达现场处理故障 | 停电监测助手$;$公示发布助手$;$工单助手$;$派单助手 | D
1423 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，内勤人员可以根据系统监测到的停电信息和停电范围，召测并核实电能表继电器（），判断当前表计是否停电，如需要现场处理，可以生成网格化服务工单，派工给网格经理现场处理，实现主动抢修服务，提升服务质量 | 通断状态$;$运行状态$;$计量状态$;$实时数据 | A
1424 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，( )可以一键推送最新的文件、电价表等公示内容到供电所营业厅公示屏幕，不再需要内勤人员线下导入，在减少工作量的同时，从源头上确保了公示信息的及时性、准确性和统一性 | 国网客服中心$;$省营销服务中心$;$省公司营销部$;$市公司营销部 | B
1425 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，系统根据e所通上传的附件（录音或图片）智能识别并转译为文字，平台支持（）会议纪要，方便内勤人员查看整理好的会议纪要内容 | 一键生成$;$一键推送$;$一键上传$;$一键查询 | A
1426 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，移动仓应用（）射频识别技术，支持移动仓对仓内物料进行盘点，记录现场物料消耗情况 | OCR$;$RPA$;$RFID$;$GPS | C
1427 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，山东公司聚焦“数字赋能、基层减负、提质增效”，强化提升供电所“（）”支撑能力，统筹推进数字化供电所建设工作，稳步推进供电所数字化转型升级 | 管理好设备$;$关爱好员工$;$服务好客户$;$做好精益管理 | ACD
1428 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，工单看板汇集营销、()、人资等各专业系统实时工单数据，依托平台建立的工单看板 | 运检$;$设备$;$安监$;$物资 | BCD
1429 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，，资产看板：建设数字库房后，汇聚( )等各项资产信息，建立的资产看板 | 计量$;$食堂经费$;$备品备件$;$安全工器具 | ACD
1430 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，绩效助手可实现员工绩效（）等功能的绩效助手 | 自动取数$;$自动计算$;$自动上传$;$自动分配 | ABC
1431 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，一键查询在手机端快速查询（）、工单等信息的一键查询功能 | 客户$;$指标$;$设备$;$知识政策 | ABCD
1432 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，在营销2.0移动作业【箱表关系维护】功能可以通过（）的方式查询计量箱信息并对计量箱内逐个电能表扫码核查，系统自动覆盖原表位信息并完成迁入、迁出操作，提高箱表关系数据准确率 | 扫描条形码$;$输入计量箱资产号$;$电能表资产号 $;$用户编号 | ABCD
1433 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，一套可减少重复操作的流程机器人工具（OCR），赋能基层员工减负提效 | 正确$;$错误 | B
1434 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，绩效看板基于量化打分结果建立的绩效看板，用于展示供电所的绩效得分 | 正确$;$错误 | B
1435 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，数字化供电所平台汇集了营销2.0系统、用电信息采集系统、供电服务指挥系统、安全风险监督管控平台、PMS等专业系统指标 | 正确$;$错误 | B
1436 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，管理人员需要管理供电所综合事务，全方位掌握供电所所辖区域、人员结构、用户数量、设备资产和经营指标等基本情况，同时也用于在公司的各类调研和报表收集 | 正确$;$错误 | A
1437 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，管理人员需要检查员工考勤记录、管理员工考勤信息，督促供电所员工严格执行劳动纪律，规范供电所日常运营 | 正确$;$错误 | A
1438 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，通过智能门禁，系统自动记录员工出入信息，实现了数据采集和汇总上传，生成人员考勤记录 | 正确$;$错误 | A
1439 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，管理人员不可以查看所内员工通过门禁设备的刷脸记录 | 正确$;$错误 | B
1440 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，基于营业厅智能管控平台开发了公示发布助手，实现营业厅各类公示屏设备的分析管理，对公示屏所需的展示数据进行一键推送，为营业厅日常工作提供支撑 | 正确$;$错误 | A
1441 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，内勤人员需要根据所内日常会议内容和领导讲话信息，整理会议纪要，发送给相关人员落实 | 正确$;$错误 | A
1442 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，在一键装拆更换计量装置后，自动跳转至“一键调试”环节，现场在手机端直接发起调试流程，与营销2.0系统、用电信息采集系统进行数据交互，完成即装即采，提高设备调试效率 | 正确$;$错误 | A
1443 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，，多人多个工单领料必须逐个进行，按顺序领取各自工单所需的物料。这需要供电所员工遵守，否则将无法统计每个工单使用的物料。 | 正确$;$错误 | A
1444 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，当一人多个工单进仓时，可以领取多个工单所需的物料。至于如何区分每个工单消耗的物料，则通过（）来实现。 | 移动仓$;$人工匹配$;$工单助手$;$物料分拣选项 | A
1445 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，在e所通【所务工单】功能中，外勤人员接单后，还可以直接携带移动仓到达现场，在现场工作中，从移动仓中拿取物料，使用背夹扫码记录物料消耗情况，整个过程自动上传系统后台，减少了往返次数，提高了工作效率。 | 正确$;$错误 | A
1446 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，外勤人员在现场工作中，需要使用物料时，通过e所通一键开锁，连接手机背夹，扫描移动仓出库的物料标签，系统自动将物料种类、数量上传数字化平台，即可在工单中记录物料消耗情况。 | 正确$;$错误 | A
1447 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，一键采录功能建设内容：数字化供电所建设后，开发了箱表关系维护功能，通过扫码核查的方式，实现了()与()对应关系的维护，并将箱表关系同步营销2.0系统。 | 计量箱$;$箱内电能表$;$计量箱定位$;$用电客户信息 | AB
1448 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，一键装拆功能建设内容：数字化供电所建设后，基于手机i国网移动作业微应用，开发了一键装拆功能，现场扫描旧计量装置条形码，即时发起“一键装拆”业务工单，开展计量设备现场更换，应用“个人手机+背夹”工作模式，现场完成表计资产号、表码信息的自动采录。 | 正确$;$错误 | A
1449 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，考勤管理建设内容，在数字化供电所建设后，通过对供电所出入口、营业厅、库房等区域加装具有人脸识别功能的智能采集门禁设备，平台实现了人脸识别、车辆识别的无感采集，随时记录人员及车辆出入信息和访客来访信息，做到授权通行可查。 | 正确$;$错误 | A
1450 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，服务管理建设内容，在数字化供电所建设后，平台基于工单池汇聚的95598、供服系统等全量服务工单，复用标签建设成果及营销稽查数据，集中展示存在服务风险客户，构建用电客户画像，支撑快速响应客户需求，提升客户体验。 | 正确$;$错误 | A
1451 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，交费提醒建设内容，营销系统升级后，建立了客户与外勤人员关联关系，当产生催费工作时，明确催费责任人。针对预付费客户，按所、网格、台区、员工等维度实时查看电费回收率、欠费明细；针对后付费客户，当客户余额低于阈值或低于零时，展示客户当前余额、设定阈值等信息，并可以根据不同维度设定催费策略，基于催费策略系统自动执行催费工作。 | 正确$;$错误 | B
1452 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》，外勤人员的一键查询建设内容，数字化供电所建设后，基于手机i国网移动作业微应用创建手机端查询界面，支持外勤人员现场扫码或输入客户编号，提供点选快捷录入，精准查询获取客户档案、设备档案、计量档案信息，实现信息随时获取。 | 正确$;$错误 | A
1453 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，外勤人员需要现场巡视、普查计量箱运行情况，根据箱表关系，更新箱内电能表信息，可使用以下那个数字化功能应用？ | 一键采录$;$一键关联$;$一键调试$;$一键装拆 | A
1454 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，外勤人员需要现场获取信息，查询用户、指标、设备、知识政策、工单等数据，可使用以下哪个数字化功能应用？ | 一键采录$;$一键关联$;$一键调试$;$一键查询 | D
1455 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，外勤人员需要在更换电能表后，进行采集终端与电能表的现场组网，同步采集关系，更新至业务系统，可使用以下那个数字化功能应用？ | 一键采录$;$一键关联$;$一键调试$;$一键查询 | C
1456 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，外勤人员需要对加装HPLC模块的电能表，进行主附设备的绑定，将关联关系上传至业务系统，可使用以下那个数字化功能应用？ | 一键采录$;$一键关联$;$一键调试$;$一键查询 | B
1457 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，外勤人员需要更换出现故障的电能表，录入新、旧电能表信息和表码，现场完成表计更换。可使用以下那个数字化功能应用？ | 一键采录$;$一键关联$;$一键调试$;$一键装拆 | D
1458 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，个人装备中根据员工数量和网格数量， 配置了移动仓，车型分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型移动仓，其中Ⅰ型移动仓适用于（） | 四轮生产服务用车$;$厢式电动三轮生产服务用车$;$电动二轮车$;$平板车型电动三轮生产服务用车 | A
1459 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，个人装备中根据员工数量和网格数量， 配置了移动仓，车型分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型移动仓，其中Ⅱ型移动仓适用于（） | 四轮生产服务用车$;$厢式电动三轮生产服务用车$;$电动二轮车$;$平板车型电动三轮生产服务用车 | BD
1460 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》，个人装备中根据员工数量和网格数量， 配置了移动仓，车型分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型移动仓，其中Ⅲ型移动仓适用于（） | 四轮生产服务用车$;$厢式电动三轮生产服务用车$;$电动二轮车$;$平板车型电动三轮生产服务用车 | C
1461 | 单选题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建（）。 | 安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制$;$隐患排查治理机制$;$重大危险源管控机制$;$安全风险动态管控机制 | A
1462 | 单选题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位的（）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。 | 法人$;$主要负责人$;$总经理$;$总工程师 | B
1463 | 单选题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全（）和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件 | 安全生产管理制度$;$安全风险分级管控机制$;$安全生产长效机制$;$全员安全生产责任制 | D
1464 | 单选题 | 新《安全生产法》规定，从业人员在作业过程中，应当严格落实（），遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 岗位安全责任$;$安全生产责任制$;$岗位安全操作规程$;$生产责任制 | A
1465 | 单选题 | 新《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当（）向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。 | 立即$;$在工作结束后$;$在工作不忙时$;$不予理睬 | A
1466 | 单选题 | 新《安全生产法》规定，因（）受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权提出赔偿要求。 | 假期外出旅游$;$自然灾害$;$生产安全事故$;$外出办理私事 | C
1467 | 单选题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位必须为从业人员提供符合（）的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 国家标准或者企业制度$;$国家标准或者行业标准$;$行业标准$;$地方标准 | B
1468 | 单选题 | 依据新《安全生产法》，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关的事项不包括（）。 | 保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项$;$依法为从业人员办理工伤保险的事项$;$免责条款$;$劳动报酬 | C
1469 | 单选题 | 万某、姚某、徐某3人被某劳务派遣公司派遣到一家公司工作。一天公司为从业人员发放劳动防护用品，但没有给他们3人发。公司负责人安某告诉他们说，由于你们和公司没有建立劳动关系，不是正式员工，按照国家规定由劳务派遣单位为你们提供劳动防护用品。徐某和他辩论说:“不对，你们应当把我们和其他人一样对待，提供劳动防护用品。”见两人争执不下，万某劝徐某说:“算了，咱就是个临时工，不给咱发也说得过去。”姚某说:“不给咱发也行，咱就干活儿拿钱，他们那些规章制度咱也不用听。”依据新《安全生产法》，以上人员说法正确的是（）。 | 徐某$;$万某$;$姚某$;$3人说法均错误 | A
1470 | 单选题 | 某企业开会讨论员工安全培训工作。张某认为，安全培训走走形式就行了，别耽误生产；李某认为，培训的重点是安全规章制度和操作规程，不要培训员工的安全生产权利；赵某认为，我没有经过培训照样上岗也没出事，培不培训无所谓；王某认为，培训内容应该与工作相关，培训考核不合格不能工作。根据新《安全生产法》的规定，下列员工中说法正确的是（）。 | 李某$;$赵某$;$王某$;$3人说法均错误 | C
1471 | 单选题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的（），必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 | 生活设施$;$福利设施$;$安全设施$;$办公设施 | C
1472 | 单选题 | 新《安全生产法》中规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全（）。 | 指示标志$;$指令标志$;$警示标志$;$逃生标志 | C
1473 | 单选题 | 某企业开会讨论员工安全培训工作。张某认为，安全培训走走形式就行了，别耽误生产；李某认为，培训的重点是安全规章制度和操作规程，不要培训员工的安全生产权利；赵某认为，我没有经过培训照样上岗也没出事，培不培训无所谓；王某认为，培训内容应该与工作相关，培训考核不合格不能工作。根据新《安全生产法》，下列员工中说法正确的是（）。 | 李某$;$赵某$;$王某$;$3人说法均错误 | C
1474 | 单选题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位应当建立（）档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 员工个人家庭$;$安全生产教育和培训$;$业绩考核$;$业务能力 | B
1475 | 单选题 | 某化工企业因安全生产设施不符合国家规定，发生事故，造成6人死亡的严重后果。依据《刑法》修正案（十一）的规定，直接负责的主管人员触犯的刑法罪名是（）。 | 重大责任事故罪$;$重大劳动安全事故罪$;$危险物品肇事罪$;$消防责任事故罪 | B
1476 | 单选题 | 某矿山发生安全事故后.老板张某为逃避法律追究，不仅不组织抢救和向相关部门拫告，反而故意隐匿、遗弃事故受伤人员，掩盖事故真相，导致被困人员和被隐匿、遗弃人员死亡。根据《刑法》修正案（十一）及其相关司法解释，张某故意隐匿、遗弃事故受伤人员造成其死亡的行为构成的罪名是（）。 | 不报安全事故罪$;$重大责任事故罪$;$故意杀人罪$;$ | C
1477 | 单选题 | 生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，应当依照《刑法》修正案（十一）第一百三十五条关于（）的规定，追究其刑事责任。 | 玩忽职守罪$;$劳动安全事故罪$;$重大责任事故罪$;$ | C
1478 | 单选题 | 某电力公司的安全设施不符合国家规定，造成2名工人在进行电缆管道维修作业时死亡。根据《刑法》修正案（十一）及相关司法解释，关于犯罪主体及其罪名的说法，正确的是（）。 | 电力公司直接责任人员涉嫌构成重大责任事故罪$;$电力公司负有直接责任的主管人员涉嫌构成重大劳动安全事故罪$;$电力公司负责人涉嫌构成强令违章冒险作业罪$;$电力公司安全管理人员涉嫌构成重大责任事故罪 | B
1479 | 单选题 | 某电力建设公司的安全生产条件不符合国家规定，导致施工现场发生了重大伤亡事故。根据《刑法》修正案（十一）及相关司法解释，该单位相关负责人涉嫌构成（）。 | 重大责任事故罪$;$玩忽职守罪$;$重大劳动安全事故罪$;$强令违章冒险作业罪 | C
1480 | 单选题 | 老王经营一家鞋厂，未按照国家标准为临时用电的电气设备安装漏电保护装置，导致一名工人作业时触电死亡。根据《刑法》修正案（十一）的规定，老王的行为构成（）。 | 失职渎职罪$;$重大劳动安全事故罪$;$强令违章冒险作业罪$;$ | B
1481 | 单选题 | 某电力工程公司进行地下电缆管道施工，李某作为项目经理违反安全管理规定安排工人作业，造成2名工人死亡。根据《刑法》修正案（十一）及相关司法解释，李某的行为涉嫌构成（）。 | 重大责任事故罪$;$一般责任事故罪$;$强令违章冒险作业罪$;$重大劳动安全事故罪 | A
1482 | 单选题 | 某矿井井下工人在工作时发现矿井通风设备出现故障，遂向当班副矿长报告。副矿长因急于下班回家，未及时安排人员维修，导致瓦斯聚集发生爆炸，造成21人死亡、1人重伤。依据《刑法》修正案（十一）的规定，副矿长的行为构成（）。 | 重大责任事故罪$;$玩忽职守罪$;$重大劳动安全事故罪$;$危险物品肇事罪 | C
1483 | 单选题 | 《国家电网有限公司安全工作奖惩规定》规定，公司所属各级单位应建立健全本单位安全奖惩工作机制，坚持依法合规、奖罚分明，制定（）实施办法，细化奖惩项目、标准，规范实施流程、职责，明确兑现方式、周期，及时开展安全奖惩并做好记录。 | 安全奖惩$;$安全监督$;$安全防控$;$安全治理 | A
1484 | 单选题 | 《国家电网有限公司安全工作奖惩规定》规定，公司按照企业负责人业绩考核有关规定，（）对省级公司及其领导班子成员安全工作情况进行考核。 | 每月$;$每季度$;$每年$;$每两年 | C
1485 | 单选题 | 发生事故各级单位的主要领导、分管领导依照《国家电网有限公司安全工作奖惩规定》规定，受到撤职处分的，自受处分之日起，（）年内不得担任公司所属生产经营单位的主要领导。 | 五$;$六$;$七$;$八 | A
1486 | 单选题 | 《国家电网公司安全工作奖惩规定》公司所属各级单位应建立健全（）机制，按照职责管理范围和安全责任，对安全工作情况进行考核，对发生事故的单位及责任人员进行处罚。 | 安全处罚$;$安全管理$;$分级处罚$;$奖惩管理 | A
1487 | 单选题 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》指出：任何单位和个人（）发布事故信息。 | 可以$;$必须$;$不得擅自$;$视情况 | C
1488 | 单选题 | 《国家电网有限公司安全事故调查规程》指出：凡事故原因分析中存在未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划与事故有关，则确定为（）责任。 | 领导$;$单位$;$安监部$;$人资部 | A
1489 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，事故责任划分为主要责任、次要责任、（）。 | 重大责任$;$一般责任$;$轻微责任$;$同等责任 | D
1490 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，发生八级人身、电网、设备和信息系统事件，应按资产关系或管理关系（）。 | 上报至上一级管理单位$;$直接上报公司总部$;$直接上报至省电力公司级单位$;$上报至同级管理单位 | A
1491 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，公司系统各单位发生事故后，事故现场有关人员应当立即向（）或者电力调度机构值班人员报告。 | 本单位现场负责人$;$120$;$110$;$公司分管领导 | A
1492 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，特别重大人身事故是指一次事故造成（）人以上死亡，或者100人以上重伤(包括生产性急性中毒)者。 | 3$;$10$;$30$;$50 | C
1493 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，安全天数达到（）天为一个安全周期。 | 50$;$100$;$10$;$360 | B
1494 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，生产经营场所发生火灾为（）。 | 电网事件$;$设备事件$;$信息系统事件$;$人身事件 | B
1495 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，保护事故现场，以下做法不正确的是（）。 | 事故发生后，事故发生单位必须迅速抢救伤员并派专人严格保护事故现场$;$未经调查和记录的事故现场，不得任意变动$;$事故发生后，事故发生单位安监部门或其指定的部门应立即对事故现场和损坏的设备进行照相、录像、绘制草图、收集资料$;$因紧急抢修、防止事故扩大以及疏导交通等，需要变动现场时，对事故现场做出标志、绘制现场简图即可 | D
1496 | 单选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，发生公司商密数据泄露、丢失或被窃取、篡改为（）。 | 电力监控事件$;$通信事件$;$信息系统事件$;$调控事件 | C
1497 | 单选题 | 依据《应急管理工作规定》，公司应急领导小组下设（）办公室和稳定应急办公室。 | 应急处置$;$事故救援$;$安全应急$;$事故调查 | C
1498 | 单选题 | 依据《应急管理工作规定》，（）是本单位应急工作第一责任人，对本单位的应急工作全面负责。 | 安监部负责人$;$党委书记$;$分管负责人$;$主要负责人 | D
1499 | 单选题 | 依据《应急管理工作规定》，应急救援人员经（）后，方可参加应急救援工作。 | 系统学习$;$培训合格$;$参与演练$;$上岗考试 | B
1500 | 单选题 | 依据《应急管理工作规定》，较大及以下突发事件，由（）负责处置，总部专项事件应急处置领导小组办公室跟踪事态发展。 | 应急救援基干分队$;$应急领导小组$;$专项应急领导小组$;$事发单位 | D
1501 | 单选题 | 依据《应急管理工作规定》，现场指挥部实行（）负责制，按照授权制定并实施现场应急救援方案，指挥、协调现场有关单位和个人开展应急救援。 | 应急救援基干分队队长$;$总指挥$;$单位分管领导$;$指挥长 | B
1502 | 单选题 | 2022年4月16日，国网四川电力眉山供电公司东坡区供电中心富牛供电所组织作业人员开展10千伏观土线绝缘化改造及消缺作业，工作小组共3名作业人员，分别为肖某某（小组负责人）、李某某（小组成员，死者）、杨某某（小组成员），10时50分，该小组完成观盛支线七处设备线夹更换作业后，乘坐由肖某某驾驶的车辆前往观土线30#杆，途中至10千伏观光线17#杆（运行线路）时，擅自扩大工作范围，组织开展观光线#17杆处设备线夹的更换工作，安排李某某更换线夹（非本次作业内容，为今年3月份开展的另一项由肖某某担任小组负责人的改造消缺项目遗留工作），李某某在未核对杆号牌的情况下登杆未验电，触电死亡，该事故暴露出的问题是：作业实施盲目、（）、专业管理粗放、安全意识不足、合规意识不强。 | 作业人员身体状况不好$;$现场组织无序$;$施工工器具管理不到位$;$作业人员安排不合理 | B
1503 | 单选题 | 2022年4月16日，国网四川电力眉山供电公司东坡区供电中心富牛供电所组织作业人员开展10千伏观土线绝缘化改造及消缺作业，工作小组共3名作业人员，分别为肖某某（小组负责人）、李某某（小组成员，死者）、杨某某（小组成员），10时50分，该小组完成观盛支线七处设备线夹更换作业后，乘坐由肖某某驾驶的车辆前往观土线30#杆，途中至10千伏观光线17#杆（运行线路），安排李某某更换线夹（非本次作业内容，为今年3月份开展的另一项由肖某某担任小组负责人的改造消缺项目遗留工作），李某某登杆未验电，触电死亡，该事故应吸取的主要教训叙述错误的是（）。 | 部分领导干部和管理人员安全责任不落实$;$对配（农）网小型分散作业风险管控不力$;$防误操作管理严重缺失$;$反违章工作力度层层衰减$;$对供电所安全投入保障、员工基础安全教育培训和农电员工的“同质化”管理需要进一步加强 | C
1504 | 单选题 | 任何人发现有违反《国家电网公司电力安全工作规程（配电部分）（试行）》的情况，应立即制止，经（）后方可恢复作业。 | 上级领导同意$;$处罚$;$批评教育$;$纠正 | D
1505 | 单选题 | （）有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。 | 周围人员$;$管理人员$;$作业人员$;$任何人 | C
1506 | 单选题 | 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时，应制定相应的（），经本单位批准后执行。 | 组织措施$;$技术措施$;$安全措施$;$应急措施 | C
1507 | 单选题 | 配电线路系指（）kV及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。 | 6$;$10$;$20$;$35 | C
1508 | 单选题 | 作业人员应经医师鉴定，无妨碍工作的病症，体格检查每（）至少一次。 | 半年$;$一年$;$两年$;$三年 | C
1509 | 单选题 | 作业人员应具备必要的安全生产知识，学会紧急救护法，特别要学会（）。 | 创伤急救$;$触电急救$;$溺水急救$;$灼伤急救 | B
1510 | 单选题 | 作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训，掌握配电作业必备的电气知识和业务技能，并按工作性质，熟悉《国家电网公司电力安全工作规程（配电部分）（试行）》的相关部分，经（）合格上岗。 | 培训$;$口试$;$考试$;$考核 | C
1511 | 单选题 | 参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉《国家电网公司电力安全工作规程（配电部分）（试行）》；经考试合格，并经（）认可后，方可参加工作。 | 工程管理单位$;$设备运维管理单位$;$公司领导$;$安监部门 | B
1512 | 单选题 | 出线回路自动断路器脱扣器的动作电流比上一级脱扣器的动作电流至少应低( )级差。 | 一个$;$两个$;$三个$;$四个 | A
1513 | 单选题 | 作业人员对《国家电网公司电力安全工作规程（配电部分）（试行）》应每年考试一次。因故间断电气工作连续（）及以上者，应重新学习《国家电网公司电力安全工作规程（配电部分）（试行）》，并经考试合格后，方可恢复工作。 | 一个月$;$两个月$;$三个月$;$六个月 | C
1514 | 单选题 | 在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点，应有明显（）。 | 电气指示$;$机械指示$;$警示标识$;$断开点 | D
1515 | 单选题 | 封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用（）封闭。 | 绝缘挡板$;$防火泥$;$专用器具$;$遮栏 | C
1516 | 单选题 | 待用间隔（已接上母线的备用间隔）应有（），并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关（刀闸）操作手柄、网门应能加锁。 | 名称$;$编号$;$名称、编号$;$名称、编号、电压等级 | C
1517 | 单选题 | 高压手车开关拉出后，（）应可靠封闭。 | 绝缘挡板$;$柜门$;$箱盖$;$隔离挡板 | D
1518 | 单选题 | 封闭式高压配电设备（）应装设带电显示装置。 | 进线电源侧$;$出线线路侧$;$进线电源侧和出线线路侧$;$进线侧 | C
1519 | 单选题 | 柱上断路器应有分、合位置的（）指示。 | 机械$;$电气$;$仪表$;$带电 | A
1520 | 单选题 | 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，作业人员的（）应合格、齐备。 | 劳动防护用品$;$工作服$;$安全工器具$;$施工机具 | A
1521 | 单选题 | 车间每( )对所辖班组安全工器具检查一次，所有检查均要做好记录。 | 月$;$季$;$半年$;$年 | B
1522 | 单选题 | 装设于（）的配电变压器应设有安全围栏，并悬挂“止步，高压危险！”等标示牌。 | 室外$;$室内$;$柱上$;$地面 | D
1523 | 单选题 | 装设于地面的配电变压器应设有安全围栏，并悬挂（）等标示牌。 | “止步，高压危险！”$;$“禁止攀登，高压危险！”$;$“从此上下！”$;$“有电危险！” | A
1524 | 单选题 | 检修作业，若需将栏杆拆除时，应装设（），并在检修作业结束时立即将栏杆装回。 | 临时遮栏$;$固定遮栏$;$安全警示牌$;$安全警示灯 | A
1525 | 单选题 | 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放（），并应指定专人经常检查、补充或更换。 | 防蚊虫药品$;$医用绷带$;$创可贴$;$急救用品 | D
1526 | 单选题 | 地下配电站过道和楼梯处，应设( )和应急照明等。 | 防踏空线$;$逃生指示$;$防绊跤线$;$挡鼠板 | B
1527 | 单选题 | 装有SF6设备的配电站，应装设强力通风装置，风口应设置在（），其电源开关应装设在门外。 | 室内中部$;$室内顶部$;$室内底部$;$室内电缆通道 | C
1528 | 单选题 | 现场勘察工作，对涉及（）的作业项目，应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。 | 多专业、多部门$;$多部门、多单位$;$多专业、多单位$;$多专业、多部门、多单位 | D
1529 | 单选题 | 不需要办理许可手续的配电第二种工作票，由工作负责人向（）提出申请，得到同意后给予办理。 | 值班调控人员$;$工作票签发人$;$工作许可人$;$运维人员 | B
1530 | 单选题 | 工作票只能延期（）。 | 一次$;$两次$;$三次$;$四次 | A
1531 | 单选题 | 工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作范围内的设备情况、熟悉《国家电网公司电力安全工作规程（配电部分）（试行）》，并经（）批准的人员担任。 | 工区（车间）$;$单位$;$上级单位$;$公司 | A
1532 | 单选题 | 专责监护人应由具有相关专业工作经验，熟悉工作范围内的（）情况和《国家电网公司电力安全工作规程（配电部分）（试行）》的人员担任。 | 设备$;$现场$;$接线$;$运行 | A
1533 | 单选题 | 专责监护人的安全责任包含：明确被监护人员和（）。 | 许可工作的命令正确$;$工作必要性$;$监护范围$;$安全注意事项 | C
1534 | 单选题 | 任何单位或个人必须经供电部门许可,并采取安全措施后,方可进行下列作业或活动有在电力电缆线路保护区内( )。 | 工作$;$施工$;$进行作业$;$检修 | C
1535 | 单选题 | 10kV及以下高压线路、设备不停电时的安全距离为（）m。 | 0.35$;$0.6$;$0.7$;$1 | C
1536 | 单选题 | 工作票票面上若有个别（）需要修改、补充时，应使用规范的符号，字迹应清楚。 | 错字$;$漏字$;$错、漏字$;$工作任务 | C
1537 | 单选题 | 由工作班组现场操作时，若不填用操作票，应将设备的双重名称，（）及操作内容等按操作顺序填写在工作票上。 | 设备名称和编号$;$线路的名称、杆号、位置$;$双重称号$;$设备名称 | B
1538 | 单选题 | 配电工作票由设备运维管理单位签发，也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的（）签发。 | 修试及基建单位$;$修试（施工）单位$;$检修及基建单位$;$检修（施工）单位 | D
1539 | 单选题 | 一回线路检修（施工），邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时，应在工作票中列入（）。 | 安全措施$;$相应的安全措施$;$技术措施$;$相应的技术措施 | B
1540 | 单选题 | 需要进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作时，应增填工作票份数（按许可单位确定数量），分别经（）许可，并留存。 | 变电站或发电厂等设备运维管理单位的工作许可人$;$调度$;$设备运维管理单位负责人$;$变电站或发电厂负责人 | A
1541 | 单选题 | 配电第一种工作票，应在工作（）送达设备运维管理单位（包括信息系统送达）。 | 前两天$;$前一天$;$当天$;$前一周 | B
1542 | 单选题 | 需要（）操作设备的配电带电作业工作票和需要办理工作许可手续的配电第二种工作票，应在工作前一天送达设备运维管理单位。 | 带电作业人员$;$运维人员$;$监控人员$;$值班调控人员 | B
1543 | 单选题 | 同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的（）上的不停电工作，可使用一张配电第二种工作票。 | 不同配电线路或不同工作地点$;$不同配电线路$;$不同工作地点$;$相邻配电线路 | A
1544 | 单选题 | 配电带电作业工作票，对（）且依次进行的数条线路上的带电作业，可使用一张配电带电作业工作票。 | 同一电压等级$;$同一电压等级、同类型$;$同一电压等级、相同安全措施$;$同一电压等级、同类型、相同安全措施 | D
1545 | 单选题 | 工作期间，工作票应始终保留在（）手中。 | 工作票签发人$;$工作负责人$;$工作许可人$;$专责监护人 | B
1546 | 单选题 | 若一张工作票下设多个小组工作，（）应指定每个小组的小组负责人（监护人），并使用工作任务单（见附录G）。 | 工作票签发人$;$工作许可人$;$工作负责人$;$专责监护人 | C
1547 | 单选题 | 当线路有人工作时，则应在线路断路器和隔离开关的操作把手上悬挂( )的标示牌，以提醒值班人员线路有人工作，以防向有人工作的线路合闸送电。 | 禁止合闸，线路有人工作$;$止步、高压危险$;$在此工作$;$禁止攀登，高压危险 | A
1548 | 单选题 | 工作任务单由（）许可，一份由工作负责人留存，一份交小组负责人。 | 值班调控人员$;$工作许可人$;$工作负责人$;$运维负责人 | C
1549 | 单选题 | 工作结束后，由小组负责人向（）办理工作结束手续。 | 工作票签发人$;$工作负责人$;$工作许可人$;$值班调控人员 | B
1550 | 单选题 | 暑天、山区巡线应配备必要的防护工具和( )；夜间巡线应携带足够的照明工具。 | 记录本$;$个人工具$;$药品$;$器具 | C
1551 | 单选题 | 填用配电第一种工作票的工作，应得到（）的许可，并由工作负责人确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后，方可下令开始工作。 | 现场工作许可人$;$配电运维人员$;$全部工作许可人$;$值班调控人员 | C
1552 | 单选题 | 所有许可手续（工作许可人姓名、许可方式、许可时间等）均应记录在（）上。 | 工作票$;$值班日志$;$作业指导书$;$记录簿 | A
1553 | 单选题 | 带电作业需要停用重合闸（含已处于停用状态的重合闸），应向（）申请并履行工作许可手续。 | 运行人员$;$设备运维管理单位$;$调控人员$;$运行值班负责人 | C
1554 | 单选题 | 填用配电（）工作票的配电线路工作，可不履行工作许可手续。 | 第一种$;$第二种$;$低压$;$带电作业 | B
1555 | 单选题 | 用户侧设备检修，在电网侧设备停电措施实施后，由电网侧设备的运维管理单位或调度控制中心负责向（）许可。 | 用户负责人$;$用户技术部门人员$;$用户电工$;$用户停送电联系人 | D
1556 | 单选题 | 专责监护人需长时间离开工作现场时，应由（）变更专责监护人，履行变更手续，并告知全体被监护人员。 | 工作票签发人$;$工作许可人$;$工作负责人$;$工作票签发人与工作负责人 | C
1557 | 单选题 | 工作班成员的变更，应经（）的同意，并在工作票上做好变更记录。 | 工作票签发人$;$工作许可人$;$工作负责人$;$工作票签发人与工作许可人 | C
1558 | 单选题 | 使用同一张工作票依次在（）转移工作时，若工作票所列的安全措施在开工前一次做完，则在工作地点转移时不需要再分别办理许可手续。 | 同一工作地点$;$不同工作地点$;$邻近工作地点$;$同一平面 | B
1559 | 单选题 | 一条配电线路分区段工作，若填用一张工作票，经（）同意，在线路检修状态下，由工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。 | 工作票签发人$;$工作许可人$;$工作负责人$;$专责监护人 | A
1560 | 单选题 | （）报告应简明扼要，并包括下列内容：工作负责人姓名，某线路（设备）上某处（说明起止杆塔号、分支线名称、位置称号、设备双重名称等）工作已经完工等。 | 工作间断$;$工作许可$;$工作终结$;$工作转移 | C
1561 | 单选题 | 作业人员工作中正常活动范围与10kV高压线路、设备带电部分的安全距离为（）m。 | 0.35$;$0.6$;$0.7$;$1 | A
1562 | 单选题 | 任何运行中星形接线设备的中性点，应视为（）设备。 | 大电流接地$;$不带电$;$带电$;$停电 | C
1563 | 单选题 | 停电线路、设备的断开点，应有能够反映线路、设备运行状态的电气和机械等指示。无明显断开点也无电气、机械等指示时，应断开（）。 | 同级电源$;$下一级电源$;$上一级电源$;$断路器（开关） | C
1564 | 单选题 | 对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备，可（）其与电源之间的电气连接。 | 断开$;$拆除$;$隔离$;$拉开 | B
1565 | 单选题 | 电气设备（）在母线或引线上的，设备检修时应将母线或引线停电。 | 直接连接$;$间接连接$;$可靠连接$;$连接 | A
1566 | 单选题 | 室外低压配电线路和设备验电宜使用（）。 | 绝缘棒$;$工频高压发生器$;$声光验电器$;$高压验电棒 | C
1567 | 单选题 | 高压验电前，验电器应先在有电设备上试验，确证验电器良好；无法在有电设备上试验时，可用（）高压发生器等确证验电器良好。 | 工频$;$高频$;$中频$;$低频 | A
1568 | 单选题 | 雨雪天气室外设备宜采用间接验电；若直接验电，应使用（），并戴绝缘手套。 | 声光验电器$;$高压声光验电器$;$雨雪型验电器$;$高压验电棒 | C
1569 | 单选题 | 禁止作业人员越过（）的线路对上层、远侧线路进行验电。 | 未停电$;$未经验电、接地$;$未经验电$;$未停电、接地 | B
1570 | 单选题 | 当验明确已无电压后，应立即将检修的高压配电线路和设备接地并（）短路。 | 单相$;$两项$;$三相$;$中相和边相 | C
1571 | 单选题 | 出现下列行为之一，应给予表彰或一次性物质奖励：为保护电力设施而同自然（）作斗争，成绩突出。 | 事故$;$灾害$;$损坏$;$破损 | B
1572 | 单选题 | 电缆及电容器接地前应逐相充分放电，星形接线电容器的中性点应接地，串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应（）。 | 全部接地$;$单只接地$;$充分放电$;$逐个充分放电 | D
1573 | 单选题 | （）及电容器接地前应逐相充分放电。 | 避雷器$;$电缆$;$导线$;$变压器 | B
1574 | 单选题 | 接地线截面积应满足装设地点短路电流的要求，且高压接地线的截面积不得小于（）mm²。 | 16$;$25$;$36$;$20 | B
1575 | 单选题 | 成套接地线应由有（）的多股软铜线和专用线夹组成。 | 绝缘护套$;$护套$;$透明护套$;$橡胶护套 | C
1576 | 单选题 | 低压接地线和个人保安线的截面积不得小于（）mm²。 | 12$;$16$;$25$;$36 | B
1577 | 单选题 | 接地线应使用专用的线夹固定在导体上，禁止用（）的方法接地或短路。 | 压接$;$缠绕$;$固定$;$熔接 | B
1578 | 单选题 | 杆塔无接地引下线时，可采用截面积大于190mm²（如φ16mm圆钢）、地下深度大于（）m的临时接地体。 | 0.6$;$0.8$;$1$;$1.2 | A
1579 | 单选题 | 低压配电设备、低压电缆、集束导线停电检修，无法装设接地线时，应采取（）或其他可靠隔离措施。 | 停电$;$悬挂标示牌$;$绝缘遮蔽$;$装设遮栏 | C
1580 | 单选题 | 配合停电的交叉跨越或邻近线路，在线路的交叉跨越或邻近线路处附近应装设（）接地线。 | 一组$;$两组$;$相应$;$三组 | A
1581 | 单选题 | 装设、拆除接地线均应使用（）并戴绝缘手套，人体不得碰触接地线或未接地的导线。 | 绝缘绳$;$专用的绝缘绳$;$绝缘棒$;$软铜线 | C
1582 | 单选题 | 装设接地线应（），拆除接地线的顺序与此相反。 | 先接母线侧、后接负荷侧$;$先接负荷侧、后接母线侧$;$先接导体端、后接接地端$;$先接接地端、后接导体端 | D
1583 | 单选题 | 在工作地点或检修的配电设备上悬挂（）标示牌。 | “在此工作！”$;$“从此进出！”$;$“禁止合闸，有人工作！”$;$“止步，高压危险！” | A
1584 | 单选题 | 配电设备检修，若无法保证安全距离或因工作特殊需要，可用与带电部分直接接触的（）隔板代替临时遮栏。 | 绝缘$;$木质$;$塑料$;$泡沫 | A
1585 | 单选题 | 城区、（）或交通道口和通行道路上施工时，工作场所周围应装设遮栏（围栏），并在相应部位装设警告标示牌。 | 山区$;$郊区$;$有人区域$;$人口密集区 | D
1586 | 单选题 | 工作地点有可能误登、误碰的邻近带电设备，应根据设备运行环境悬挂（）等标示牌。 | “从此上下！”$;$“在此工作！”$;$“止步，高压危险！”$;$“当心触电！” | C
1587 | 单选题 | 由于设备原因，（）与检修设备之间连有断路器（开关），在接地刀闸和断路器（开关）合上后，在断路器（开关）的操作处或机构箱门锁把手上，应悬挂“禁止分闸！”标示牌。 | 停电设备$;$隔离开关$;$接地刀闸$;$非检修设备 | C
1588 | 单选题 | 高压开关柜内手车开关拉出后，隔离带电部位的挡板应可靠封闭，禁止开启，并设置（）标示牌。 | “止步，高压危险！”$;$“禁止合闸，有人工作！”$;$“禁止合闸，线路有人工作！”$;$“当心触电！” | A
1589 | 单选题 | 配电线路、设备检修，在显示屏上断路器（开关）或（）的操作处应设置“禁止合闸，有人工作！”或“禁止合闸，线路有人工作！”以及“禁止分闸！”标记。 | 接地刀闸$;$母线刀闸$;$隔离开关（刀闸）$;$保护压板 | C
1590 | 单选题 | 配电站户外高压设备部分停电检修或新设备安装，工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步，高压危险！”标示牌，标示牌应朝向（）。 | 围栏里面$;$围栏外面$;$围栏入口$;$围栏出口 | A
1591 | 单选题 | 机具和安全工器具入库、出库、使用前应( )，禁止使用损坏、变形、有故障等不合格的机具和安全工器具。 | 检查$;$试验$;$鉴定$;$擦拭 | A
1592 | 单选题 | 接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便，有足够的（），并在大短路电流通过时不致松脱。 | 机械强度$;$耐压强度$;$通流能力$;$拉伸能力 | A
1593 | 单选题 | 特殊天气使用脚扣和登高板，应采取（）措施。 | 绝缘$;$防滑$;$防护$;$防断 | B
1594 | 单选题 | 安全工器具宜存放在温度为（）、相对湿度为80%以下、干燥通风的安全工器具室内。 | -10～+35℃$;$-10～+30℃$;$-15～+35℃$;$-15～+30℃ | C
1595 | 单选题 | 安全工器具的（）可由使用单位根据试验标准和周期进行，也可委托有资质的机构试验。 | 外观检查和电气试验$;$耐压试验和机械试验$;$电气试验和机械试验$;$外观检查和机械试验 | C
1596 | 单选题 | 紧急救护时，发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救，用（）支持呼吸和循环，对脑、心重要脏器供氧。 | 心脏按压法$;$口对口呼吸法$;$口对鼻呼吸法$;$心肺复苏法 | D
1597 | 单选题 | 安全带可以系在( )。 | 比作业位置高的地方$;$比作业位置低的地方$;$棱角锋利的地方$;$移动的物件上 | A
1598 | 单选题 | 触电急救脱离电源，就是要把触电者接触的那一部分带电设备的（）断路器（开关）、隔离开关（刀闸）或其他断路设备断开；或设法将触电者与带电设备脱离开。 | 有关$;$所有$;$高压$;$低压 | B
1599 | 单选题 | 伤员脱离电源后，判断伤员有无意识应在（）s以内完成。 | 5$;$10$;$30$;$60 | B
1600 | 单选题 | 触电伤员脱离电源后，正确的抢救体位是（）。 | 左侧卧位$;$右侧卧位$;$仰卧位$;$俯卧位 | C
1601 | 单选题 | 触电急救，当采用胸外心脏按压法进行急救时，伤员应仰卧于（）上。 | 柔软床垫$;$硬板床或地$;$担架$;$弹簧床 | B
1602 | 单选题 | 巡视工作应由（）的人员担任。 | 工作负责人$;$工作许可人$;$值班负责人$;$有配电工作经验 | D
1603 | 单选题 | 单独巡视人员应经（）批准并公布。 | 公司领导$;$工区领导$;$工区$;$安质部门 | C
1604 | 单选题 | 进入SF6配电装置室，应（）。 | 先检测$;$先通风$;$使用防护用品$;$先散热 | B
1605 | 单选题 | 电缆隧道、偏僻山区、夜间、事故或恶劣天气等巡视工作，应至少( )人一组进行。 | 两$;$三$;$四$;$五 | A
1606 | 单选题 | 夜间巡线应携带足够的（）。 | 干粮$;$照明用具$;$急救药品$;$防身器材 | B
1607 | 单选题 | 灾害发生后，若需对配电线路、设备进行巡视，应得到（）批准。 | 设备运维管理单位领导$;$设备运维管理单位$;$工作负责人$;$值班调控人员 | B
1608 | 单选题 | 经设备运维管理单位考试合格、批准的检修人员，可进行配电线路、设备的监护操作，监护人应是同一单位的（）。 | 检修人员$;$设备运维人员$;$工作负责人$;$检修人员或设备运维人员 | D
1609 | 单选题 | 若有可靠的确认和自动记录手段，可实行（）操作。 | 远方单人$;$远方$;$单人$;$程序 | A
1610 | 单选题 | 有与现场高压配电线路、设备和实际相符的系统模拟图或（）（包括各种电子接线图）。 | 模拟图$;$电气图$;$地理图$;$接线图 | D
1611 | 单选题 | 设备检修时，回路中所有（）隔离开关（刀闸）的操作手柄，应加挂机械锁。 | 来电侧$;$受电侧$;$两侧$;$负荷侧 | A
1612 | 单选题 | 高压电气设备倒闸操作一般应由（）填用配电倒闸操作票（见附录J，以下简称操作票）。每份操作票只能用于一个操作任务。 | 操作人员$;$工作负责人$;$工作监护人$;$检修人员 | A
1613 | 单选题 | （）时，禁止就地倒闸操作和更换熔丝。 | 大风$;$雷电$;$大雨$;$大雪 | B
1614 | 单选题 | 停电拉闸操作应按照（）的顺序依次进行，送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关（刀闸）。 | 断路器（开关）—负荷侧隔离开关（刀闸）—电源侧隔离开关（刀闸）$;$负荷侧隔离开关（刀闸）—断路器（开关）—电源侧隔离开关（刀闸）$;$断路器（开关）—电源侧隔离开关（刀闸）—负荷侧隔离开关（刀闸）$;$负荷侧隔离开关（刀闸）—电源侧隔离开关（刀闸）—断路器（开关） | A
1615 | 单选题 | 用间接方法判断操作后的设备位置时，至少应有两个（）指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化，方可确认该设备已操作到位。 | 非同样构造或非同源的$;$同样原理或同源的$;$非同样原理或非同源的$;$非同样原理或非同期的 | C
1616 | 单选题 | 配电变压器停电，应（）。送电操作顺序与此相反。 | 先拉开高压侧熔断器，后拉开低压侧开关（刀闸）$;$先拉开低压侧开关（刀闸），后拉开高压侧熔断器$;$先拉开低压侧分路开关，后拉开低压侧总开关$;$先拉开低压侧总开关，后拉开低压侧分路开关 | B
1617 | 单选题 | 摘挂跌落式熔断器的熔管，应使用（），并派人监护。 | 绝缘棒$;$验电器$;$操作杆$;$专用工具 | A
1618 | 单选题 | 砍剪靠近带电线路的树木，（）应在工作开始前，向全体作业人员说明电力线路有电。 | 工作负责人$;$工作许可人$;$工作票签发人$;$专业室领导 | A
1619 | 单选题 | 上树时，应使用安全带，安全带不得系在待砍剪树枝的（）附近或以上。不得攀抓脆弱和枯死的树枝；不得攀登已经锯过或砍过的未断树木。 | 茎部$;$断口$;$枝丫$;$根部 | B
1620 | 单选题 | 使用油锯和电锯的作业，应由（）的人员操作。使用时，应先检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件，以防金属物体飞出伤人。 | 熟悉工作组人员$;$熟悉操作方法$;$熟悉机械性能$;$熟悉机械性能和操作方法 | D
1621 | 单选题 | 柱上变压器台架工作，若变压器的低压侧无法装设接地线，应采用（）措施。 | 禁止工作$;$加强监护$;$拆除引线$;$绝缘遮蔽 | D
1622 | 单选题 | 不宜在跌落式熔断器（）新装、调换引线，若必须进行，应采用绝缘罩将跌落式熔断器上部隔离，并设专人监护。 | 上部$;$下部$;$左侧$;$右侧 | B
1623 | 单选题 | 低压电气工作时，拆开的引线、断开的线头应采取（）等遮蔽措施。 | 胶带包裹$;$绝缘包裹$;$帆布遮盖$;$剪断包裹 | B
1624 | 单选题 | 高低压同杆（塔）架设，在（）低压带电导线未采取绝缘隔离措施或未停电接地时，作业人员不得穿越。 | 上层$;$下层$;$对侧$;$邻近 | B
1625 | 单选题 | 电容器柜内工作，应断开电容器的电源、（）后，方可工作。 | 逐相充分放电$;$充分放电$;$刀闸拉开$;$接地 | A
1626 | 单选题 | 高压回路上使用钳形电流表的测量工作，至少应两人进行。非运维人员测量时，应（）。 | 填用配电第一种工作票$;$填用配电第二种工作票$;$填用配电带电作业工作票$;$按口头或电话命令执行 | B
1627 | 单选题 | 使用钳形电流表测量，应保证钳形电流表的（）与被测设备相符。 | 量程$;$规格$;$电压等级$;$参数 | C
1628 | 单选题 | 使用钳形电流表测量高压电缆各相电流，电缆头线间距离应大于（）mm，且绝缘良好、测量方便。当有一相接地时，禁止测量。 | 100$;$200$;$300$;$500 | C
1629 | 单选题 | 使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时，应断开被测设备所有可能来电的电源，验明无电压，确认设备无人工作后，方可进行。测量中禁止他人（）。测量绝缘电阻前后，应将被测设备对地放电。 | 接近被测设备$;$接触被测设备$;$接触测试设备$;$接近测试设备 | A
1630 | 单选题 | 绝缘电阻表测量用的导线应使用相应电压等级的绝缘导线，其端部应（）。 | 有绝缘套$;$有标记$;$用绝缘胶带绑扎$;$带标签 | A
1631 | 单选题 | 带电设备附近测量绝缘电阻，（）应与设备的带电部分保持安全距离。移动引线时，应加强监护，防止人员触电。 | 测量人员$;$绝缘电阻表$;$测量引线$;$测量人员和绝缘电阻表安放的位置 | D
1632 | 单选题 | 测量线路绝缘电阻时，应在取得许可并通知（）后进行。 | 变电运维人员$;$工作负责人$;$监控人员$;$对侧 | D
1633 | 单选题 | 核相工作应填用（）。 | 配电第一种工作票$;$带电作业工作票$;$配电第二种工作票或操作票$;$高压试验工作票 | C
1634 | 单选题 | 在有分布式电源接入的相关设备上工作，应按规定（）。 | 填用工作票$;$填用操作票$;$使用口头或电话命令执行$;$填用工作任务单 | A
1635 | 单选题 | 在有分布式电源接入的低压配电网上工作，宜（）。 | 采取停电工作方式$;$采取带电工作方式$;$使用低压工作票$;$使用第二种工作票 | B
1636 | 单选题 | 以下所列的安全责任中，（）不是动火工作负责人的安全责任。 | 检修工作的必要性$;$向有关人员布置动火工作，交待防火安全措施，进行安全教育$;$负责办理动火工作票开工和终结手续$;$动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种 | A
1637 | 单选题 | 动火作业应有（）监护，动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的防火安全措施，配备足够适用的消防器材。 | 动火工作负责人$;$运维许可人$;$专人$;$两人 | C
1638 | 单选题 | 风力达（）级以上的露天作业禁止动火。 | 3$;$4$;$5$;$6 | C
1639 | 单选题 | 一级动火在首次动火时，各级审批人和（）均应到现场检查防火安全措施是否正确完备，测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量是否合格，并在监护下做明火试验，确无问题后方可动火。 | 动火工作负责人$;$动火工作票签发人$;$消防监护人$;$公司安监人员 | B
1640 | 单选题 | 二级动火时，（）应指定人员，并和消防（专职）人员或指定的义务消防员始终在现场监护。 | 各级审批人$;$供电公司负责人$;$工区$;$供电公司安监部门 | C
1641 | 单选题 | 动火执行人、监护人同时离开作业现场，间断时间超过（）min，继续动火前，动火执行人、监护人应重新确认安全条件。 | 15$;$30$;$45$;$60 | B
1642 | 单选题 | 动火工作终结后，工作负责人、动火执行人的动火工作票应交给（），签发人将其中的一份交工区。 | 消防监护人$;$动火工作票签发人$;$工区$;$运维许可人 | B
1643 | 单选题 | 火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位或场所是（）动火区。 | 三级$;$二级$;$一级$;$重点 | C
1644 | 单选题 | 动火工作票由动火（）填写。 | 工作负责人$;$作业人员$;$检修人员$;$工作许可人 | A
1645 | 单选题 | 一级动火工作票由（）审核。 | 申请动火工区的动火工作票签发人$;$工区安监负责人、消防管理负责人$;$工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）$;$公司安监负责人、消防管理负责人 | B
1646 | 单选题 | 一级动火工作票由（）批准，必要时还应报当地地方公安消防部门批准。 | 申请动火工区的动火工作票签发人$;$工区安监负责人、消防管理负责人$;$工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）$;$公司分管生产的领导或技术负责人（总工程师） | C
1647 | 单选题 | 二级动火工作票由（）批准。 | 申请动火工区的动火工作票签发人$;$工区安监人员、消防人员$;$工区分管生产的领导或技术负责人（总工程师）$;$公司安监人员、消防人员 | C
1648 | 单选题 | 二级动火工作票的有效期为（）h。 | 24$;$48$;$96$;$120 | D
1649 | 单选题 | 动火执行人应具备有关部门颁发的（）。 | 许可证$;$工作证$;$资质证书$;$消防执法证书 | C
1650 | 单选题 | 在风力（）级及以上、雨雪天，焊接或切割应采取防风、防雨雪的措施。 | 4$;$5$;$6$;$7 | B
1651 | 单选题 | 电焊机的外壳应可靠接地，接地电阻不得大于（）Ω。 | 2$;$3$;$4$;$5 | C
1652 | 单选题 | 使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应（）固定放置，氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m；气瓶的放置地点不得靠近热源，应距明火10m以外。 | 水平$;$倾斜$;$并排$;$垂直 | D
1653 | 单选题 | 使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直固定放置，氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于（）m；气瓶的放置地点不得靠近热源，应距明火（）m以外。 | 4，8$;$5，10$;$5，8$;$4，10 | B
1654 | 单选题 | 重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责，作业前应进行（）。 | 技术交底$;$安全交底$;$安全教育$;$《安规》考试 | A
1655 | 单选题 | 起重设备应经（）检验合格，并在特种设备安全监督管理部门登记。 | 设备管理部门$;$公司质检中心$;$检验检测机构$;$质量监督部门 | C
1656 | 单选题 | 对在用起重设备，（）应进行一次常规性检查，并做好记录。 | 每次使用前$;$每半年$;$每年$;$每两年 | A
1657 | 单选题 | 起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷，不得超过（）。 | 额定标准$;$铭牌规定$;$规程要求$;$公司标准 | B
1658 | 单选题 | 当风力达到（）级以上时，受风面积较大的物体不宜起吊。 | 4$;$5$;$6$;$7 | B
1659 | 单选题 | 起吊重物前，应由（）检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况，确认可靠后方可试行起吊。 | 起重指挥人员$;$起重操作人员$;$起重工作负责人$;$起重监护人员 | C
1660 | 单选题 | 起吊重物稍离地面（或支持物），应再次检查（），确认无异常情况后方可继续起吊。 | 各受力部位$;$重心位置$;$是否偏离方向$;$是否安全可靠 | A
1661 | 单选题 | 起重吊钩应挂在物件的（）上。 | 重心线$;$中心线$;$底部构件$;$顶部构件 | A
1662 | 单选题 | 在起吊、牵引过程中，受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车（）、吊臂和起吊物的下面，禁止有人逗留和通过。 | 前后方$;$上下方$;$内角侧$;$外角侧 | C
1663 | 单选题 | 起重机停放或行驶时，其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的（）倍；否则应采取防倾、防坍塌措施。 | 1.2$;$1.5$;$1.8$;$2 | A
1664 | 单选题 | 在带电设备区域内使用起重机等起重设备时，应安装接地线并可靠接地，接地线应用多股软铜线，其截面积不得小于（）mm²。 | 25$;$16$;$10$;$35 | B
1665 | 单选题 | 在带电设备区域内使用起重机等起重设备时，应（），接地线应用多股软铜线，其截面积不得小于16mm2。 | 安装接地线$;$可靠接地$;$安装接地线并可靠接地$;$对角装设接地 | C
1666 | 单选题 | 搬运时，搬运的过道应（），夜间搬运，应有足够的照明。 | 有人监护$;$平坦畅通$;$事先整理$;$宽度足够 | B
1667 | 单选题 | 搬运时若需经过山地陡坡或凹凸不平之处，应预先制定运输方案，采取必要的（）。 | 防范措施$;$防滑措施$;$安全措施$;$监护措施 | C
1668 | 单选题 | 运载超长、超高或重大物件时，（）基本一致，超长物件尾部应设标志。 | 物件重心应与车厢承重中心$;$物件重心应与车厢前轮$;$物件重心应与车厢后轮$;$物件中心应与车厢承重中心 | A
1669 | 单选题 | 重大物件不得直接用肩扛运，雨、雪后抬运物件时应有（）。 | 防范措施$;$防滑措施$;$安全措施$;$防冻措施 | B
1670 | 单选题 | 常用配电设备的选择环境温度户内为( )。 | （-2～40℃）$;$（-5～40℃）$;$（-6～40℃）$;$（-7～40℃） | B
1671 | 单选题 | 高处作业，除有关人员外，他人不得在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应（）。 | 有遮栏（围栏）或装设其他保护装置$;$有遮栏$;$有围栏$;$装设其他保护装置 | A
1672 | 单选题 | 参加高处作业的人员，应每（）进行一次体检。 | 季$;$年$;$1.5年$;$2年 | B
1673 | 单选题 | 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设（）并有固定其位置的措施。 | 盖板$;$盖板、安全网$;$盖板、安全网或遮栏（围栏）$;$专人监护 | C
1674 | 单选题 | 低温或高温环境下的高处作业，应采取（）措施，作业时间不宜过长。 | 保暖或防暑降温$;$保暖$;$防暑降温$;$专人监护 | A
1675 | 单选题 | 在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的安全带或安全绳应有（）。 | 绝缘护套$;$塑料护套$;$隔热防磨套$;$保护套 | C
1676 | 单选题 | 安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行（）。安全带应按附录O定期检验，不合格者不得使用。 | 全面检查$;$质量检测$;$外观检查$;$应力试验 | C
1677 | 单选题 | 保险带、绳使用长度在3m以上的应（）。 | 缠绕使用$;$加缓冲器$;$禁止使用$;$采取减少长度的措施 | B
1678 | 单选题 | 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过（）m时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。 | 2$;$1$;$1.5$;$2 | C
1679 | 单选题 | 单梯的横档应嵌在支柱上，并在距梯顶（）m处设限高标志。 | 1$;$1.2$;$1.5$;$1.8 | A
1680 | 单选题 | 使用单梯工作时，梯与地面的斜角度约为（）。 | 60°$;$40°$;$30°$;$45° | A
1681 | 单选题 | 工作人员在现场工作过程中，遇到异常情况（如直流系统接地等）或断路器（开关）跳闸时，是本工作所引起，应保留现场并立即通知（）。 | 工作负责人$;$专业管理人员$;$运维人员$;$专责监护人 | C
1682 | 单选题 | 继电保护装置、配电自动化装置、安全自动装置和仪表、自动化监控系统的二次回路变动时，应及时更改图纸，并按（）的图纸进行，工作前应隔离无用的接线，防止误拆或产生寄生回路。 | 改动后$;$改动前$;$经审批后$;$原设计 | C
1683 | 单选题 | 电流互感器和电压互感器的二次绕组应有（）永久性的、可靠的保护接地。 | 一点且仅有一点$;$两点$;$多点$;$至少一点 | A
1684 | 单选题 | 在带电的电压互感器二次回路上工作，应采取措施防止电压互感器二次侧（）。接临时负载，应装设专用的刀闸和熔断器。 | 短路或接地$;$短路并接地$;$开路$;$过载 | A
1685 | 单选题 | 在全部或部分带电的运行屏（柜）上工作，应将检修设备与运行设备以（）隔开。 | 红线$;$明显的标志$;$绝缘隔板$;$布带 | B
1686 | 单选题 | 根据营销安规规定，在（）电流互感器二次回路上工作。应采取措施防止电流互感器二次侧开路。短路电流互感器二次绕组，应使用短路片或短路线，禁止用导线缠绕。 | 停电的$;$带电的$;$有负荷的$;$轻载的 | B
1687 | 单选题 | 根据营销安规规定，在带电的电流互感器二次回路上工作。应采取措施防止电流互感器二次侧（）。短路电流互感器二次绕组，应使用短路片或短路线，禁止用导线缠绕。 | 短路$;$开路$;$接地$;$放电 | B
1688 | 单选题 | 根据营销安规规定，在（）电压互感器二次回路上工作，应采取措施防止电压互感器二次侧短路或接地。接临时负载，应装设专用的刀闸和熔断器。 | 停电的$;$带电的$;$带负荷的$;$轻载的 | B
1689 | 单选题 | 根据营销安规规定，在带电的（）二次回路上工作，应采取措施防止电压互感器二次侧短路或接地。接临时负载，应装设专用的刀闸和熔断器。 | 变压器$;$电压互感器$;$电流互感器$;$电气设备 | B
1690 | 单选题 | 根据营销安规规定，在带电的电压互感器（）上工作，应采取措施防止电压互感器二次侧短路或接地。接临时负载，应装设专用的刀闸和熔断器。 | 一次回路$;$二次回路$;$一次绕组$;$二次绕组 | B
1691 | 单选题 | 根据营销安规规定，在带电的电压互感器二次回路上工作，应采取措施防止（）二次侧短路或接地。接临时负载，应装设专用的刀闸和熔断器。 | 变压器$;$电压互感器$;$电流互感器$;$电气设备 | B
1692 | 单选题 | 根据营销安规规定，在临近带电线路进行吊装作业时，应由专人指挥，分工明确，并注意吊臂回转半径引起的（）。 | 安全隐患$;$安全风险$;$安全距离$;$安全事故 | B
1693 | 单选题 | 根据营销安规规定，金属计量箱、配电箱应可靠接地且接地电阻应满足要求。作业人员在接触（）的金属计量箱前，应检查接地装置是否良好，并用验电笔确认其确无电压后，方可接触。 | 停电$;$运行中$;$放电前$;$带电 | B
1694 | 单选题 | 根据营销安规规定，金属计量箱、配电箱应可靠接地且接地电阻应满足要求。作业人员在接触运行中的金属计量箱前，应检查接地装置是否良好，并用验电笔确认其确（）后，方可接触。 | 无电流$;$无电压$;$安全$;$无感应电 | B
1695 | 单选题 | 根据营销安规规定，当发现计量箱、配电箱箱体带电时，应断开上一级电源将其停电，查明带电原因，并作（）。 | 相应处理$;$组织措施$;$安全措施$;$技术措施 | B
1696 | 单选题 | 根据营销安规规定，当发现计量箱、配电箱箱体带电时，应断开上一级（）将其停电，查明带电原因，并作相应处理。 | 电压$;$电源$;$电流$;$负荷 | B
1697 | 单选题 | 根据营销安规规定，高低压同杆架设，在不停电的计量箱开展工作时，应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施，拆除导线的（）部分后，应立即进行绝缘包裹，不得触碰导线裸露部分。 | 导电$;$裸露$;$带电$;$导体 | B
1698 | 单选题 | 根据营销安规规定，公共区域内安装计量箱时，应可靠固定，并应注意与（水、热、天然气）等管线留有足够的（）。 | 安全空间$;$安全距离$;$安全角度$;$安全大小 | B
1699 | 单选题 | 配电工作，需要将高压线路、设备停电或做安全措施者，应填用( )。 | 配电线路第一种工作票$;$配电线路第二种工作票$;$配电第一种工作票方$;$配电第二种工作票 | C
1700 | 单选题 | 凡装有攀登装置的杆、塔，攀登装置上应设置( )标示牌。 | “止步，高压危险！”$;$“禁止攀登，高压危险！”$;$“从此上下！”$;$“有电危险！” | B
1701 | 单选题 | 在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时，( )下方应按坠落半径设围栏或其它保护措施。 | 杆塔$;$控杆上人员$;$作业点$;$横担 | C
1702 | 单选题 | 不得站在( )传递土石或放置传土工具；禁止由下部掏挖土层。 | 挡板上$;$撑木上$;$挡板、撑木上$;$脚手架上 | C
1703 | 单选题 | 在进行心肺复苏法时，不正确的做法包括( )。 | 首先判断患者意识$;$立即高声呼救$;$摆正患者体位$;$不用管具体情况，直接营救 | D
1704 | 单选题 | 根据营销安规规定，调整（）二次压接线柱时，确保试验电流回零，并用万用表测试确认线柱无电流后，方可进行操作。 | 两人$;$三人$;$四人$;$五人 | A
1705 | 单选题 | 所有未接地或未采取绝缘遮蔽、断开点加锁挂牌等可靠措施隔绝电源的低压线路和设备都应视为( )。 | 检修$;$运行$;$停运$;$带电 | D
1706 | 单选题 | 根据营销安规规定，进入立体库房巷道应佩戴安全帽，并切断堆垛机电源，待堆垛机静止（）秒后进入。检修完毕后应确认巷道内无其他人员或遗留杂物，方可启动堆垛机。 | 5$;$10$;$15$;$20 | B
1707 | 单选题 | 地下配电站过道和楼梯处，应设( )和应急照明等。 | 防踏空线$;$逃生指示$;$防绊跤线$;$挡鼠板 | B
1708 | 单选题 | 进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在( )或绝缘垫上。 | 干燥的地面$;$防潮的帆布$;$彩条布$;$纯棉布 | B
1709 | 单选题 | 根据营销安规规定，（）设备应合格有效，不得使用有缺陷及有可能危及人身或设备安全的设备。 | 试验$;$检定$;$校验$;$检测 | A
1710 | 单选题 | 根据营销安规规定，试验设备应合格有效，不得使用（）及有可能危及人身或设备安全的设备。 | 有缺陷$;$失准$;$损坏$;$漏电 | A
1711 | 单选题 | 根据营销安规规定，通电试验过程中，试验人员和（）不得中途离开。 | 监护人员$;$工作负责人$;$业扩负责人$;$工作许可人 | A
1712 | 单选题 | 根据营销安规规定，试验电源应按电源（）、相别、电压等级合理布置，并在明显位置设立安全标志。 | 类别$;$种类$;$分类$;$频率 | A
1713 | 单选题 | 根据营销安规规定，试验电源应按电源类别、（）、电压等级合理布置，并在明显位置设立安全标志。 | 相别$;$种类$;$分类$;$频率 | A
1714 | 单选题 | 根据营销安规规定，电能表、采集终端装拆与调试时，若不停电进行，应做好（）等有效隔离措施，防止误碰运行设备、误分闸。 | 绝缘包裹$;$安全$;$技术$;$预防 | A
1715 | 单选题 | 根据营销安规规定，电源侧不停电更换电能表时，直接接入的电能表应将出线（）断开，应有防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。 | 负荷$;$电源$;$电压$;$电流 | A
1716 | 单选题 | 根据营销安规规定，对于不具备电能表接插件的三相直接接入式计量箱，其三相直接接入式电能表装拆应（）进行。 | 停电$;$不停电$;$带电$;$不带电 | A
1717 | 单选题 | 根据营销安规规定，对于不具备（）接插件的三相直接接入式计量箱，其三相直接接入式电能表装拆应停电进行。 | 电能表$;$互感器$;$二次回路$;$接线端子 | A
1718 | 单选题 | 根据营销安规规定，经互感器接入电能表的（）、现场校验工作，应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。 | 装拆$;$新装$;$拆除$;$轮换 | A
1719 | 单选题 | 根据营销安规规定，经互感器接入电能表的装拆、现场校验工作，应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地（）、电弧灼伤的措施。 | 短路$;$开路$;$接地$;$放电 | A
1720 | 单选题 | 根据营销安规规定，互感器的安装、更换、拆除、现场校验应停电进行，（）侧有明显的断开点，二次回路断开。 | 一次$;$二次$;$三次$;$一次、二次 | A
1721 | 单选题 | 根据营销安规规定，试验时操作人员应站在绝缘垫上并进行呼唱，有防止反送电、防止（）的措施。 | 人员触电$;$设备损坏$;$二次开路$;$二次短路 | A
1722 | 单选题 | 根据营销安规规定，电流互感器和电压互感器的二次绕组应有（）永久性的、可靠的保护接地。 | 一点且仅有一点$;$两点$;$多点$;$至少一点 | A
1723 | 单选题 | 根据营销安规规定，互感器二次回路通电和耐压试验前，应通知运维人员和其他有关人员，并派专人到现场看守，检查二次回路和（）上确无人工作后，方可加压。 | 一次设备$;$二次设备$;$高压设备$;$低压设备 | A
1724 | 单选题 | 根据营销安规规定，互感器二次回路通电和耐压试验前，应通知运维人员和其他有关人员，并派专人到现场看守，检查二次回路和一次设备上确无人工作后，方可（）。 | 操作$;$试验$;$通电$;$加压 | A
1725 | 单选题 | 根据营销安规规定，在带电的电流互感器二次回路上工作。应采取措施防止电流互感器二次侧开路。（）电流互感器二次绕组，应使用短路片或短路线，禁止用导线缠绕。 | 短路$;$开路$;$接地$;$操作 | A
1726 | 单选题 | 根据营销安规规定，在临近带电线路进行吊装作业时，应由专人指挥，分工明确，并注意吊臂（）引起的安全风险。 | 回转半径$;$回转直径$;$回转长度$;$安全距离 | A
1727 | 单选题 | 根据营销安规规定，金属计量箱、配电箱应可靠接地且接地（）应满足要求。 | 电阻$;$阻值$;$电位$;$导体 | A
1728 | 单选题 | 根据营销安规规定，当发现计量箱、配电箱箱体带电时，应（）将其停电，查明带电原因，并作相应处理。 | 断开上一级电源$;$断开下一级$;$立即停电$;$利用导线放电 | A
1729 | 单选题 | 根据营销安规规定，高低压同杆架设，在（）线路上计量箱装拆时，应先检查与高压线的距离，采取防止误碰带电高压设备的措施。 | 低压带电$;$低压停电$;$高压带电$;$高压停电 | A
1730 | 单选题 | 根据营销安规规定，公共区域内安装计量箱时，应可靠固定，并应注意与水、热、天然气等管线留有（）的安全距离。 | 足够$;$一定$;$规定$;$相应 | A
1731 | 单选题 | 根据营销安规规定，公共区域内安装计量箱时，应（），并应注意与（水、热、天然气）等管线留有足够的安全距离。 | 可靠固定$;$固定可靠$;$可靠紧固$;$紧固可靠 | A
1732 | 单选题 | 根据营销安规规定，试验过程中更改接线以及试验结束后，应首先断开电源，再进行充分放电、验电后，方可（），防止人身触电。 | 检查接线或再拆除检测接线$;$检查接线或再连接检测接线$;$核验接线或再拆除检测接线$;$核验接线或再连接检测接线 | A
1733 | 单选题 | 配电变压器台的电杆在设计未作规定时，其埋设深度不应小于( )。 | 1.5m$;$1.8m$;$2.0m$;$2.5m | C
1734 | 单选题 | 作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训，掌握配电作业必备的电气知识和业务技能，并按工作性质，熟悉本规程的相关部分，经( )合格上岗。 | 培训$;$口试$;$考试$;$考核 | C
1735 | 单选题 | 掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准路栏等进行分隔，并有明显标记，夜间施工人员应佩戴反光标志，施工地点应加挂( )。 | 照明灯$;$警示标志$;$警示灯$;标示牌 | C
1736 | 单选题 | 起重作业时，起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与110kV架空输电线路及其他带电体的距离不得小于( )，且应设专人监护。 | 2.0m$;$4.0m$;$5.0m$;$6.0m | C
1737 | 单选题 | 进入作业现场应正确佩戴安全帽，现场作业人员还应穿( )、绝缘鞋。 | 绝缘服$;$屏蔽服$;$防静电服$;$全棉长袖工作服 | D
1738 | 单选题 | 工作任务单一式两份，由工作票签发人或工作负责人签发，一份由( )留存，一份交小组负责人。 | 工作许可人$;$工作负责人$;$工作票签发人$;$专责监护人 | B
1739 | 单选题 | 根据营销安规规定，接入高压配电网的分布式电源客户进线开关、并网点开断设备应有名称和编号，并报（）单位备案。 | 供电公司$;$发改委$;$地方政府$;$电网管理 | D
1740 | 单选题 | 业扩报装工作中，（）在公司产权设备范围内进行现场作业，应按照《营销现场作业安全工作规程》相关要求，填用相应工作票。 | 工作负责人$;$工作票签发人$;$工作许可人$;$营销服务人员 | D
1741 | 单选题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作中涉及多专业、多班组参与的项目，应由业扩负责人组织客户方或施工方对工作现场进行统一（），明确职责，各专业负责落实相关安全措施和责任。 | 布置$;$说明$;$指认$;$安全交底 | D
1742 | 单选题 | 根据营销安规规定，业扩负责人应做好（）协调工作。 | 双方$;$三方$;$施工$;$现场 | D
1743 | 单选题 | 根据营销安规规定，业扩报装工作中涉及多专业、多班组参与的项目，应由业扩负责人组织客户方或施工方对工作现场进行统一安全交底，明确职责，各专业负责（）相关安全措施和责任。 | 执行$;$参与$;$确认$;$落实 | D
1744 | 单选题 | 根据营销安规规定，现场勘查人员应掌握带电设备的位置，与带电设备保持足够安全距离，注意不要（）运行设备。 | 触动$;$触碰$;$攀爬$;$误碰、误动、误登 | D
1745 | 单选题 | 根据营销安规规定，现场勘查人员应掌握带电设备的位置，与带电设备保持足够安全距离，注意不要误碰、（）、误登运行设备。 | 触碰$;$触动$;$攀爬$;$误动 | D
1746 | 判断题 | 配电设备的操作机构上应有中文操作说明和状态指示。 | 正确$;$错误 | A
1747 | 判断题 | 配电设备接地电阻应合格。 | 正确$;$错误 | A
1748 | 判断题 | 环网柜、电缆分支箱等箱式配电设备宜装设验电、接地装置。 | 正确$;$错误 | A
1749 | 判断题 | 正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品是工作班成员的安全责任。 | 正确$;$错误 | A
1750 | 判断题 | 配电线路、设备故障紧急处理应填用工作票或配电故障紧急抢修单。 | 正确$;$错误 | A
1751 | 判断题 | 不需要高压线路、设备停电或做安全措施的配电运维一体工作，可使用其他书面记录或按口头、电话命令执行。 | 正确$;$错误 | A
1752 | 判断题 | 用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。 | 正确$;$错误 | A
1753 | 判断题 | 承、发包工程，工作票可实行“双签发”。签发工作票时，双方工作票签发人在工作票上分别签名，各自承担相应的安全责任。 | 正确$;$错误 | A
1754 | 判断题 | 对同一个工作日的多条低压配电线路或设备上的工作，可使用一张低压工作票。 | 正确$;$错误 | B
1755 | 判断题 | 使用工作任务单时，工作票的工作班成员栏内，应填写各工作任务单的工作班成员姓名。 | 正确$;$错误 | B
1756 | 判断题 | 各工作许可人应在完成工作票所列由其负责的停电安全措施后，方可发出许可工作的命令。 | 正确$;$错误 | B
1757 | 判断题 | 工作中若有特殊情况，工作许可人可变更运行接线方式和安全措施，变更后需告知工作负责人。 | 正确$;$错误 | B
1758 | 判断题 | 现场办理工作许可手续前，工作许可人应与工作票签发人核对线路名称、设备双重名称，检查核对现场安全措施，指明保留带电部位。 | 正确$;$错误 | B
1759 | 判断题 | 用户侧设备检修，需电网侧设备配合停电时，应得到用户停送电联系人的电话申请，经批准后方可停电。 | 正确$;$错误 | B
1760 | 判断题 | 在用户设备上工作，许可工作前，工作负责人应检查确认用户设备的操作方法、安全措施符合作业的安全要求。 | 正确$;$错误 | B
1761 | 判断题 | 采用当面许可的方法许可开始工作的命令时，工作许可人和工作负责人应分别记录许可时间和双方姓名，复诵核对无误。 | 正确$;$错误 | B
1762 | 判断题 | 工作负责人、工作许可人、专责监护人应始终在工作现场。 | 正确$;$错误 | B
1763 | 判断题 | 若工作需要（如测量极性、回路导通试验、光纤回路检查等），可以准许工作班中的一个人或几人同时在他室进行工作，但工作负责人应在事前将有关安全注意事项予以详尽的告知。 | 正确$;$错误 | B
1764 | 判断题 | 工作许可人、工作负责人对有触电危险、检修（施工）复杂容易发生事故的工作，应增设专责监护人，并确定其监护的人员和工作范围。 | 正确$;$错误 | B
1765 | 判断题 | 工作期间，专责监护人若需暂时离开工作现场，应指定能胜任的人员临时代替，离开前应将工作现场交待清楚，并告知全体工作班成员。 | 正确$;$错误 | B
1766 | 判断题 | 多小组工作，工作负责人应在得到主要小组负责人工作结束的汇报后，方可与工作许可人办理工作终结手续。 | 正确$;$错误 | B
1767 | 判断题 | 工作许可人在接到所有工作签发人（包括用户）的终结报告，并确认所有工作已完毕，所有工作人员已撤离，所有接地线已拆除，与记录簿核对无误并做好记录后，方可下令拆除各侧安全措施。 | 正确$;$错误 | B
1768 | 判断题 | 停电时应拉开隔离开关（刀闸），手车开关应拉至试验或检修位置，使停电的线路和设备两端都有明显断开点。 | 正确$;$错误 | B
1769 | 判断题 | 配电线路、设备停电时，对可直接在地面操作的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）的操作机构应悬挂“禁止合闸，有人工作！”或“禁止合闸，线路有人工作！”的标示牌。 | 正确$;$错误 | B
1770 | 判断题 | 配电线路、设备停电时，对不能直接在地面操作的断路器（开关）、隔离开关（刀闸）的操作机构应加锁。 | 正确$;$错误 | B
1771 | 判断题 | 配电线路和设备停电检修，接地前，应使用接触式验电器或测电笔。 | 正确$;$错误 | B
1772 | 判断题 | 低压验电前应先在有电部位上试验，以验证验电器或测电笔良好。 | 正确$;$错误 | B
1773 | 判断题 | 高压验电时，使用伸缩式验电器，绝缘棒应拉到位，验电时手应握在绝缘棒处，不得超过护环，宜戴绝缘手套。 | 正确$;$错误 | B
1774 | 判断题 | 检修联络用的断路器（开关）、隔离开关（刀闸），应在其来电侧验电。 | 正确$;$错误 | B
1775 | 判断题 | 电缆作业现场应确认检修电缆至少有两处已可靠接地。 | 正确$;$错误 | B
1776 | 判断题 | 成套接地线应用有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成，且高压接地线的截面积不得小于16mm²。 | 正确$;$错误 | B
1777 | 判断题 | 装设、拆除接地线可不在监护下进行。 | 正确$;$错误 | B
1778 | 判断题 | 若线路上有人工作，应悬挂“禁止合闸，有人工作！”标示牌。 | 正确$;$错误 | B
1779 | 判断题 | 高低压配电室、开闭所部分停电检修或新设备安装，应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏（围栏）上和禁止通行的过道遮栏（围栏）上悬挂“在此工作！”标示牌。 | 正确$;$错误 | B
1780 | 判断题 | 机具和安全工器具入库、出库、使用前应进行试验。 | 正确$;$错误 | B
1781 | 判断题 | 绝缘操作杆、验电器和测量杆允许使用电压应与设备运行状况相符。 | 正确$;$错误 | B
1782 | 判断题 | 安全工器具经试验合格后，应在醒目的部位粘贴合格证。 | 正确$;$错误 | B
1783 | 判断题 | 生产现场和经常有人工作的场所应配备急救箱，存放急救用品，并应指定专人负责保管。 | 正确$;$错误 | B
1784 | 判断题 | 触电者脱离电源后，救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时，要注意自身和被救者不要触及附近带电体，防止再次触及带电设备。 | 正确$;$错误 | B
1785 | 判断题 | 安全带是高处作业时预防高处坠落的安全工具。( ) | 正确$;$错误 | A
1786 | 判断题 | 创伤急救过程中，平地搬运时伤员头部在前，上楼、下楼、下坡时头部在下，搬运中应严密观察伤员，防止伤情突变。 | 正确$;$错误 | B
1787 | 判断题 | 在居民区及交通道路附近挖坑，应设坑盖或可靠围栏，夜间挂红灯。( ) | 正确$;$错误 | A
1788 | 判断题 | 骨折急救时，开放性骨折，伴有大出血者，先固定、再止血，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治。 | 正确$;$错误 | B
1789 | 判断题 | 《国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程（试行）》适用于在发、输、变（不包括特高压、超高压交、直流）、配电和客户电气设备上及相关场所从事营销现场作业的工作人员（包括外包人员），其他单位和相关人员参照执行。 | 正确$;$错误 | A
1790 | 判断题 | 低压电气工作时应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服，并戴低压作业防护手套、安全帽，使用绝缘工具。 | 正确$;$错误 | A
1791 | 判断题 | 公司所属各级单位应严格落实“四个管住”（管住计划、管住队伍、管住人员、管住现场）工作要求，建立线上管控模式，强化现场作业安全管控，守住安全生产“生命线”。 | 正确$;$错误 | A
1792 | 判断题 | 严肃作业计划管控，健全计划管理组织体系和工作机制，严格执行作业风险公示要求，按照“无计划、不作业”和“全覆盖、无死角”原则。 | 正确$;$错误 | A
1793 | 判断题 | 在未办理工作票终结手续以前，任何人不得将停电设备合闸送电。 | 正确$;$错误 | A
1794 | 判断题 | 作业人员应了解机具（电动工具）及安全工器具相关性能，熟悉其使用方法。 | 正确$;$错误 | A
1795 | 判断题 | 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求，工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 | 正确$;$错误 | A
1796 | 判断题 | 在一般作业场所（包括金属构架上），应使用II类电动工具（带绝缘外壳的工具）。 | 正确$;$错误 | A
1797 | 判断题 | 安全工器具使用前，应检查确认绝缘部分无裂纹、无老化、无绝缘层脱落、无严重伤痕等现象以及固定连接部分无松动、无锈蚀、无断裂等现象。对其绝缘部分的外观有疑问时应经绝缘试验合格后方可使用。 | 正确$;$错误 | A
1798 | 判断题 | 安全帽使用前，应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颏带等附件完好无损。 | 正确$;$错误 | A
1799 | 判断题 | 现场带电安放绝缘隔板及绝缘罩，应戴绝缘手套、使用绝缘操作杆，必要时可用绝缘绳索将其固定。 | 正确$;$错误 | A
1800 | 判断题 | 低压配电设备、低压电缆、集束导线、充（换）电设备等停电检修，无法装设接地线时，应采取绝缘遮蔽或其他可靠隔离措施。 | 正确$;$错误 | A
1801 | 判断题 | 在高压回路上测量时，禁止用导线从钳型电流表另接表计测量。 | 正确$;$错误 | A
1802 | 判断题 | 钳型电流表应保存在干燥的室内，使用前要擦拭干净。 | 正确$;$错误 | A
1803 | 判断题 | 若由于设备原因，接地刀闸与检修设备之间连有断路器（开关），在接地刀闸和断路器（开关）合上后，应有保证断路器（开关）不会分闸的措施。 | 正确$;$错误 | A
1804 | 判断题 | 雷雨时，应停止室内起重作业。 | 正确$;$错误 | B
1805 | 判断题 | 创伤急救止血时，可用电线、铁丝、细绳等作止血带使用。( ) | 正确$;$错误 | B
1806 | 判断题 | 高压试验的试验装置和测量仪器应符合试验和测量的安全要求。 | 正确$;$错误 | A
1807 | 判断题 | 营销作业人员在现场工作过程中，凡遇到异常情况（如因二次回路短路、开路等情况引起相关设备误动作），不论与本身工作是否有关，应立即停止工作，保持现状，待查明原因，确定与本工作无关时方可继续工作。 | 正确$;$错误 | A
1808 | 判断题 | 高压试验与测量工作主要包含变电站内一次设备区各电压等级互感器、GIS组合互感器投运前校验、运用中周期性校验、绝缘电阻测量等工作。 | 正确$;$错误 | A
1809 | 判断题 | 高压试验与测量工作，为了防止误合刀闸，可在刀刃上加绝缘罩。 | 正确$;$错误 | A
1810 | 判断题 | 伤员脱离电源后，对伤者有无脉搏的判断应同时触摸两侧颈动脉( )。 | 正确$;$错误 | B
1811 | 判断题 | 高压引线截面应满足正常试验电流和击穿后瞬时电流要求，不得使用保险丝作为高压引线和短接线。 | 正确$;$错误 | A
1812 | 判断题 | 运维人员在高压回路上使用钳型电流表的测量工作，应由两人进行。 | 正确$;$错误 | A
1813 | 判断题 | 配电设备接地电阻不合格时，应戴绝缘手套方可接触箱体。 | 正确$;$错误 | A
1814 | 判断题 | 配电设备应有防误闭锁装置，防误闭锁装置不准随意退出运行。 | 正确$;$错误 | A
1815 | 判断题 | 安全工器具宜存放在温度为-15℃～+35℃、相对湿度为80%以下、干燥通风的安全工器具室内。 | 正确$;$错误 | A
1816 | 判断题 | 成套接地线宜存放在专用架上，架上的编号与接地线的编号应一致。 | 正确$;$错误 | A
1817 | 判断题 | 箱式变电站工作，变压器高压侧短路接地、低压侧短路接地或采取绝缘遮蔽措施后，方可进入变压器室工作。 | 正确$;$错误 | A
1818 | 判断题 | 在屋顶及其他危险的边沿工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，作业人员应使用安全带。 | 正确$;$错误 | A
1819 | 判断题 | 使用单梯工作时，梯与地面的斜角度约为60°。 | 正确$;$错误 | A
1820 | 判断题 | 消防设施、器材应建立台帐，定期检查，记入相关记录。 | 正确$;$错误 | A
1821 | 判断题 | 在供用电合同中应明确供用电双方应承担的消防安全责任。 | 正确$;$错误 | A
1822 | 判断题 | 对不能立即消除的火灾隐患，各级营销部门应及时将存在的火灾隐患向本单位报告，提出整改方案，确定整改措施、期限以及责任部门。 | 正确$;$错误 | A
1823 | 判断题 | 营销作业人员在现场工作过程中，如遇到异常情况（如因二次回路短路、开路等情况引起相关设备误动作），应按照《国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程（试行）》第8.2节相关要求执行。 | 正确$;$错误 | A
1824 | 判断题 | 营销服务场所应制定灭火和应急疏散预案，预案应当包括职责分工，例如：灭火行动、通信联络、疏散引导、安全救护等。 | 正确$;$错误 | A
1825 | 判断题 | 作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能紧急措施后撤离作业场所，并立即报告。( ) | 正确$;$错误 | A
1826 | 判断题 | 高压试验的试验装置和测量仪器应符合试验和测量的安全要求。( ) | 正确$;$错误 | A
1827 | 判断题 | 作业人员在接触运行中的金属计量箱前，应检查接地装置是否良好，并用验电笔确认其确无电压后，方可接触。 | 正确$;$错误 | A
1828 | 判断题 | 当发现计量箱、配电箱箱体带电时，应断开上一级电源将其停电，查明带电原因，并作相应处理。 | 正确$;$错误 | A
1829 | 判断题 | 凡在坠落高度基准面1.5m及以上的高处进行的作业，都应视作高处作业。( ) | 正确$;$错误 | B
1830 | 判断题 | 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等)，应经过安全生产知识教育后，方可下现场单独工作。( ) | 正确$;$错误 | B
1831 | 判断题 | 操作人员接触低压金属配电箱(表箱)前应先验电。( ) | 正确$;$错误 | A
1832 | 判断题 | 金属计量箱、配电箱应可靠接地且接地电阻应满足要求。 | 正确$;$错误 | A
1833 | 判断题 | 胸外心脏按压时，胸外心脏按压与人工呼吸的比例关系通常是，成人为30:2，婴儿、儿童为15:2。( ) | 正确$;$错误 | A
1834 | 判断题 | 现场心肺复苏应坚持不断地进行，如需将伤员由现场移往室内，中断操作时间不得超过7s；通道狭窄、上下楼层、送上救护车等的操作中断不得超过30s。( ) | 正确$;$错误 | A
1835 | 判断题 | 作业人员应了解机具(施工机具、电动工具)及安全工器具相关性能，熟悉其使用方法。 | 正确$;$错误 | A
1836 | 判断题 | 依据《安全设施标准》，安全警示线一般采用黄色或与对比色（黑色）同时使用。 | 正确$;$错误 | A
1837 | 判断题 | 在同一电气连接部分用同一张工作票依次在几个工作地点转移工作时，全部安全措施由运维人员在开工前一次做完，不需再办理转移手续。 | 正确$;$错误 | A
1838 | 判断题 | 强化外包人员作业行为管控，严肃查纠外包人员作业现场违章，实行安全记分“淘汰”制。 | 正确$;$错误 | A
1839 | 判断题 | 国家电网公司生产现场作业“十不干”禁令规定，工作负责人（作业负责人、专责监护人）应全程在现场。暂时离开作业现场时，应指定能胜任的人员临时代替。长时间离开作业现场时，应由原工作票签发人变更工作负责人。 | 正确$;$错误 | A
1840 | 判断题 | 国家电网公司生产现场作业“十不干”禁令规定，无日计划作业，以及无票作业，均属于I类严重违章。 | 正确$;$错误 | A
1841 | 判断题 | 配电线路杆塔组立、导线架设、电缆敷设等检修、改造项目施工作业需要现场勘察。 | 正确$;$错误 | A
1842 | 判断题 | 作业票终结以最高等级的风险作业为准，未完成的其他风险作业延续到后续作业票。 | 正确$;$错误 | A
1843 | 判断题 | 习近平总书记在2015年5月31日中共中央政治局第二十三次集体学习时强调，要切实增强抵御和应对自然灾害能力，坚持以防为主、防抗救相结合的方针，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，全面提高全社会抵御自然灾害的综合防范能力。 | 正确$;$错误 | A
1844 | 判断题 | 习近平总书记2013年6月6日就做好安全生产工作作出重要指示，人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。这必须作为一条不可逾越的红线。 | 正确$;$错误 | A
1845 | 判断题 | 2013年11月24日，习近平总书记在听取青岛市黄岛经济开发区黄潍输油管线泄漏引发爆燃事故情况汇报时的讲话，要做到“一厂出事故、万厂受教育，一地有隐患、全国受警示”。各地区和各行业领域要深刻吸取安全事故带来的教训，强化安全责任，改进安全监管，落实防范措施。 | 正确$;$错误 | A
1846 | 判断题 | 2020年4月10日，习近平总书记就安全生产作出的重要指示，要针对安全生产事故主要特点和突出问题，层层压实责任，狠抓整改落实，强化风险防控，从根本上消除事故隐患，有效遏制重特大事故发生。 | 正确$;$错误 | A
1847 | 判断题 | 2013年11月24日，习近平总书记在听取青岛市黄岛经济开发区黄潍输油管线泄漏引发爆燃事故情况汇报时的讲话，：我们必须牢固树立这样一个观念，就是不能要带血的生产总值。发展要以人为本、以民为本。不要强调在目前阶段安全事故“不可避免论”。 | 正确$;$错误 | A
1848 | 判断题 | 2013年11月24日，习近平总书记在听取青岛市黄岛经济开发区黄潍输油管线泄漏引发爆燃事故情况汇报时的讲话，各地区各部门、各类企业都要坚持安全生产高标准、严要求，加大安全生产指标考核权重，实行安全生产和重大安全生产事故风险“一票否决”。 | 正确$;$错误 | A
1849 | 判断题 | 《国家电网有限公司职工技术创新管理办法》规定，集中管理项目自上而下逐级申报，由省公司级单位科技部门组织或委托地市公司级单位组织评审；非集中管理项目由各地市公司自行组织评审。 | 正确$;$错误 | B
1850 | 判断题 | 《国家电网有限公司职工技术创新管理办法》规定，国网工会负责制定鼓励各类技能人才参与岗位创新创效、促进员工成长成才的相关措施等。 | 正确$;$错误 | B
1851 | 判断题 | 待用间隔(已接上母线的备用间隔)可暂不用名称、编号，但应纳入调度控制中心管辖范围。 | 正确$;$错误 | B
1852 | 判断题 | 现场勘察后，现场勘察记录应送交工作负责人及相关方，作为填写、签发工作票等的依据。 | 正确$;$错误 | B
1853 | 判断题 | 对同一电压等级、同类型且依次进行的数条配电线路上的带电作业，可使用一张配电带电作业工作票。 | 正确$;$错误 | B
1854 | 判断题 | 地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生时，巡视人员与派出部门之间应保持通信联络。 | 正确$;$错误 | B
1855 | 判断题 | 若必须带电移动电缆接头，应先调查该电缆的历史记录，施工人员应在专人统一指挥下，平正移动。 | 正确$;$错误 | B
1856 | 判断题 | 使用前应检查吊钩、钢丝绳、转动装置及换向爪，吊钩、棘轮或换向爪磨损达7%者禁止使用。 | 正确$;$错误 | B
1857 | 判断题 | 插接的钢丝环绳或绳套，其插接长度应大于钢丝绳直径的12倍，且不得小于300mm。 | 正确$;$错误 | B
1858 | 判断题 | 一级重要客户应具备三路电源供电条件，至少有两路电源来自不同的变电站，且变电站应由不同电源供电，当任何两路电源发生故障时，第三路电源能保证独立正常供电。 | 正确$;$错误 | B
1859 | 判断题 | 根据《国家电网营销〔2016〕163号(国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见)》要求，对于检查发现的用电安全缺陷隐患，应开具《用电检查结果通知书》一式两份，一份交客户留存，一份由客户签收后带回存档备查。对于客户拒绝签收的，视为通知到位 | 正确$;$错误 | B
1860 | 多选题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的（）设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 监控$，$报警$，$防护$，$救生 | ABCD
1861 | 多选题 | 新《安全生产法》中规定，安全生产工作实行（），强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任。 | 管行业必须管安全$，$管业务必须管安全$，$管生产经营必须管安全$，$管技术必须管安全 | ABC
1862 | 多选题 | 依据新《安全生产法》，生产经营单位从业人员安全生产教育和培训的内容包括（）。 | 安全生产规章制度和安全操作规程$，$本岗位的安全操作技能$，$事故应急处理措施$，$安全生产方面的权利和义务 | ABCD
1863 | 多选题 | 依据新《安全生产法》，下列关于生产经营单位的从业人员安全生产权利，说法正确的是（）。 | 从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议$，$从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告$，$从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，无权停止作业$，$从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业 | ABD
1864 | 多选题 | 新《安全生产法》规定，生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的（）等内容。 | 责任人员$，$责任范围$，$考核标准$，$薪资标准 | ABC
1865 | 多选题 | 新《安全生产法》中指出，制定《安全生产法》的目的是（）。 | 加强安全生产工作$，$防止和减少生产安全事故$，$保障人民群众生命和财产安全$，$促进经济社会持续健康发展 | ABCD
1866 | 多选题 | 新《安全生产法》中规定，任何单位和个人（）对事故的依法调查处理。 | 不得阻挠$，$不得干涉$，$可以阻挠$，$可以干涉 | AB
1867 | 多选题 | 新《安全生产法》规定，安全设备的设计、（）、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 | 制造$，$安装$，$使用$，$检测 | ABCD
1868 | 多选题 | 依据《刑法》修正案（十一），生产经营单位有下列（）行为之一的，责令限期改正，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的$，$未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的$，$进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的$，$对重大危险源未登记建档，未进行定期检测、评估、监控，未制定应急预案，或者未告知应急措施的 | ABCD
1869 | 多选题 | 某矿山现场指挥作业的负责人赵某在未采取足够安全保障措施的情况下，不顾工人的反对意见，强令工人从事爆破作业，造成1人死亡、5人重伤的事故。赵某未按照规定进行事故报告，和公安机关玩“失踪”，5名重伤人员中又有3人死亡。依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，下列关于赵某的行为涉嫌构成的罪名是（）。 | 强令、组织他人违章冒险作业罪$，$重大责任事故罪$，$重大劳动安全事故罪$，$工程重大安全事故罪$，$不报、谎报安全事故罪 | AE
1870 | 多选题 | 依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，煤矿生产安全事故发生后，可能被判处三年以下有期徒刑的情形有（）。 | 贻误事故抢救，导致事故后果扩大，增加死亡2人$，$贻误事故抢救，导致事故后果扩大，增加间接经济损失100万元以上$，$毁灭、仿造、隐匿与事故有关的计算机数据，致使不能及时有效开展事故抢救$，$指使、串通有关人员不报、谎报事故情况，致使不能及时有效开展事故抢救$，$采用命令方式阻止他人报告事故情况导致事故后果扩大增加重伤1人 | ACD
1871 | 多选题 | 《刑法》修正案（十一）规定，生产经营单位有下列（）行为之一的，责令限期改正，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的$，$未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的$，$进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的$，$对重大危险源未登记建档，未进行定期检测、评估、监控，未制定应急预案，或者未告知应急措施的 | ABCD
1872 | 多选题 | 事故单位的责任人和对事故负有监管职责的人员在事故发生后弄虚作假，贻误事故抢救，应承担相应的法律责任。根据《刑法》修正案（十一）及相关司法解释，关于不报、谎报安全事故罪犯罪情形，应当认定为情节特别严重的有( )。 | 导致事故后果扩大增加死亡3人以上的$，$导致事故后果扩大增加重伤10人以上的$，$采用暴力、胁迫、命令等方式阻止他人报告事故情况，导致事故后果扩大的$，$导致事故后果扩大增加死亡2人以下的$，$导致事故后果扩大增加经济损失500万元以上的 | ABC
1873 | 多选题 | 事故单位的责任人和对事故负有监管职责的人员在事故发生后弄虚作假，贻误事故抢救，应承担相应的法律责任。根据《刑法》修正案（十一）及相关司法解释，关于不报、谎报安全事故犯罪情形，应当认定为情节特别严重的有( )。 | 在事故抢救期间擅离职守或者逃匿的$，$导致事故后果扩大增加重伤10人以上的$，$采用胁迫等方式阻止他人报告事故情况，导致事故后果扩大的$，$伪造、破坏事故现场，或者转移、藏匿、毁灭遇难人员尸体，或者转移、藏匿受伤人员的$，$导致事故后果扩大增加经济损失500万元以上的 | BC
1874 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电力企业、电力用户以及其他有关单位和个人，应当遵守电力安全管理规定，（）。 | 修订应急预案$，$进行应急演练$，$落实事故预防措施$，$防止和避免事故发生 | CD
1875 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电网大面积停电事件应急预案应当对应急组织指挥体系及职责，应急处置的各项措施，以及（）等应急保障作出具体规定。 | 人员$，$资金$，$物资$，$技术 | ABCD
1876 | 多选题 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，根据电力安全事故（以下简称事故）影响电力系统安全稳定运行或者影响电力（热力）正常供应的程度，事故分为（）。 | 特别重大事故$，$重大事故$，$较大事故$，$一般事故 | ABCD
1877 | 多选题 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定，根据事故的具体情况，事故调查组由（）；有关人员涉嫌失职、渎职或者涉嫌犯罪的，应当邀请监察机关、公安机关、人民检察院派人参加。 | 电力监管机构$，$有关地方人民政府$，$安全生产监督管理部门$，$负有安全生产监督管理职责的有关部门 | ABCD
1878 | 多选题 | 制定《电力安全事故应急处置和调查处理条例》的目的是，为了加强电力安全事故的应急处置工作，规范电力安全事故的调查处理，（），制定本条例。 | 控制$，$防范$，$减轻$，$消除电力安全事故损害 | ACD
1879 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电力安全事故，是指电力生产或者电网运行过程中发生的（）（包括热电厂发生的影响热力正常供应的事故）。 | 影响电力系统安全稳定运行$，$影响安全生产$，$影响人身和设备安全$，$影响电力正常供应的事故 | AD
1880 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，国务院电力监管机构应当加强电力安全监督管理，依法建立健全事故（）的各项制度，组织或者参与事故的调查处理。 | 应急处置$，$事故抢险$，$故障处理$，$调查处理 | AD
1881 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，（）按照国家规定的权限和程序，组织、协调、参与事故的应急处置工作。 | 国务院电力监管机构$，$国务院能源主管部门$，$国务院其他有关部门$，$地方人民政府及有关部门 | ABCD
1882 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故发生后，电力企业和其他有关单位应当按照规定及时、准确报告事故情况（）。 | 开展应急处置工作$，$尽快恢复供电$，$防止事故扩大$，$减轻事故损害 | ACD
1883 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的（）。 | 报告$，$应急处置$，$依法调查处理$，$责任追究 | ABC
1884 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，有关地方人民政府应当依照（），组织制定本行政区域处置电网大面积停电事件应急预案。 | 法律$，$宪法$，$C行政法规$，$国家处置电网大面积停电事件应急预案 | ACD
1885 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，处置电网大面积停电事件应急预案应当对应急组织指挥体系及职责，应急处置的各项措施，以及（）等应急保障作出具体规定。 | 人员$，$资金$，$物资$，$技术 | ABCD
1886 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故发生后，有关电力企业应当立即采取相应的（）防止发生电网系统性崩溃和瓦解；事故危及人身和设备安全的，发电厂、变电站运行值班人员可以按照有关规定，立即采取停运发电机组和输变电设备等紧急处置措施。 | 紧急防范措施$，$应急处理方案$，$控制事故范围$，$紧急处置措施 | CD
1887 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，恢复电网运行和电力供应，应当优先保证（）的恢复，优先恢复重要电力用户、重要城市、重点地区的电力供应。 | 重要电厂厂用电源$，$发电机的运行$，$重要输变电设备、电力主干网架$，$变电站 | AC
1888 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，根据事故的具体情况，有关人员涉嫌失职、渎职或者涉嫌犯罪的，应当邀请（）派人参加。 | 监察机关$，$公安机关$，$安全生产监督管理部门$，$人民检察院 | ABD
1889 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，国务院电力监管机构依照（），组织编制国家处置电网大面积停电事件应急预案，报国务院批准。 | 《中华人民共和国安全生产法》$，$《中华人民共和国突发事件应对法》$，$《国家突发公共事件总体应急预案》$，$《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 | BC
1890 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故造成电网大面积停电的，有关地方人民政府及有关部门应当立即组织开展（）应急处置工作。 | 及时排除因停电发生的各种险情$，$事故造成重大人员伤亡或者需要紧急转移、安置受困人员的，及时组织实施救治、转移、安置工作$，$加强停电地区道路交通指挥和疏导，做好铁路、民航运输以及通信保障工作行政法规$，$组织应急物资的紧急生产和调用，保证电网恢复运行所需物资和居民基本生活资料的供给 | ABCD
1891 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，电力系统事故造成地铁、机场、高层建筑、商场、影剧院、体育场馆等人员聚集场所停电的，应当（）。 | 恢复供电$，$切除故障设备$，$迅速启用应急照明$，$组织人员有序疏散 | CD
1892 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故应急指挥机构或者电力监管机构应当按照有关规定，统一、准确、及时发布（）等信息。 | 负荷损失情况$，$有关事故影响范围$，$处置工作进度$，$预计恢复供电时间 | BCD
1893 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故造成电网大面积停电的，（）应当按照国家有关规定，启动相应的应急预案，成立应急指挥机构，尽快恢复电网运行和电力供应，防止各种次生灾害的发生。 | 国务院电力监管机构$，$国务院其他有关部门$，$有关地方人民政府$，$电力企业 | ABCD
1894 | 多选题 | 依据《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，事故可能导致破坏电力系统稳定和电网大面积停电的，电力调度机构有权决定采取（）等必要措施。 | 拉限负荷$，$解列电网$，$解列发电机组$，$调整发电机出力 | ABC
1895 | 多选题 | 《国家电网公司安全工作规定》规定，公司各级单位应建立和完善（），构建事前预防、事中控制、事后查处的工作机制，形成科学有效并持续改进的工作体系。 | 事故调查体系$，$安全三级网络体系$，$应急管理体系$，$安全风险管理体系 | ACD
1896 | 多选题 | 《国家电网公司安全工作规定》规定，公司所属各级单位应加大应急培训和科普宣教力度，针对所属（）人员，定期开展不同层面的应急理论和技能培训，结合实际经常向全体员工宣传应急知识。 | 应急救援基干分队$，$安全监督管理$，$应急抢修队伍$，$应急专家队伍 | ACD
1897 | 多选题 | 《国家电网公司安全工作奖惩规定》规定，各单位应对作出（）贡献的单位(集体)、个人进行奖励。 | 及时发现、消除重大事故隐患，避免事故发生$，$有效管控重大安全风险，防止风险失控$，$正确处置电网设备故障，有效防止事故扩大$，$圆满完成重大保电任务，全面实现保电工作目标 | ABCD
1898 | 多选题 | 《国家电网公司安全工作奖惩规定》规定，公司所属各级单位发生较大事故，负主要及同等责任的（）。 | 省级公司主要领导、有关分管领导给予警告至记大过处分$，$省级公司有关责任部门负责人给予记过至降级处分$，$事故责任单位(基层单位)主要领导、有关分管领导给予记过至撤职处分$，$主要责任者所在单位二级机构负责人给予警告至记大过处分 | ABC
1899 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，即时报告应采取（）、（）、（）等方式第一时间上报简要情况，并向接收方进行确认。 | 电话$，$邮件$，$短信$，$转达 | ABC
1900 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，凡事故原因分析中存在（）、（）、（）与事故有关的问题，确定为领导责任。 | 安全生产责任制不健全、不落实$，$违章指挥或决策不当$，$资质审查不严$，$应急预案不制定、不落实 | ABD
1901 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，恶性电气误操作包括（）、（）和（）。 | 带负荷误拉(合)隔离开关$，$带电挂(合)接地线(接地开关)$，$带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)$，$擅自解锁五防装置 | ABC
1902 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，发生人身事故，（）、（）、（）等的有关人员及其单位负责人均有责任即时报告。 | 安排作业的单位$，$伤亡人员所在单位$，$事故场所运维单位$，$辖区供电单位 | ABC
1903 | 多选题 | 依据《国家电网有限公司安全事故调查规程》，员工，是指单位各种用工形式的人员，包括固定职工、合同制职工、临时工(临时聘用、雇用、借用的人员)，以及（）等。 | 劳务派遣工$，$代训工$，$实习生$，$其他社会化用工 | ABCD
1904 | 多选题 | 依据《应急管理工作规定》，按照突发事件的性质、危害程度、影响范围等因素，突发事件分为（）四级。 | 特别重大$，$重大$，$较大$，$一般 | ABCD
1905 | 多选题 | 依据《应急管理工作规定》，充分发挥公司集团化优势，建立健全“（）”快速响应机制，加强与政府的沟通协作，整合内外部应急资源，协同开展突发事件处置工作。 | 上下联动$，$区域协作$，$快速反应$，$协同应对$，$运转高效 | AB
1906 | 多选题 | 2022年5月22日，国网四川电力送变电建设有限公司在500千伏普提变电站内开展“白鹤滩500千伏配套工程500千伏普提变电站改造”作业过程中，未根据耐压试验所需的安措对作业计划和停电范围进行合理安排，现场施工方案未对增加二次作业提出针对有效的管控措施，作业人员未严格执行二次安全措施票要求，使用的试验短接线插接不牢固，未按规定进行紧固，导致插接在运行端子上的试验短接线脱落，电流互感器二次回路开路，造成500千伏榄普二线5022开关跳闸。该事故暴露出的问题是（）。 | 停电计划管理不统筹$，$施工方案变更不严谨$，$作业组织管理有漏洞$，$二次作业管理不到位$，$运行站作业安全管控不到位 | ABCDE
1907 | 多选题 | 2022年4月9日，国网墨脱县供电公司组织8名作业人员在确认209#塔分段开关（为故障地点电源侧的分段开关）、隔离刀闸已断开后，未封挂接地线、未断开线路所带用户进线侧跌落开关的情况下，开展10千伏背西线239#塔抢修工作，抢修作业结束后，工作负责人饶某某发现240#塔B相引流线距离脚钉过近、不满足送电要求，工作班成员次某某上塔处理隐患时触电死亡（用户使用的低压自备发电机通过配变向线路反送电），经抢救无效死亡，该事故暴露出的问题是（）。 | 作业人员安全意识淡薄$，$作业组织管理混乱$，$专业安全管理失控$，$自备电源管理不到位$，$安全培训不到位 | ABCDE
1908 | 多选题 | 2020年4月14日，安徽送变电工程有限公司承揽的500千伏皋西5357线/西城5358线外部迁改工程，拆塔作业人员未按施工方案将机动绞磨和牵引绳设置在原130#杆塔北侧，而是设在西侧，且未设置临时拉线，铁塔在倾倒过程中方向失控，倒向距离该塔12m的新建129-130号档导线，压断该档左中、左下相导线，导致在导线上安装附件的其他班组作业人员坠落，被差速自控器悬吊于空中，其中1人因导线抽击当场死亡，另1人因差速自控器绳索断裂坠落地面受重伤（后经抢救无效死亡），另外3人轻伤。拆除施工采用专业分包，分包单位为安徽津利电力发展有限公司，监理单位为安徽电力工程监理有限公司，该事故暴露出的问题是（）。 | 分包单位专业分包项目部安全管理不到位$，$分包单位风险意识和管控能力缺乏$，$施工单位对分包队伍管理不力$，$监理单位对分包单位相关人员核查不严 | ABCD
1909 | 多选题 | 2021年3月16日，中电建中国水利水电第七工程局有限公司承建的河北丰宁抽水蓄能电站一期尾水隧洞尾水调压井灌浆工程，钻灌施工平台未完成水平稳固前施工班长违章指挥吊车摘钩，施工现场人员未按照钻灌施工平台操作规程要求对紧固后的绳卡进行互检，导致在施工过程中钻灌施工平台突然向南侧发生倾斜，5名作业人员和设备一同滑落至钻灌施工平台西南侧。2名作业人员受到注浆泵挤压，造成1名作业人员死亡，1名作业人员受伤，直接经济损失约140万元。该工程业主单位为河北丰宁抽水蓄能有限公司，劳务分包单位为四川河翔水利水电工程有限责任公司，监理单位为浙江华东工程咨询有限公司，该事故暴露出的问题是（）。 | 对安全工作的重要性认识不足$，$施工方案管理不到位$，$现场违章治理不力$，$劳务分包安全管控不到位 | ABCD
1910 | 多选题 | 2021年10月14日，国网重庆市送变电工程有限公司在国网重庆市电力公司检修分公司运维管理的500千伏石坪变电站内进行220千伏设备改造施工中，吊车吊索与带电设备距离不足放电，造成220千伏#2母跳闸，又因旁路代路运行方式时压板置位错误，母差保护动作时发远跳命令至对侧220千伏江北城变电站，致使6回220千伏出线及5座220千伏变电站失电，损失负荷约29.6万千瓦，停电用户32.3万户。该事故暴露出的问题是（）。 | 项目管理不规范$，$专业管理缺失$，$现场作业管理不到位$，$是风险管控不到位$，$运行管理存在严重漏洞、网架结构和方式安排需优化 | ABCDE
1911 | 多选题 | 2022年9月1日，宁夏超高压公司在进行±660千伏银川东换流站750千伏1号主变低压侧66千伏Ⅰ母转检修操作过程中，运维人员在无人监护情况下，违规使用万能钥匙，擅自解锁，带电误合主变侧6601617接地刀闸，造成750千伏1号主变低压侧出口三相金属短路，1号主变跳闸。9月2日，在对检查试验结果未作全面准确判断后恢复主变送电，造成1号主变二次冲击故障损坏，该事件暴露出的主要问题有（）。 | 安全生产管理秩序混乱$，$倒闸操作工作组织混乱$，$防误操作管理缺失$，$故障处置混乱 | ABCD
1912 | 多选题 | 为加强配电作业现场管理，规范各类工作人员的行为，保证（）安全，依据国家有关法律、法规，结合配电作业实际，制定《国家电网公司电力安全工作规程（配电部分）（试行）》。 | 人身$，$电网$，$设备$，$设施 | ABC
1913 | 多选题 | 作业人员有权拒绝（）。 | 强令冒险作业$，$标准化作业$，$规范作业$，$违章指挥 | AD
1914 | 多选题 | 运用中的配电线路和设备，系指（）的配电线路和设备。 | 全部带有电压$，$一部分带有电压$，$一经操作即带有电压$，$已安装完毕 | ABC
1915 | 多选题 | 《国家电网公司电力安全工作规程（配电部分）（试行）》适用于国家电网公司系统各单位所管理的运用中的（）及相关场所。 | 配电线路、设备$，$变电站内配电设备$，$用户配电设备$，$发电厂内低压配电设备 | AC
1916 | 多选题 | 配电设备系指20kV及以下配电网中的配电站、开闭所（开关站，以下简称开闭所）、箱式变电站、柱上变压器、柱上开关（包括柱上断路器、柱上负荷开关）、环网单元、电缆分支箱、（）等。 | 变电站内开关柜$，$低压配电箱$，$电表计量箱$，$充电桩 | BCD
1917 | 多选题 | 作业人员应（），经考试合格上岗。 | 接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训$，$掌握配电作业必备的电气知识$，$掌握配电作业必备的业务技能$，$并按工作性质，熟悉本规程的相关部分 | ABCD
1918 | 多选题 | 作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的（）。 | 危险因素$，$设备缺陷$，$防范措施$，$事故紧急处理措施 | ACD
1919 | 多选题 | 检修作业，若需将盖板取下，应（）。 | 设临时围栏$，$设置警示标识$，$夜间还应设黄灯示警$，$夜间还应设红灯示警 | ABD
1920 | 多选题 | 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并应指定专人经常（）。 | 检查$，$清理$，$补充$，$更换 | ACD
1921 | 多选题 | 地下配电站，宜装设（）装置，配备足够数量的消防器材或安装自动灭火系统。 | 测温$，$通风$，$排水$，$除湿 | BC
1922 | 多选题 | 室内（），应设有明显标志的永久性隔离挡板（护网）。 | 母线分段部分$，$母线交叉部分$，$母线平行部分$，$部分停电检修易误碰有电设备的 | ABD
1923 | 多选题 | 配电设备的排列布置应在其前后或两侧留有（）的通道。 | 巡检$，$操作$，$逃生$，$运输 | ABC
1924 | 多选题 | 在配电线路和设备上工作，以下为保证安全的组织措施的有（）。 | 现场勘察制度$，$工作间断、转移制度$，$工作终结制度$，$恢复送电制度 | ABC
1925 | 多选题 | 配电检修（施工）作业和用户工程、设备上的工作，（）认为有必要现场勘察的，应根据工作任务组织现场勘察，并填写现场勘察记录。 | 工作票签发人$，$工作许可人$，$工作负责人$，$专责监护人 | AC
1926 | 多选题 | 现场勘察应查看检修（施工）作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、（）、多电源、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点，并提出针对性的安全措施和注意事项。 | 平行线路$，$邻近线路$，$交叉跨越$，$用户配变 | BC
1927 | 多选题 | 配电工作票批准的检修时间为（）批准的开工至完工时间。 | 运维检修部$，$调度控制中心$，$设备运行管理单位$，$设备运维管理单位 | BD
1928 | 多选题 | 工作负责人应具备的基本条件的有：（）。 | 有本专业工作经验$，$熟悉工作范围内的设备情况$，$熟悉本规程$，$经工区（车间）批准的人员担任，名单应公布 | ABCD
1929 | 多选题 | 工作许可人应具备的基本条件的有（）。 | 熟悉配电网络接线方式$，$熟悉工作范围内的设备情况$，$熟悉本规程$，$经工区批准，名单应公布 | ABCD
1930 | 多选题 | 下列选项中属于工作票签发人的安全责任有（）。 | 确认工作必要性和安全性$，$确认工作票上所列安全措施正确完备$，$确认所派工作负责人和工作班成员适当、充足$，$正确组织工作 | ABC
1931 | 多选题 | 工作前，工作负责人对工作班成员进行（），并确认每个工作班成员都已签名。 | 工作任务交底$，$安全措施交底$，$危险点告知$，$现场电气设备接线情况告知 | ABC
1932 | 多选题 | 可使用其他书面记录或按口头、电话命令执行的工作有（）。 | 测量接地电阻$，$砍剪树木$，$涂写杆塔号、安装标志牌$，$低压分支线的停电工作 | AB
1933 | 多选题 | 书面派工记录内容应包含（）派工时间、工作结束时间、安全措施（注意事项）及完成情况等内容。 | 指派人$，$工作人员（负责人）$，$工作任务$，$工作地点 | ABCD
1934 | 多选题 | 工作票由（）填写。 | 工作票签发人$，$工作负责人$，$工作许可人$，$专责监护人 | AB
1935 | 多选题 | 工作票票面上的（）等关键字不得涂改。 | 时间、工作地点$，$线路名称$，$设备双重名称$，$动词 | ABCD
1936 | 多选题 | 同一张工作票多点工作，工作票上的工作地点、（）应填写完整。不同工作地点的工作应分栏填写。 | 线路名称$，$设备双重名称$，$工作任务$，$安全措施 | ABCD
1937 | 多选题 | 检修（施工）单位的（）名单应事先送设备运维管理单位备案。 | 工作票签发人$，$工作许可人$，$工作负责人$，$专责监护人 | AC
1938 | 多选题 | 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得（）同意，并在工作票上增填工作项目。 | 工作票签发人$，$工作许可人$，$专职监护人$，$工作班成员 | AB
1939 | 多选题 | 在配电线路、设备上进行非电气专业工作（如电力通信工作等），应执行工作票制度，并履行（）等相关安全组织措施。 | 停电$，$工作许可$，$验电$，$接地$，$监护 | BE
1940 | 多选题 | 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更运行接线方式和安全措施，工作中若有特殊情况需要变更时，应（）。 | 先取得对方同意$，$先取得工作票签发人同意$，$先取得当值调度同意$，$变更情况应及时记录在值班日志或工作票上$，$及时恢复 | ADE
1941 | 多选题 | 根据营销安规规定，（）等处不得存放易燃、易爆物品。 | 充换电站$，$计量库房$，$实验室$，$营业厅 | ABCD
1942 | 多选题 | 根据营销安规规定，营销服务场所应制定灭火和应急疏散预案，预案应当包括下列内容（）。 | 职责分工，包括：灭火行动、通信联络、疏散引导、安全救护等$，$报警和接警处置程序$，$应急疏散的组织程序和措施$，$扑救初起火灾的程序和措施$，$通讯联络、安全防护救护的程序和措施 | ABCDE
1943 | 多选题 | 根据营销安规规定，营销服务场所发生火灾后，事故单位应立即上报上级部门，不得（）。 | 迟报$，$漏报$，$谎报$，$瞒报 | ABCD
1944 | 多选题 | 根据营销安规规定，计量自动化检定设备，在机器人、机械臂或机械抓手等伸展移动部位的危险区设置安全（），并在可能触及人员位置设置安全（）。 | 警示标语$，$围栏$，$警示标识$，$遮栏 | CD
1945 | 多选题 | 根据营销安规规定，通电试验应按电源类别、相别、电压等级合理布置，并在（）位置设立（）标志。 | 重要$，$明显$，$技术$，$安全 | BD
1946 | 多选题 | 根据营销安规规定，在屏柜上拆接线时应在端子排外侧进行，拆开的线应包好，并注意防止误碰其他运行回路，禁止将运行中的电流互感器二次回路开路及（）二次回路（）。 | 电流互感器$，$电压互感器$，$开路$，$短路、接地 | BD
1947 | 多选题 | 高压互感器（）时，应参照《国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程（试行）》第（）节相关内容执行。 | 现场检定$，$现场校验$，$8.2$，$8.3 | BD
1948 | 多选题 | 根据营销安规规定，电源侧不停电更换电能表时，对于（）电能表接插件的三直接接入式计量箱，其三相直接接入式电能表装拆应（）进行。 | 具备$，$不具备$，$不停电$，$停电 | BD
1949 | 多选题 | 根据营销安规规定，电源侧不停电更换电能表时，直接接入的电能表应将出线负荷断开，应有防止相间（）、相（）、电弧灼伤的措施。对于不具备电能表接插件的三相直接接入式计量箱，其三相直接接入式电能表装拆应停电进行。 | 开路$，$短路$，$对地开路$，$对地短路 | BD
1950 | 多选题 | 根据营销安规规定，公共区域内安装计量箱时，应可靠固定，并应注意与水、（）等管线之间留有足够的安全距离。 | 石油$，$热$，$能$，$天然气 | BD
1951 | 多选题 | 根据营销安规规定，电能表、采集终端装拆、调试时，宜断开各方面电源（含辅助电源）。若不停电进行，应做好（）等有（）离措施，防止误碰运行设备、误分闸。 | 安全保护$，$绝缘包裹$，$隔离$，$技术 | BC
1952 | 多选题 | 根据营销安规规定，电源侧不停电更换电能表时，直接接入的电能表应将出线负荷断开，应有防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。对于不具备电能表接插件的（）直接接入式（），其三相直接接入式电能表装拆应停电进行。 | 单相$，$三相$，$计量箱$，$配电箱 | BC
1953 | 多选题 | 根据营销安规规定，对可能发生（）的（），应对拆下的通信线进行包裹，作业人员不得直接触碰通信线导体部分。 | 安全隐患$，$触碰危险$，$安装位置$，$操作位置 | BC
1954 | 多选题 | 根据营销安规规定，对可能发生触碰危险的安装位置，应对拆下的通信线进行包裹，（）不得（）通信线导体部分。 | 工作人员$，$作业人员$，$直接触碰$，$间接触碰 | BC
1955 | 多选题 | 根据营销安规规定，工作人员进入自动化检定区域应（），并将长发盘起，防止长发卷入转动设备内。更换插针、表座等部位时应首先断开（），确保检定台体无电后再进行操作，防止人身触电。 | 戴安全帽$，$穿工作服$，$电源$，$电压 | BC
1956 | 多选题 | 根据营销安规规定，计量（）接线（）时，试验人员应具有试验专业知识，充分了解被试设备和所用试验设备、仪器的性能。试验设备应合格有效，不得使用有缺陷及有可能危及人身或设备安全的设备。 | 二次回路$，$二次绕组$，$相关检定$，$相关试验 | AD
1957 | 多选题 | 根据营销安规规定，试验电源应按电源（）、电压等级合理布置，并在明显位置设立安全标志。 | 类别$，$类型$，$数量$，$相别 | AD
1958 | 多选题 | 根据营销安规规定，（）应按电源类别、相别、电压等级合理布置，并在（）位置设立安全标志。 | 试验电源$，$试验电压$，$重要$，$明显 | AD
1959 | 多选题 | 根据营销安规规定，在屏柜上拆接线时应在端子排外侧进行，拆开的线应包好，并注意防止误碰其他运行回路，禁止将运行中的（）二次回路（）及电压互感器二次回路短路、接地。 | 电流互感器$，$电压互感器$，$短路$，$开路 | AD
1960 | 多选题 | （）时，应参照《国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程（试行）》第8.3节相关内容执行。 | 高压互感器$，$低压互感器$，$现场检定$，$现场校验 | AD
1961 | 多选题 | 根据营销安规规定，电能表、采集终端（）时，宜（）各方面电源（含辅助电源）。若不停电进行，应做好绝缘包裹等有效隔离措施，防止误碰运行设备、误分闸。 | 装拆、调试$，$更换、检修$，$关闭$，$断开 | AD
1962 | 多选题 | 根据营销安规规定，电源侧不停电更换电能表时，直接接入的电能表应将出线负荷断开，应有防止相间短路、相对地短路、（）灼伤的措施。对于（）电能表接插件的三相直接接入式计量箱，其三相直接接入式电能表装拆应停电进行。 | 电弧$，$电压$，$具备$，$不具备 | AD
1963 | 多选题 | 根据营销安规规定，电源侧不停电更换电能表时，直接接入的电能表应将出线负荷断开，应有防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。对于不具备电能表接插件的三相直接接入式（），其（）直接接入式电能表装拆应停电进行。 | 计量箱$，$配电箱$，$单相$，$三相 | AD
1964 | 多选题 | 根据营销安规规定，经互感器接入电能表的（）工作，应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止相间短路、相对地短路、电弧灼伤的措施。 | 装拆$，$更换$，$现场检定$，$现场校验 | AD
1965 | 多选题 | 根据营销安规规定，自动化检定系统使用的非金属材料应具有阻燃性，使用的（）装置、（）装置等应符合国家相关标准要求。 | 机械$，$保护$，$电器$，$电气 | AD
1966 | 多选题 | 根据营销安规规定，调整互感器二次压接线柱时，确保试验电流（），并用（）测试确认线柱无电流后，方可进行操作。 | 回零$，$为零$，$相序表$，$万用表 | AD
1967 | 多选题 | 根据营销安规规定，变电站内开展计量验收等工作时，应做好以下哪些内容（）。 | 要求施工方进行现场安全交底$，$应做好相关技术措施$，$明确施工电源供电区域$，$明确设备带电与不带电部位 | ACD
1968 | 多选题 | 根据营销安规规定，计量二次回路进行接线相关试验时，试验人员以下哪些做法是正确的（）。 | 试验人员应具有试验专业知识$，$充分了解所用试验设备，仪器的性能$，$试验设备合格有效$，$不得使用有缺陷的设备 | ACD
1969 | 多选题 | 根据营销安规规定，工频耐压试验单元应设置安全（）。 | 防护罩$，$隔离罩$，$门控开关$，$工作指示灯 | ACD
1970 | 多选题 | 根据营销安规规定，通电试验过程中，（）人员不得中途离开。 | 试验$，$负责$，$监护$，$许可 | AC
1971 | 多选题 | 根据营销安规规定，通电试验过程中，试验和监护人员（）中途（）。 | 不得$，$必须$，$离开$，$在场 | AC
1972 | 多选题 | 根据营销安规规定，在屏柜上（）线时应在（）进行，拆开的线应包好，并注意防止误碰其他运行回路，禁止将运行中的电流互感器二次回路开路及电压互感器二次回路短路、接地。 | 拆接$，$更换$，$端子排外侧$，$端子排内测 | AC
1973 | 多选题 | （）上工作，（）参照《国家电网有限公司营销现场作业安全工作规程（试行）》第8.2节相关要求执行。 | 计量二次回路$，$营销二次回路$，$基本要求$，$技术标准 | AC
1974 | 多选题 | 根据营销安规规定，电能表、采集终端装拆与调试时，若不停电进行，应做好绝缘包裹等有效（）措施，防止误碰（）设备、误分闸。 | 隔离$，$安全$，$运行$，$带电 | AC
1975 | 多选题 | 根据营销安规规定，对可能发生触碰危险的（），应对拆下的（）进行包裹，作业人员不得直接触碰通信线导体部分。 | 安装位置$，$操作位置$，$通信线$，$通讯线 | AC
1976 | 多选题 | 根据营销安规规定，对可能发生触碰危险的安装位置，应对拆下的（）进行（），作业人员不得直接触碰通信线导体部分。 | 通信线$，$通讯线$，$包裹$，$缠绕 | AC
1977 | 多选题 | 根据营销安规规定，公共区域内安装计量箱时，应可靠固定，并应注意与（）等管线之间留有足够的安全距离。 | 水$，$热$，$能$，$天然气 | ABD
1978 | 多选题 | 根据营销安规规定，经互感器接入电能表的装拆、现场校验工作，应做好以下哪些防范措施（）。 | 防止电流互感器二次侧开路$，$防止电压互感器二次侧短路$，$防止相间短路$，$防止电弧灼伤 | ABCD
1979 | 多选题 | 根据营销安规规定，电能表现场校验时，应注意以下哪些事项（）。 | 认清设备接线标识$，$设专人监护$，$确保接线正确$，$接线时螺丝应紧固并充分接触 | ABCD
1980 | 多选题 | 根据营销安规规定，试验电源应按电源（）电压等级合理布置，并在明显位置设立（）标志。 | 类别$，$相别$，$安全$，$电源 | ABC
1981 | 多选题 | 根据营销安规规定，经互感器接入电能表的装拆、现场校验工作，应有防止电流互感器二次侧开路、电压互感器二次侧短路和防止（）的措施。 | 相间短路$，$相对地短路$，$电弧灼伤$，$对地短路 | ABC
1982 | 多选题 | 根据营销安规规定，互感器的安装、（）应停电进行，一次侧有明显的断开点，二次回路断开。 | 更换$，$拆除$，$现场校验$，$维修 | ABC
1983 | 多选题 | 根据营销安规规定，工频耐压试验单元应设置（）工作指示灯。检定系统在控制室、关键功能单元等位置，应设置急停开关，能够在紧急状态下通过断电方法立即停止设备运行。 | 安全防护罩$，$门控开关$，$安全标识牌$，$有电危险指示牌 | AB
1984 | 多选题 | 根据营销安规规定，（）以下双电源、配有（）和客户设备部分运行的项目，应制定切实可行的投运启动方案。 | 10kV$，$35kV$，$备自投装置$，$自备应急电源 | BD
1985 | 多选题 | 用电检查中的专项检查主要包括( )。 | 保供电专项检查$;$季节性检查$;$营业普查$;$针对性专项检查 | ABCD
1986 | 多选题 | 根据营销安规规定，所有高压受电工程（）前，必须明确投运现场负责人，由现场负责人组织各相关专业技术人员参加，成立投运（）。 | 设计$，$接电$，$项目部$，$工作小组 | BD
1987 | 多选题 | 根据营销安规规定，所有高压受电工程接电前，必须明确投运现场负责人，由现场负责人（）各相关专业技术人员参加，成立投运（）。 | 指定$，$组织$，$项目部$，$工作小组 | BD
1988 | 多选题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，由（）组织开展安全交底和安全检查，明确职责，各专业分别落实相关安全措施并向负责人确认设备具备（）条件。 | 现场联系人$，$现场负责人$，$接线$，$投运 | BD
1989 | 多选题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，由现场负责人组织开展（）和安全检查，明确职责，各专业分别落实相关（）并向负责人确认设备具备投运条件。 | 现场工作$，$安全交底$，$技术要求$，$安全措施 | BD
1990 | 多选题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，由现场负责人组织开展（）和安全检查，明确职责，各专业分别落实相关安全措施并向负责人确认设备具备（）条件。 | 现场工作$，$安全交底$，$接线$，$投运 | BD
1991 | 多选题 | 根据营销安规规定，送电工作的组织，由现场负责人组织开展安全交底和（），明确职责，各专业分别落实相关安全措施并向负责人确认设备具备（）条件。 | 执行安全措施$，$安全检查$，$接线$，$投运 | BD
1992 | 多选题 | 根据营销安规规定，（）以下（）、（）和（）的项目，应制定切实可行的投运启动方案。 | 10kV$，$35kV$，$双电源$，$配有自备应急电源$，$客户设备部分运行 | BCDE
1993 | 多选题 | 根据营销安规规定，分布式电源现场设备应具有（）操作指示，便于操作及（）确认。 | 简单$，$明显$，$检查$，$观察 | BC
1994 | 多选题 | 根据营销安规规定，（）以下（）、配有自备应急电源和客户设备部分运行的项目，应制定切实可行的投运启动方案。 | 10kV$，$35kV$，$双电源$，$单电源 | BC
1995 | 多选题 | 习近平总书记在2016年10月31日全国安全生产工作作出重要指示提出，各级党委和政府要认真贯彻落实党中央关于加快安全生产领域改革发展的工作部署，坚持（），严格落实安全生产责任制，完善安全监管体制，强化依法治理，不断提高全社会安全生产水平，更好维护广大人民群众生命财产安全。 | 党政同责$，$一岗双责$，$齐抓共管$，$失职追责 | ABCD
1996 | 多选题 | 习近平总书记在2020年12月11日中央政治局第二十六次集体学习时提出，坚持中国特色国家安全道路，以（）为宗旨，以（）为根本，以（）为基础，捍卫国家主权和领土完整，防范化解重大安全风险，为实现中华民族伟大复兴提供坚强安全保障。 | 人民安全$，$政治安全$，$国家利益$，$经济安全 | ABD
1997 | 多选题 | 2013年11月24日，习近平总书记在听取青岛市黄岛经济开发区黄潍输油管线泄漏引发爆燃事故情况汇报时的讲话，所有企业都必须认真履行安全生产主体责任，做到（），确保安全生产。 | 安全投入到位$，$安全培训到位$，$基础管理到位$，$应急救援到位 | ABCD
1998 | 多选题 | 习近平总书记在2022年3月31日全国安全生产电视电话会议上指出，各级党委和政府要坚持以人民为中心的发展思想，坚持（），统筹（），始终保持如履薄冰的高度警觉，做好安全生产各项工作，决不能麻痹大意、掉以轻心。 | 人民至上$，$生命至上$，$发展$，$安全 | ABCD
1999 | 多选题 | 习近平总书记在党的二十大报告中指出：我们要健全国家安全体系，完善国家安全（）、国家应急管理体系，构建全域联动、立体高效的国家安全防护体系。 | 法治体系$，$战略体系$，$政策体系$，$风险监测预警体系 | ABCD
2000 | 多选题 | ( )等高压配电设备应有防误操作闭锁装置。 | 高压配电站$，$开闭所$，$箱式变电站$，$环网柜 | ABCD
2001 | 多选题 | 配电站、开闭所户外高压配电线路、设备的裸露部分在跨越人行过道或作业区时，若10、20kV导电部分对地高度分别小于（）m时，则该裸露部分底部和两侧应装设护网。 | 2.5$，$2.6$，$2.7$，$2.8 | CD
2002 | 多选题 | 配电线路、设备故障紧急处理，系指配电线路、设备发生故障被迫紧急停止运行，（）的故障修复工作。 | 需短时间恢复供电$，$需短时间排除故障$，$连续进行$，$长时间 | ABC
2003 | 多选题 | 汛期、暑天、雪天等恶劣天气和山区巡线应配备必要的（）。 | 防护用具$，$自救器具$，$药品$，$雨具 | ABC
2004 | 多选题 | 倒闸操作应根据值班调控人员或运维人员的指令，受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰，使用规范的（）。 | 双重称号$，$调度术语$，$线路名称$，$设备双重名称 | BCD
2005 | 多选题 | （）可不使用操作票。 | 事故紧急处理$，$拉合断路器（开关）的单一操作$，$计划工作$，$线路停电 | AB
2006 | 多选题 | 下列哪些项目应填入操作票内：（）。 | 拉、合隔离开关（刀闸）$，$拉合设备后检查设备的位置$，$手车式开关拉出、推入前检查断路器（开关）确在分闸位置$，$在进行倒负荷或解、并列操作前后，检查相关电源运行及负荷分配情况 | ABCD
2007 | 多选题 | 在发生人身触电事故时，可以不经许可，立即断开有关设备的电源，但事后应立即报告（）。 | 工作许可人$，$工作负责人$，$值班调控人员$，$运维人员 | CD
2008 | 多选题 | 配电设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准；无法看到实际位置时，应通过间接方法如设备（）及各种遥测、遥信等信号的变化来判断设备位置。 | 机械位置指示$，$电气指示$，$带电显示装置$，$仪表 | ABCD
2009 | 多选题 | 挖坑时，应及时清除坑口附近的浮土、石块，路面铺设材料和泥土应分别堆置，在堆置物堆起的斜坡上不得放置（）等器物。 | 工具$，$桩锚$，$杆塔$，$材料 | AD
2010 | 多选题 | 在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时，应设监护人。在挖深超过2m的坑内工作时，应采取安全措施，如（）等。 | 戴口罩$，$戴防毒面具$，$向坑中送风$，$持续检测 | BCD
2011 | 多选题 | 遇有（）或导地线、拉线松动的杆塔，登杆前应先培土加固、打好临时拉线或支好架杆。 | 上拔$，$下沉$，$起土$，$冲刷 | ACD
2012 | 多选题 | 杆塔作业应禁止以下行为：（）。 | 攀登杆基未完全牢固或未做好临时拉线的新立杆塔$，$携带器材登杆或在杆塔上移位$，$利用绳索、拉线上下杆塔$，$顺杆下滑 | ABCD
2013 | 多选题 | 立杆及修整杆坑时，应采用拉绳、叉杆等控制杆身（）。 | 翻动$，$倾斜$，$滚动$，$断裂 | BC
2014 | 多选题 | 使用临时拉线的安全要求有（）。 | 不得利用树木或外露岩石作受力桩$，$一个锚桩上的临时拉线不得超过3根$，$临时拉线不得固定在有可能移动或其他不可靠的物体上$，$临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任 | ACD
2015 | 多选题 | 调整杆塔倾斜、弯曲、拉线受力不均时，应根据需要设置（），并应有专人统一指挥。 | 专责监护人$，$警示标志$，$临时拉线$，$临时拉线的调节范围 | CD
2016 | 多选题 | 放线、紧线与撤线工作均应有（），并做到通信畅通、加强监护。 | 统一调度$，$明确分工$，$专人指挥$，$统一信号 | CD
2017 | 多选题 | 放、紧线前，应检查确认导线无障碍物挂住，导线与牵引绳的连接应可靠，线盘架应（）。 | 美观清洁$，$稳固可靠$，$转动灵活$，$制动可靠 | BCD
2018 | 多选题 | 紧线、撤线前，应检查（）。必要时，应加固桩锚或增设临时拉线。 | 拉线$，$桩锚$，$杆塔$，$工具 | ABC
2019 | 多选题 | 在带电杆塔上进行（）、清除杆塔上异物等工作，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等与带电导线最小距离不得小于表3-1的规定。若不能保持表3-1要求的距离时，应按照带电作业或停电进行。 | 测量$，$防腐$，$巡视检查$，$紧杆塔螺栓 | ABCD
2020 | 多选题 | 停电检修的线路若在另一回线路的上面，而又必须在该线路不停电情况下进行放松或架设导线、更换绝缘子等工作时，应（）。 | 采取作业人员充分讨论后经批准执行的安全措施$，$保证检修线路的导、地线牵引绳索等与带电线路的导线应保持表5-1规定的安全距离$，$应采取防止导线跳动或过牵引与带电线路接近至表5-1规定的安全距离的措施$，$要有防止导、地线脱落、滑跑的后备保护措施 | ABD
2021 | 多选题 | 在低压用电设备上停电工作前，应（），确保不误合。 | 断开电源$，$取下熔丝$，$加锁或悬挂标示牌$，$装设接地线 | ABC
2022 | 多选题 | 配电《安规》带电作业的规定适用于在海拔1000m及以下交流10（20）kV的高压配电线路上，采用（）进行的带电作业。其他等级高压配电线路可参照执行。 | 绝缘杆作业法$，$绝缘梯作业法$，$绝缘手套作业法$，$绝缘车作业法 | AC
2023 | 多选题 | 国家电网公司生产现场作业“十不干”禁令规定，擅自（）、（），将使作业人员脱离原有安全措施保护范围，极易引发人身触电等安全事故。 | 扩大工作范围$，$变更作业人员$，$增加或变更工作任务$，$改变工作时间 | AC
2024 | 多选题 | 国家电网公司生产现场作业“十不干”禁令规定，（）、（）、（）等工作环境比较复杂，同时又是一个相对密闭的空间，容易聚集易燃易爆及有毒气体。 | 高压室$，$电缆井$，$电缆隧道$，$深度超过2m的基坑、沟（槽）内 | BCD
2025 | 多选题 | 各单位、专业、班组应充分利用工作例会、班前会等，逐级组织交待（）和管控措施，并通过移动作业APP从上至下将“四清楚”任务传达到岗、到人。 | 工作任务$，$作业风险$，$工作地点$，$注意事项 | AB
2026 | 多选题 | 国家电网有限公司作业安全风险管控工作规定，作业开始前工作负责人应核实作业必需的（），确保合格有效。 | 工器具$，$个人安全防护用品$，$三措一案$，$工作票 | AB
2027 | 多选题 | 国家电网有限公司作业安全风险管控工作规定，作业开始前工作负责人应核实作业人员是否具备（）、特种作业人员是否（）、特种设备是否（）。 | 安全准入资格$，$持证上岗$，$检测合格$，$标准规范 | ABC
2028 | 多选题 | 根据两票三制规定，在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应由（）同意后，（），此时允许手工填写。 | 由工作负责人征得工作班成员同意$，$由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意$，$在工作票上增填工作项目$，$在工作票上增填安全措施 | BC
2029 | 多选题 | 根据两票三制规定，工作票由（）填写。 | 工作票签发人$，$工作负责人$，$工作许可人$，$专责监护人 | AB
2030 | 多选题 | 作业任务应统筹考虑月度停电计划、管理和作业承载能力等情况，按（）进行平衡安排，细化分解到（），形成作业计划。 | 年$，$月$，$周$，$日 | CD
2031 | 单选题 | 1000kVA配电变压器接地电阻不应大于（）欧姆。 | 10$;$5$;$4$;$2 | C
2032 | 单选题 | 100kVA以上变压器其一次侧熔丝可按变压器额定电流（）倍选用。 | 1-1.5$;$1.5-2$;$2-2.5$;$2-3 | B
2033 | 单选题 | 10kV导线与电杆、构件、拉线的净距为（）m。 | 0.2$;$0.3$;$0.4$;$0.55 | A
2034 | 单选题 | 10kV及以下架空电力线路直线杆顺线路方向位移不应超过设计档距的（）%。 | 1$;$2$;$3$;$4 | C
2035 | 单选题 | 10kV及以下架空电力线路转角杆、分支杆的横线路、顺线路方向位移不应超过（）毫米。 | 30$;$50$;$60$;$80 | B
2036 | 单选题 | 当电能表接线出现逆相序时，有的电能表显示屏上会提示“逆相序”，有的电能表三相电压L1、L2、L3频闪；还有的电能表显示故障代码（）。 | F--0007$;$Error$;$Esc$;$F--0008 | A
2037 | 单选题 | 10kV配电变压器容量在100kVA及以上，其接地电阻应（） | ≤4Ω$;$≤10Ω$;$≤15Ω$;$≤30Ω | A
2038 | 单选题 | 10千伏电压互感器应选用（） | 6000/100$;$10000/100$;$20000/100$;$35000/100 | B
2039 | 单选题 | 10千伏配电线路使用的悬式瓷质盆形绝缘子的绝缘电阻应大于（）MΩ。 | 200$;$300$;$400$;$500 | D
2040 | 单选题 | 10千伏配电线路直线杆绝缘子安装时，顶槽应（）。 | 与线路方向垂直$;$与线路方向平行$;$与线路方向成45°角$;$与线路方向成任意夹角 | B
2041 | 单选题 | 1kV及以下线路接户线横担安装位置适当，距上层横担不小于（）毫米，且安装应紧固、横平、不歪扭。 | 100$;$200$;$300$;$400 | C
2042 | 单选题 | 220V单相供电的，供电电压允许偏差上限值为额定电压的（）%。 | 5$;$7$;$0$;$-5 | B
2043 | 单选题 | 220V单相供电电压允许偏差为标称电压的（）。 | ±7%$;$+7%～-10%$;$—7%～+10%$;$±10% | B
2044 | 单选题 | 35千伏及以上客户，自客户申请竣工检验之日起( )个工作日完成竣工验收。 | 7$;$5$;$3$;$10 | B
2045 | 单选题 | 400kVA配电变压器接地电阻不应大于（）欧姆。 | 10$;$5$;$7$;$4 | D
2046 | 单选题 | 50m以下高度的铁塔倾斜度不应大于（）%。 | 0.2$;$0.3$;$0.5$;$1 | D
2047 | 单选题 | 安全带的围杆带，以（）静拉力试验5min，以不变形或破断为合格。 | 205N$;$1205N$;$2205N$;$3205N | C
2048 | 单选题 | 安装跌落式熔断器时，熔丝管轴线与地面的垂线夹角应在（）范围内。 | 10°～20°$;$15°～25°$;$15°～30°$;$20°～30° | C
2049 | 单选题 | 安装拉线抱箍一般为横担下方（）m处。 | 80$;$100$;$120$;$150 | B
2050 | 单选题 | 绑扎导线用铝绑线的直径应在（）毫米范围内。 | 2.2-2.6$;$3-3.3$;$3.3-3.6$;$2.6-3 | D
2051 | 单选题 | 绑扎导线用铜绑线的直径应在（）毫米范围内，使用前应做退火处理。 | 2.2-2.6$;$3-3.3$;$3.3-3.6$;$2.6-3 | A
2052 | 单选题 | 不论电容器额定电压是多少，每次从电网上断开30s后，其端电压不应超过（）V。 | 45$;$55$;$60$;$65 | D
2053 | 单选题 | 测量380V以下电气设备的绝缘电阻，一般应选用（）伏的绝缘电阻表。 | 380$;$500$;$000$;$2500 | B
2054 | 单选题 | 测量500伏以下电动机绝缘电阻，应选用（）规格兆欧表 | 500V$;$1000V$;$2500V$;$2500V以上 | A
2055 | 单选题 | 测量绝缘电阻时，摇动转速为（）r/min。 | 50$;$120$;$220$;$380 | B
2056 | 单选题 | 拆除导线时设置的临时拉线对地夹角应不大于（）度。 | 60$;$45$;$30$;$15 | B
2057 | 单选题 | 当电杆基础采用卡盘设计无要求是，卡盘上平面距地面不应小于（）毫米。 | 300$;$500$;$600$;$800 | B
2058 | 单选题 | 当电杆基础采用卡盘时，卡盘安装深度的允许偏差为（）。 | ±30mm$;$±50mm$;$±60mm$;$±80mm | B
2059 | 单选题 | 低压线路与高压线路同杆架设时，分支杆和转角杆横担间的垂直距离不应小于（）米。 | 0.8$;$1.0$;$1.2$;$1.5 | B
2060 | 单选题 | 低压线路与高压线路同杆架设时，直线杆横担间的垂直距离不应小于( )米。 | 0.8$;$1.0$;$1.2$;$1.5 | C
2061 | 判断题 | 安装式电能表的直观检查包括外部检查和内部检查两部分。（） | 正确$;$错误 | A
2062 | 判断题 | 按照投诉等级及重要程度，可分为特殊、重大、重要、一般四类。（） | 正确$;$错误 | A
2063 | 判断题 | 背扣又称木匠结。（） | 正确$;$错误 | A
2064 | 判断题 | 变压器的铁芯必须只能有一点接地。（） | 正确$;$错误 | A
2065 | 判断题 | 不得随意拆除未采取补强措施的受力构件。（） | 正确$;$错误 | A
2066 | 判断题 | 不对客户索要好处，杜绝“吃拿卡要”。（） | 正确$;$错误 | A
2067 | 判断题 | 不对客户推诿塞责，杜绝“懒慢拖”。（） | 正确$;$错误 | A
2068 | 判断题 | 采集系统中的档案可以从终端电能表注册中查看，如果档案不一致就可通过调试和采集系统中的台区全同步，使采集系统的档案和保持一致。（） | 正确$;$错误 | A
2069 | 判断题 | 采用中性点不接地或经消弧线圈接地方式可以提高其供电可靠性。 | 正确$;$错误 | A
2070 | 判断题 | 测量电缆的绝缘电阻时，需将屏蔽G柱接到电缆的绝缘层上。（） | 正确$;$错误 | A
2071 | 判断题 | 测量接地电阻之前，应将接地电阻测量仪指针调整至中心线零位上。（） | 正确$;$错误 | A
2072 | 判断题 | 采集器红外通信口，用于采集器参数的读设和数据的读取，1200bit/s，偶校验，8位数据位，1位停止位。 | 正确$;$错误 | A
2073 | 多选题 | 在阅读电路图中多位置开关时，除了读出开关的操作方式、触点数、触点形式与机械联锁功能外，还应读出（）位置信息。 | 开关的工作位置数$;$开关的图示工作位置$;$哪些位置稳态$;$哪些位置非稳态 | ABCD
2074 | 多选题 | 低压开关类控制设备运行时要求有（）。 | 所控制的负荷必须分路$;$各设备应有相应标识，并统一编号$;$操作通道、维护通道不用铺设绝缘垫$;$各种仪表、信号灯应齐全完好 | ABD
2075 | 多选题 | 配电线路巡视的目的是（） | 掌握线路运行状况$;$及时发现缺陷$;$掌握沿线的环境状况$;$为线路检修和消缺提供依据。 | ABCD
2076 | 多选题 | 根据GB/T50062—2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》，3〜66kV线路的( )故障或异常运行，应装设相应的保护装置。 | 过电压$;$相间短路$;$单相接地$;$过负荷 | BCD
2077 | 多选题 | GB50147-2010《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》规定，隔离开关、负荷开关的导电部分，应符合（）。 | 触头表面应平整、清洁，并应涂以薄层中性凡士林;载流部分的可挠连接不得有折损;连接应牢固，接触应良好;载流部分表面应无严重的凹陷及锈蚀$;$触头间应接触紧密，两侧的接触压力应均匀且符合产品技术文件要求，当釆用插入连接时，导体插入深度应符合产品技术文件要求$;$设备连接端子应涂以薄层电力复合脂。连接螺栓应齐全、紧固，紧固力矩符合GB50149—2016《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的规定，引下线的连接不应使设备接线端子受到超过允许的承受应力$;$合闸直流电阻测试应符合产品技术文件要求 | ABCD
2078 | 多选题 | GB50147-2010《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》规定，六氟化硫断路器要求的基础或支架的安装，应符合产品技术文件要求，并应符合（）。 | 基础的中心距离及高度的偏差不应大10mm$;$预留孔或预埋件中心线偏差不应大于10mm$;$基础预埋件上端应高出混凝土表面1〜10mm$;$预埋螺栓中心线的偏差不应大3mm | ABCD
2079 | 多选题 | 紧线器是线路施工中用来拉紧导线的常用工具，主要由（）组成。 | 挂钩$;$铁丝$;$滑轮$;$手扳棘轮$;$钢丝绳 | ACDE
2080 | 多选题 | 1kV以上架空电力线路的试验项目，应包括（ ） | 测量绝缘子和线路的绝缘电阻$;$测量110（66）kV及以上线路的工频参数$;$检查相位$;$冲击合闸试验$;$测量杆塔的接地电阻 | ABCDE
2081 | 多选题 | 根据电气装置安装工程电气设备交接试验标准要求，电容器的试验项目，应包括（）。 | 测量绝缘电阻$;$测量耦合电容器、断路器电容器的介质损耗因数（tan&）及电容值$;$电容测量$;$并联电容器交流耐压试验$;$冲击合闸试验 | ABCDE
2082 | 多选题 | 有些灭火器在灭火操作时，要保持竖直不能横置，否则驱动气体短路泄漏，不能将灭火剂喷出。以下属于这类灭火器有（）。 | 1211灭火器$;$干粉灭火器$;$二氧化碳灭火器$;$清水灭火器 | ABCD
2083 | 多选题 | 安全帽的防护作用大体分为（）。 | 对飞来物体击向头部时的防护$;$当工作人员从2～3m以上高处坠落时头部的防护$;$当工作人员在沟道内行走，障碍物碰到头部时的防护，或从交通工具上甩出时对头部的防护$;$对头部触电或电击时的防护 | ABCD
2084 | 多选题 | 携带型接地线由（）、专用夹头三部分组成。 | 三相短路线$;$接地线$;$单相短路线$;$两相短路线 | AB
2085 | 多选题 | 常用的HK2、HK8系列旋转式隔离开关熔断器组，又称（）开关。 | 封闭式负荷开关$;$开启式负荷开关$;$瓷盖胶底开关$;$胶盖瓷底开关 | ABCD
2086 | 多选题 | 巡视架空绝缘导线时，应检查本体有无( )的现象。 | 过热$;$变形$;$开裂$;$起泡 | ABD
2087 | 多选题 | 巡视合成绝缘子时，应检查绝缘介质有无( )及脱落等现象。 | 龟裂$;$断股$;$闪络$;$破损 | AD
2088 | 多选题 | 目前，我国确定用锦纶材料制造安全带的带、绳，它具有（）的特点，并有较好的延伸性、回弹性，是制作安全带的理想材料。 | 强度大$;$耐磨损$;$耐虫蛀$;$耐碱$;$老化慢 | ABCDE
2089 | 多选题 | 电缆路径探测中，常用的加入信号频率有( )。 | 512Hz$;$1kHz$;$10kHz$;$15kHz | ABCD
2090 | 多选题 | 10kV冷缩式电力电缆终端头安装时，冷缩三相分支手套收缩后在手套下端用( )绕包，加强密封。 | DJ-20绝缘带$;$防水带$;$PVC胶粘带$;$填充胶 | AC
2091 | 单选题 | 夜间巡视重点主要检查连接点有无过热、打火现象，（）表面有无闪络等设备工况。 | 跌落式熔断器$;$隔离开关$;$绝缘子$;$柱上开关 | C
2092 | 单选题 | 新更换的绝缘子应完好无损，绝缘子用绝缘电阻表测量的绝缘电阻不应低于（）MΩ | 200$;$300$;$350$;$500 | D
2093 | 单选题 | 横担歪斜不得大于本身横担长度的（）。 | 1/1000$;$1/500$;$1/50$;$1/10 | C
2094 | 单选题 | 配电线路拉线安装完后，拉线棒露出地面（）mm。 | 300〜400$;$400〜500$;$500〜700$;$700〜900 | C
2095 | 单选题 | 柱上变压器定期巡视周期:郊区及农村（）。 | 一个月$;$两个月$;$一个季度$;$半个月 | C
2096 | 单选题 | 配电变压器负载率不宜超过配电变压器额定值的（）。 | 0.8$;$0.75$;$0.9$;$0.85 | A
2097 | 单选题 | 配电变压器的高、低压套管严重放电属于（）缺陷。 | 轻微$;$一般$;$严重$;$危急 | D
2098 | 单选题 | 导线接头及外部连接截面损失达（）以上属于危急缺陷。 | 0.1$;$0.15$;$0.2$;$0.25 | D
2099 | 单选题 | 变压器注油时空气湿度应小于（）。 | 0.75$;$0.85$;$0.8$;$0.85 | A
2100 | 单选题 | 硅胶潮解变色部分超过总量的（）且为全部变色属于一般缺陷。 | 1/4$;$1/3$;$1/2$;$2/3 | D
2101 | 单选题 | 容量100kVA及以上配电变压器接地电阻大于（）。属于严重缺陷。 | 40$;$50$;$30$;$60 | A
2102 | 单选题 | 配电变压器安装无功自动补偿装置的容量按配电变压器容量的（）考虑。 | 20%〜30%$;$20%〜40%$;$10%〜20%$;$10%〜30% | B
2103 | 单选题 | 变压器台架对地距离为（）m以上。 | 2$;$2.5$;$3$;$4 | B
2104 | 单选题 | 配电变压器台架安装牢固，水平倾斜应不大于台架根开的（）。 | 1/500$;$1/300$;$1/200$;$1/100 | D
2105 | 单选题 | 连接变压器高、低压引线的铜铝连接应有可靠的（）。 | 紧固措施$;$接线措施$;$连接措施$;$过渡措施 | D
2106 | 单选题 | 跌落式熔断器支架对地安装高度宜（）m左右。 | 4$;$4.5$;$5$;$6 | C
2107 | 单选题 | 在配电变压器绕组连同套管的直流电阻试验中，1600kVA及以下三相变压器，线间测得值的相互差值应小于平均值的（）。 | 0.01$;$0.02$;$0.03$;$0.04 | B
2108 | 单选题 | 进行变压器油耐压试验时，环境相对湿度不得大于（）。 | 0.25$;$0.5$;$0.65$;$0.75 | D
2109 | 单选题 | 油浸式变压器采用（）kV进行交流耐压试验。 | 15$;$20$;$30$;$40 | C
2110 | 单选题 | 配电变压器电压比测量所使用的仪器的精度和灵敏度应均不低于（）。 | 0.001$;$0.002$;$0.003$;$0.005 | B
2111 | 单选题 | 配电变压器试验中非电量保护装置绝缘电阻测试的绝缘电阻值不低于（）MΩ | 1$;$0.5$;$2$;$1.5 | A
2112 | 单选题 | 10kV柱上负荷开关采用（）灭弧。 | 真空或SF6$;$真空或油$;$油或SF6$;$固体或真空 | A
2113 | 单选题 | 城市10kV架空线路长度较短或当供电半径较短时，线路的分段开关、联络开关可选用柱上（）。 | 负荷开关$;$隔离开关$;$断路器$;$分界开关 | A
2114 | 单选题 | 一般10kV架空线路用于与用户分界及故障隔离可选用负荷型（）。 | 负荷开关$;$隔离开关$;$断路器$;$分界开关 | D
2115 | 单选题 | 10kV架空线路对供电可靠性要求较高时，或用户内部10kV架空线路较长时，与用户分界及故障隔离宜选用（）分界开关。 | 负荷型$;$隔离开关$;$断路器$;$熔断器 | C
2116 | 单选题 | 多雷区域跨越高等级公路、铁路、河流等大档距线路导线(含绝缘导线、裸导线)宜采用（）。 | 无间隙金属氧化物避雷器$;$外壳不带电型避雷器$;$复合外套避雷器$;$外间隙避雷器 | D
2117 | 单选题 | 测量隔离刀闸及套管绝缘电阻时，应选用（）V的绝缘电阻表。 | 500$;$1000$;$2500$;$5000 | C
2118 | 单选题 | 在20℃时，隔离刀闸及套管绝缘电阻不低于（）M。则认为试验通过。 | 200$;$300$;$500$;$1000 | B
2119 | 单选题 | 10kV柱上开关合闸时，开关相间、相对地间的耐压不小于（）kV/min。 | 15$;$24$;$35$;$42 | D
2120 | 单选题 | 10kV柱上开关设备接地电阻试验，阻值不大于（）Ω则认为试验通过。 | 1$;$5$;$10$;$20 | C
2121 | 单选题 | 10kV柱上SF6开关设备湿度试验不大于（）μL/L则试验通过。 | 50$;$100$;$150$;$200 | C
2122 | 单选题 | 跌落式熔断器对地安装高度宜（）m左右。 | 4$;$4.5$;$5$;$6 | B
2123 | 单选题 | 跌落式熔断器选型时，熔体应与载熔件及熔断器底座相匹配，100A及以下熔体选用（）A额定电流的载熔件及熔断器底座。 | 100$;$125$;$150$;$200 | A
2124 | 单选题 | 负荷型熔断器应能开合额定电流及（）倍额定电流值。 | 1.1$;$1.2$;$1.3$;$1.4 | C
2125 | 单选题 | 避雷器绝缘电阻试验20℃时绝缘电阻不低于（）MΩ。 | 500$;$1000$;$2500$;$5000 | C
2126 | 单选题 | 柱上负荷开关可以切断（）电流。 | 短路$;$过负荷$;$正常负荷$;$额定 | C
2127 | 单选题 | 在合上跌落式熔断器时，应该先合（）。 | 迎风相$;$背风相$;$中相$;$任意一相 | A
2128 | 单选题 | 柱上开关主回路直流电阻试验数据与初始值相差大于等于（）%属于一般缺陷。 | 10$;$20$;$30$;$40 | B
2129 | 单选题 | 若柱上开关SF6气压突然降至零，应立即将该断路器改为（）状态，并断开其控制电源。 | 全自动$;$半自动$;$非自动$;$维持原状态 | C
2130 | 单选题 | 柱上开关的接地电阻大于10Ω属于应按（）执行。 | A类检修$;$B类检修$;$C类检修$;$D类检修$;$E类检修 | D
2131 | 单选题 | 柱上隔离开关本体电气连接处实测温度大于（）属于危急缺陷。 | 60℃$;$70℃$;$80℃$;$90℃ | D
2132 | 单选题 | 柱上隔离开关本体电气连接处实测相间温差大于（）属于危急缺陷。 | 20℃$;$30℃$;$40℃$;$50℃ | C
2133 | 单选题 | 柱上隔离开关操作机构本体连续（）次以上操作不成功属于危机缺陷。 | 1$;$2$;$3$;$4 | B
2134 | 单选题 | 在最大风偏情况下:当架空裸导线水平距离小于等于2m时，则构成（）缺陷。 | 一般$;$严重$;$危急$;$ | C
2135 | 单选题 | 巡视线路通道时，应检查线路附近是否出现（）、揽风索及可移动设施等。 | 工程机械$;$挖掘机械$;$运输机械$;$高大机械 | D
2136 | 单选题 | 10kV架空配电线路与同电压等级导线的最小垂直距离为（）m。 | 2$;$3$;$4$;$5 | A
2137 | 单选题 | 配电线路的电压损失，高压不得超过（）。 | 0.03$;$0.04$;$0.05$;$0.1 | A
2138 | 单选题 | 配电线路连接金具主要是根据导线（）与承力金具之间的连接要求等因素来验收。 | 规格$;$截面$;$张力$;$拉力 | C
2139 | 单选题 | 高压线路用绝缘子釉面应完好清洁，若有破损时，面积应小于（）mm² | 20$;$50$;$100$;$120 | C
2140 | 单选题 | Ⅲ类电器：该类电器在防触电保护方面，依靠安全电压供电，同时在电器内部（）均不会产生比安全电压高的电压。 | 金属部位$;$任何部位$;$绝缘部位$;$屏蔽部位 | B
2141 | 单选题 | 配电线路横担螺杆紧好后，螺杆丝扣露出的长度，单螺母不少于（）个螺距。 | —$;$两$;$三$;$四 | B
2142 | 单选题 | 配电线路绝缘线绝缘层损伤深度在绝缘层厚度的10%及以上时应进行绝缘修补。可用绝缘自黏带缠绕，每圈绝缘自黏带间搭压带宽的（）.修补后绝缘自黏带的厚度应大于绝缘层损伤厚度。 | 1/2$;$1/3$;$1/4$;$1/5 | A
2143 | 单选题 | 跨越道路的拉线，对通车路面的垂直距离不应小于（）m。 | 5$;$6$;$7$;$8 | A
2144 | 单选题 | 水平拉线的拉线桩应向张力反方向倾斜（）。 | 10°〜20°$;$20°〜25°$;$20°〜30°$;$30°〜40° | A
2145 | 单选题 | 配电线路转角杆正好后，杆塔应向外角方向微倾，但不得超过杆高的（）。 | 0.01$;$0.02$;$0.03$;$0.04 | A
2146 | 单选题 | 接到停电抢修工作的通知后，首先要做的是（）。 | 确定停电抢修的工作范围$;$召集抢修施工所需的人员$;$准备抢修施工所需的工器具$;$派人到现场勘察 | D
2147 | 单选题 | Dyn11接线配电变压器三相不平衡率在25%～40%属于（）。 | 危急缺陷$;$严重缺陷$;$一般缺陷$;$轻微缺陷 | C
2148 | 单选题 | 保护配电变压器的跌落式熔断器的熔体电流，应为电力变压器额定一次电流的（）倍。 | 1.2$;$2$;$1.5～2$;$5 | C
2149 | 单选题 | 安装钢筋混凝土电杆前应外观检查钢筋混凝土电杆杆身弯曲不超过杆长的（）。 | 1/1000$;$2/1000$;$1/100$;$2/100 | A
2150 | 单选题 | 配电线路拉线装设一般在（）以上的转角杆设合力拉线。 | 20°$;$25°$;$30°$;$35° | C
2151 | 单选题 | 在配电线路拉线的UT型线夹尾线上，用镀锌铁线由下向上缠绕（）mm长度，使尾线与主线连接牢固。 | 50〜80$;$60〜90$;$70〜100$;$80〜120 | A
2152 | 单选题 | 配电线路更换拉线时，新、旧拉线应一致或满足（）。 | 设计要求$;$地势要求$;$安全要求$;$应力要求 | A
2153 | 单选题 | 在配电线路瓷质悬式绝缘子上安装弹簧销子时，应（）推入绝缘子铁件的碗口。 | 由下向上$;$由上向下$;$由左向右$;$由右向左 | A
2154 | 单选题 | 配电线路更换绝缘子绑扎导线时，用绑线的短头在绝缘子一侧的导线上绕（）圈。 | 2$;$3$;$4$;$5 | B
2155 | 单选题 | 避雷器应尽量靠近被保护设备，一般不宜大于（）。 | 1m$;$2m$;$3m$;$5m | D
2156 | 单选题 | 10kV绝缘导线同杆架设多回路线路直线杆横担间的最小垂直距离为（）m | 0.4$;$0.5$;$0.6$;$0.7 | B
2157 | 单选题 | 耐张横担是承受导线（）的张力。 | 单侧$;$双侧$;$受电侧$;$负荷侧 | B
2158 | 单选题 | （）是用来将导线固定在耐张绝缘子串上，起锚固作用。 | 耐张线夹$;$悬垂线夹$;$接续金具$;$连接金具 | A
2159 | 单选题 | 配电线路绝缘导线的线芯截面损伤不超过导电部分截面积的（）时.可敷线修复。 | 0.17$;$0.18$;$0.19$;$0.2 | A
2160 | 单选题 | 绝缘导线放线过程中，应将绝缘线放在（）滑轮内。 | 铁$;$铝$;$塑料$;$环氧树脂 | C
2161 | 单选题 | 架空绝缘线路绝缘导线线芯损伤达导电截面的10%.应采用（）方法处理。 | 不作处理$;$缠绕$;$敷线修补$;$锯断重接 | B
2162 | 单选题 | 绝缘线放线过程中使用的滑轮直径不应小于绝缘线外径的（）倍。 | 10$;$11$;$12$;$13 | C
2163 | 单选题 | 一个档距内，单根绝缘线绝缘层的损伤修补不宜超过（）处。 | —$;$二$;$三$;$五 | C
2164 | 单选题 | 剥离绝缘导线的绝缘层、半导体层应使用专用切削工具，不得损伤导线，切口处绝缘层与线芯宜有（）倒角。 | 30°$;$35°$;$45°$;$50° | C
2165 | 单选题 | 自配电变压器低压侧或直配发电机母线，经由监测、控制、保护、计量等电器至各用户受电设备的（）V及以下供用电系统组成低压电力网。 | 220$;$380$;$400$;$110 | B
2166 | 单选题 | 低压电力网中的电感性无功负荷应用电力电容器予以就地充分补偿，一般在最大负荷月的月平均功率因数应达到下列规定:农村公用配电变压器不低于（）。 | 0.8$;$0.82$;$0.85$;$0.95 | C
2167 | 单选题 | 配电变压器(含配电室、箱式变电站、柱上变压器)安装无功自动补偿装置时，在低压侧母线上装设，容量按配电变压器容量（）考虑。 | 20%〜30%$;$30%〜40%$;$25%〜40%$;$20%〜40% | D
2168 | 单选题 | 380V供电电压允许偏差为标称电压的（）。 | ±7%$;$+7%〜-10%$;$-7%〜+10%$;$±10% | A
2169 | 单选题 | 接户线的相线和中性线或保护中性线应从同一基电杆引下，其档距不应大于（）m;超过（）m时，应加装接户杆，但接户线的总长度(包括沿墙敷设部分)不宜超过（）m。 | 25;25;50$;$30;30;60$;$25;35;50$;$25;35;60 | A
2170 | 单选题 | 电容器、组应装设熔断器，其断流量不应低于电容器、组的短路故障电流，熔断器的额定电流一般可按电容器额定电流的（）倍选取。 | 1.5〜2.5$;$1.5〜3$;$2.5〜4$;$0.5〜1.5 | A
2171 | 单选题 | TN-C系统是指变压器低压侧中性点（）。 | 直接接地$;$均可$;$不接地$;$经消弧线圈接地 | A
2172 | 单选题 | TN-C系统整个系统的中性线与保护线是（）的。 | 均可$;$合一$;$无法确定$;$独立 | B
2173 | 单选题 | TT系统是指变压器低压侧中性点（）.系统内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线接至电气上与电力系统的接地点（）直接关连的接地极上。 | 直接接地;有$;$不接地;有$;$直接接地;无$;$不接地;无 | C
2174 | 单选题 | 农村低压电力网宜采用（）系统。 | TT$;$TN-C$;$IT$;$TN-S | A
2175 | 单选题 | 城镇、电力用户宜采用（）系统。 | TT$;$TN-C$;$IT$;$TN-S | B
2176 | 单选题 | 配电箱的外売应采用不小于（）mm厚的冷轧钢板制作并进行防锈蚀处理，有条件也可采用不小于（）mm厚的不锈钢等材料制作。 | 2;1.5$;$1.8;1.2$;$1.5;1$;$1.2:1 | A
2177 | 单选题 | 落地安装的室内配电箱基础应高出地面( )mm。 | 50〜100$;$20〜50$;$30〜70$;$40〜80 | A
2178 | 单选题 | 剩余电流中级保护可根据网络分布情况装设在（）。 | 安装在电源中性点接地线上$;$安装在电源进线回路上$;$安装在各条配电出线回路上$;$安装在分支配电箱的电源线上 | D
2179 | 单选题 | 农村低压电网选用二级保护时，总保护最大分段时间是（）s。 | 0.3$;$0.5$;$0.8$;$1 | A
2180 | 单选题 | 农村低压电网选用三级保护时，末级保护最大分段时间是（）S。 | ≤0.1$;$0.2$;$0.25$;$0.3 | A
2181 | 单选题 | 架空绝缘电线的档距一般为30〜40m.最大不应超过（）m。 | 40$;$50$;$60$;$70 | B
2182 | 单选题 | 同一档距内，每根导线只允许一个接头，接头距导线固定点不应小于（）m。 | 0.5$;$0.3$;$0.35$;$0.4 | A
2183 | 单选题 | 架空绝缘电线施放后，用（）V绝缘电阻表摇测1min后的稳定绝缘电阻，其值应不低于（）MΩ。 | 500;0.5$;$1000;0.5$;$1000;1$;$2500;0.5 | A
2184 | 单选题 | 低压架空线路采用三相四线制供电方式时，中性线截面积应（）相线截面积。 | 等于$;$小于$;$大于$;$无明确要求 | A
2185 | 单选题 | 自配电变压器二次侧出口至线路末端(不包括接户线)的允许电压损耗不大于额定低压配电电压(220V、380V)的（）。 | 0.07$;$0.1$;$0.12$;$0.05 | A
2186 | 单选题 | 线路导线每相的过引线、引下线与邻相的过引线、引下线或导线之间的净空距离，不应小于（）mm。 | 80$;$100$;$120$;$150 | D
2187 | 单选题 | 线路导线与拉线、电杆间的最小间隙不应小于（）mm。 | 20$;$30$;$40$;$50 | D
2188 | 单选题 | 电杆组立后(末架线)，杆位横向偏离线路中心线不应大于（）mm。 | 30$;$50$;$70$;$100 | B
2189 | 单选题 | 同杆架设的低压多回线路，横担间的垂直距离不应小于下列数值:直线杆为（）m。 | 0.4$;$0.5$;$0.55$;$0.6 | D
2190 | 单选题 | 同杆架设的低压多回线路，横担间的垂直距离不应小于下列数值:分支杆转角杆为（）m。 | 0.1$;$0.2$;$0.25$;$0.3 | D
2191 | 单选题 | 绝缘子在安装前，用（）V绝缘电阻表摇测1min后的稳定绝缘电阻，其值不应小于（）MΩ | 1000;20$;$2500;20$;$1000;5$;$2500;10 | B
2192 | 单选题 | 拉线绝缘子应装在最低导线以下，应保证在拉线绝缘子以下断拉线情况下，拉线绝缘子距地面不应小于（）m。 | 2$;$2.5$;$3$;$3.5 | B
2193 | 单选题 | 跨越道路(非公路)的水平拉线，拉线柱应向张力反方向倾斜（）。 | 15°〜20°$;$20°〜35°$;$10°〜20°$;$20°〜30° | C
2194 | 单选题 | 电力电缆的基本结构一般是由导体、（）和护层三部分组成。 | 屏蔽层$;$填充层$;$绝缘层$;$衬垫层 | C
2195 | 单选题 | 电缆的铠装层使电缆具备必须的（）强度。 | 机械$;$绝缘$;$击穿$;$耐热 | A
2196 | 单选题 | 挤包绝缘电缆导体工作温度可达到（）。 | 60℃$;$70℃$;$80℃$;$90℃ | D
2197 | 单选题 | 设备处于异常状态，可能发展为事故，但设备仍可在一定时间内继续运行，须加强监视的缺陷是（）缺陷。 | 一般$;$严重$;$紧急$;$危急 | B
2198 | 单选题 | 情况轻微，近期对电力系统安全运行影响不大的电缆设备缺陷，可判定为（）缺陷。 | 一般$;$重大$;$严重$;$紧急 | A
2199 | 单选题 | 情况危急，危及人身安全或造成电力系统设备故障甚至损毁电缆设备的缺陷，可判定为（）缺陷。 | 一般$;$重大$;$严重$;$紧急 | D
2200 | 单选题 | 情况严重，虽可继续运行，但在短期内将影响电力系统正常运行的电缆设备缺陷，可判定为（）缺陷。 | 一般$;$重大$;$严重$;$紧急 | C
2201 | 单选题 | 在进行电缆故障抢修时，掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准路栏等进行分隔，并有明显标记，夜间施工人员应佩戴（）标志，施工地点应加挂（）。 | 反光;警示灯$;$夜光;警示牌$;$反光;标识牌$;$夜光;警示灯 | A
2202 | 单选题 | 在电缆隧道内巡视时，作业人员应携带便携式气体检测仪，通风不良时还应携带（）。 | 正压式空气呼吸器$;$防毒面具$;$口罩$;$湿毛巾 | A
2203 | 单选题 | 电缆及电容器接地前应（）充分放电。 | 逐相$;$保证一点$;$单相$;$三相 | A
2204 | 单选题 | 运检单位应及时制止危及电缆通道和电缆安全运行的施工行为。未采取任何防护措施的情况下，禁止电缆通道两侧各（）m内及危及电缆通道的机械施工。直埋电缆两侧（）m内严禁倾倒腐蚀性化学物质。 | 3;50$;$2;50$;$3;40$;$2;40 | B
2205 | 单选题 | 电缆耐压试验分相进行时，另两相电缆应（）。 | 可靠接地$;$用安全围栏与被试相电缆隔开$;$用绝缘挡板与被试相电缆隔开$;$短接 | A
2206 | 单选题 | 电缆耐压试验前，应先对被试电缆（）。加压端应采取措施防止人员误入试验场所;另一端应设置遮栏(围栏)并悬挂警告标示牌。若另一端是上杆或是开断电缆处，应派人看守。 | 充分放电$;$经电阻线圈间接放电$;$不充分放电$;$验电后接地 | A
2207 | 单选题 | 在电缆试验需拆除接地线时，应在征得（）的许可后方可进行。 | 工作负责人$;$工作许可人$;$专责监护人$;$工作签发人 | B
2208 | 单选题 | 在进行电力电缆试验时，在（）应测量绝缘电阻。 | 耐压前$;$耐压后$;$任意时刻$;$耐压前后 | D
2209 | 单选题 | 使用红外热像仪检测电流致热的设备，宜在设备负荷高峰状态下进行，一般不低于负荷的（）。 | 0.3$;$0.4$;$0.5$;$0.6 | A
2210 | 单选题 | 使用红外测温仪检测电缆线路运行情况，应（）能快速把图像调清晰。 | 先自动聚焦，然后手动微调焦距$;$先手动微调焦距，然后自动聚焦$;$先快速聚焦，后精确聚焦$;$先精确聚焦，后快速聚焦 | A
2211 | 单选题 | 在开展红外测温时，风速一般不大于（）m/s。 | 2$;$3$;$5$;$7 | C
2212 | 单选题 | 红外测温的环境温度一般不低于（）。 | -10℃$;$-5℃$;$0℃$;$4℃ | C
2213 | 单选题 | 高频、超高频局部放电检测设备检测周期为（）年1次。 | 1$;$2$;$3$;$4 | B
2214 | 单选题 | 电缆交流耐压试验，橡塑电缆采用（）Hz交流耐压试验。 | 20~200$;$20〜300$;$20〜150$;$10~300 | B
2215 | 单选题 | 电缆短路故障是指电缆发生（）短路。 | 一芯$;$两芯$;$三芯$;$两芯或三芯 | D
2216 | 单选题 | 电缆断线故障是指电缆被（）故障电流烧断或受机械外力拉断，造成导体完全断开。 | 一芯$;$两芯$;$三芯$;$一芯或数芯 | D
2217 | 单选题 | 脉冲信号发生器发射方波脉冲电流至电缆，通过夹在电缆上的（）拾取，传输到识别接收器。识别接收器可以显示出脉冲电流的幅值和方向。 | 专用线夹$;$专用仪器$;$设备线夹$;$感应夹钳 | D
2218 | 单选题 | 在某电缆通道内同沟敷设多回同一电压等级型号相同的电缆，停电检修时，需对停电电缆进行鉴别。采用脉冲信号法时，若通过识别接收器无法鉴别出电缆，最不可能的原因是（）。 | 脉冲信号发生器无电$;$识别接收器无电$;$脉冲信号发生器接线正确$;$脉冲信号发生器接线错误 | C
2219 | 单选题 | 配电电缆故障修复后设备状态评价应在（）周内完成。 | 1$;$2$;$3$;$4 | B
2220 | 单选题 | 1kV电力电缆中间接头安装时，电缆中间头预留长端500mm.短端350mm.两电缆重叠（）mm.锯掉多余电缆。 | 100$;$200$;$300$;$400 | B
2221 | 单选题 | 1kV电力电缆中间接头安装时，将（）mm长的热缩绝缘管套入各相长端。 | 100$;$200$;$300$;$400 | C
2222 | 单选题 | 1kV电力电缆中间接头安装后组装好机械保护盒，盒内填入（）.以防机械损伤。 | 砂石$;$建筑垃圾$;$软土$;$混凝土 | C
2223 | 单选题 | 1kV及以下热缩式电缆中间接头制作剥除铠装层时，要确保不损伤（）层。 | 外护套$;$内护套$;$铠装层$;$屏蔽层 | B
2224 | 单选题 | 1kV及以下热缩式电缆中间接头制作剥除内护套时，在应剥除内护套处用刀子（）切一环形痕，深度不超过内护套厚度的一半。 | 横向$;$纵向$;$顺时针方向$;$逆时针方向 | A
2225 | 单选题 | 1kV热缩式电力电缆终端安装焊接铠装接地线时，自外护套断口以下（）mm长范围内的铜编织带均需进行渗锡处理。 | 20$;$30$;$40$;$50 | C
2226 | 单选题 | 1kV电力电缆终端安装吊装电缆终端时，应保证与（）的安全距离。 | 变压器$;$低压线路$;$带电设备$;$开关设备 | C
2227 | 单选题 | 1kV及以下热缩式电力电缆附件安装时，应避免在雨天、雾天、大风天气及湿度（）以上的环境下进行。 | 0.5$;$0.6$;$0.7$;$0.8 | C
2228 | 单选题 | 1kV电力电缆终端安装过程中遇紧急故障处理，应做好（）并经上级主管领导批准才能作业。 | 防护措施$;$安全措施$;$监护$;$固定措施 | A
2229 | 单选题 | 1kV及以下热缩式电力电缆终端制作切除填料时刀口应向（），防止损伤绝缘层。 | 内$;$外$;$左$;$右 | B
2230 | 单选题 | 1kV及以下热缩式电力电缆终端制作剥除内护套时，用刀子纵向切一纵形痕，深度不得超过内护套厚度的（）。 | 1/3$;$1/2$;$2/3$;$3/4 | B
2231 | 单选题 | 1kV及以下热缩式电力电缆护层剥削内容包括:①剥削铠装;②剥削填料;③剥削内护套;④剥削外护套。其剥削顺序为（）。 | ①②③④$;$③②④①$;$④①③②$;$④②③① | C
2232 | 单选题 | 10kV电力电缆中间接头安装，使用移动电气设备时必须装设（）。 | 电压互感器$;$电流互感器$;$漏电保护器$;$电磁继电器 | C
2233 | 单选题 | 制作10kV电力电缆中间接头，冬季施工气温低于（）时，应预先加热电缆。 | 10℃$;$5℃$;$0℃$;$-5℃ | C
2234 | 单选题 | 10kV冷缩式电力电缆中间接头制作完成静置（）min后，待铠装带胶层完全固化后方可移动电缆。 | 20$;$30$;$60$;$90 | B
2235 | 单选题 | 10kV冷缩式电力电缆中间接头制作，在收缩后的绝缘主体两端用阻水胶缠绕成（）的斜坡，坡顶与中间接头端面平齐。 | 20°$;$30°$;$45°$;$60° | C
2236 | 单选题 | 10kV冷缩式电力电缆中间接头制作切除绝缘时，按接管长度的（）mm切除，并将两端电缆绝缘的端部做倒角。 | 1/2加3$;$3/5加3$;$1/2加5$;$3/5加5 | C
2237 | 单选题 | 在进行10kV电力电缆中间接头安装热缩应力绝缘管时，将三根外绝缘管套入，两端长度对称，从（）热缩。 | 本体向接头$;$接头向本体$;$中部向两端$;$两端向中部 | C
2238 | 单选题 | 在进行10kV电力电缆中间接头安装热缩应力控制管时，将各相线芯上的应力控制管套至绝缘上，与外半导电层重叠（）mm.从外半导电层断口向末端收缩。 | 10$;$20$;$30$;$40 | B
2239 | 单选题 | 在进行10kV热缩式电力电缆中间接头制作剥切电缆外护套时，将电缆末端外护套保留（）mm.然后按规定尺寸剥除外护套，要求断口平整。 | 100$;$200$;$300$;$400 | A
2240 | 单选题 | 10kV热缩式电力电缆中间接头制作，用铜屏蔽网套恒力弹簧固定时，必须将铜编织带端头沿宽度方向略加展开，夹入恒力弹簧收紧并用（）缠绕固定。 | 半导体带$;$密封胶带$;$防水胶带$;$PVC胶带 | D
2241 | 单选题 | 10kV热缩式电力电缆中间接头制作，外护套管定位前，必须将接头两端电缆外护套端口（）mm以内清洁干净，并用砂纸打毛。 | 100$;$150$;$200$;$250 | B
2242 | 单选题 | 10kV热缩式电力电缆中间接头制作热缩内护套前，先将两侧电缆内护套端部打毛，并包一层（）密封胶带。 | 黄色$;$黑色$;$红色$;$紫色 | C
2243 | 单选题 | 10kV预制式电力电缆中间接头制作，热缩外护套后需冷却（）min.方可进行电缆接头搬移工作，以免损坏外护层结构。 | 15$;$20$;$30$;$60 | C
2244 | 单选题 | 10kV预制式电力电缆中间接头制作预制体定位后，必须用手从其中部向两端用力捏一捏，以消除推拉时产生的（）.防止预制体变形和扭曲。 | 拉伸力$;$扭转力$;$外应力$;$内应力 | D
2245 | 单选题 | 10kV冷缩式电力电缆终端头制作安装分支手套时，三叉部位用填充胶绕包后，根据实际情况，（）可半搭盖绕包一层PVC胶带。 | 上半部分$;$下半部分$;$前半部分$;$后半部分 | A
2246 | 单选题 | 10kV冷缩式电力电缆终端制作压接接线端子时，接线端子必须和导体紧密接触，按（）顺序进行压接。 | 先下后上$;$先上后下$;$先两边后中间$;$先中间后两边 | B
2247 | 单选题 | 10kV热缩式电力电缆终端头缠绕应力控制胶，必须拉薄拉窄，将（）与绝缘之间台阶绕包填平再搭盖绕包。 | 半导电层$;$屏蔽层$;$导体$;$内护套 | A
2248 | 单选题 | 10kV热缩式电力电缆终端头制作分开三相线芯时，不可硬行弯曲，以免（）褶皱变形。 | 绝缘层$;$护层$;$填充层$;$铜屏蔽层 | D
2249 | 单选题 | 10kV热缩式电力电缆终端头制作热缩分支手套时，将分支手套套入电缆三叉部位，必须压紧到位，由（）加热收缩。 | 中间向两端$;$两端向中间$;$中间$;$两端 | A
2250 | 单选题 | 10kV热缩式电力电缆终端头制作纵向剥除内护套时，刀子切口应在（）.防止切伤金属屏蔽层。 | 两芯之间$;$单芯部位$;$半导电层上$;$电缆侧面 | A
2251 | 单选题 | 10kV热缩式电力电缆终端制作锯铠装层时，其圆周锯痕深度应均匀，不得锯透，不得损伤（）。 | 外护套$;$内护套$;$外半导电层$;$铜屏蔽层 | B
2252 | 单选题 | 10kV热缩式电力电缆终端制作剥除外护套时应分两次进行，以避免电缆铠装层铠装松散，先将电缆末端外护套保留（）mm.然后按规定尺寸剥除外护套。 | 100$;$200$;$300$;$400 | A
2253 | 单选题 | 10kV热缩式电力电缆终端制作安装应力控制管时，将应力控制管套在铜屏蔽层上，与铜屏蔽层重叠（）mm.从下端开始向电缆末端热缩。 | 10$;$20$;$30$;$40 | B
2254 | 单选题 | 10kV预制式电力电缆中间接头安装热缩外护套时，要求热缩管与电缆外护套及两热缩管之间搭接长度不小于（）mm.两热缩管重叠部分也要用砂纸打毛并缠密封胶。 | 50$;$80$;$100$;$150 | B
2255 | 单选题 | 10kV预制式电力电缆终端头制作绕包半导电带台阶时，将半导电带拉伸（）.绕包成圆柱形台阶。 | 1$;$2$;$3$;$4 | B
2256 | 单选题 | 10kV预制式电力电缆终端头制作清洁绝缘层时，必须用清洁纸从绝缘层端部向外半导电层端部一次性清洁，以免把（）带到绝缘上。 | 半导电粉质$;$绝缘粉质$;$金属粉质$;$灰尘粉质 | A
2257 | 单选题 | 10kV预制式电力电缆终端头固定时，三相应保证相间距离满足:户外大于等于（）mm。 | 125$;$150$;$200$;$250 | C
2258 | 单选题 | 10kV预制式肘型电力电缆终端头制作护套管切割时，必须绕包两层PVC胶带固定，圆周环切后，才能（）剖切。 | 横向$;$纵向$;$垂直$;$上下 | B
2259 | 单选题 | 10kV预制式肘型电力电缆终端头制作清洁绝缘层时，必须用（）从绝缘层端部向外半导电层端部一次性清洁，以免把半导电粉末带到绝缘上。 | 酒精$;$湿巾$;$毛巾$;$清洁纸 | D
2260 | 单选题 | 直埋敷设时，电缆表面距地面的距离应不小于（）m。 | 1.2$;$0.7$;$1$;$1.5 | B
2261 | 单选题 | 直埋敷设时，机械牵引前应根据电缆规格先沿沟底放置（）。 | 电缆盘$;$保护管$;$标志牌$;$滚轮 | D
2262 | 单选题 | 电缆敷设安装时，直埋回填后，应在电缆盖板上（）mm土壤中铺设警示牌。 | 500$;$400$;$350$;$300 | D
2263 | 单选题 | 电缆敷设安装时，回填土应分层填好，覆盖土要高于地面（）m.以防沉陷。 | 0.25~0.3$;$0.15~0.2$;$0.2~0.25$;$0.3~0.35 | B
2264 | 单选题 | 电缆敷设安装时，电缆接头坑的位置应选择在电缆线路直线部分，与导管口的距离应在（）m以上。 | 6$;$5$;$3$;$4 | C
2265 | 单选题 | 电缆直埋敷设中，机械牵引的牵引速度应小于（）m/min。 | 18$;$20$;$25$;$15 | D
2266 | 单选题 | 直埋电缆埋设深度应符合标准，其宽度由电缆数量来确定，但不得小于（）m。 | 0.9$;$0.4$;$0.6$;$0.8 | B
2267 | 单选题 | 在电缆直埋敷设中，可将细砂、细土铺在沟内，厚度为（）mm。 | 100$;$200$;$300$;$400 | A
2268 | 单选题 | 对电缆直埋敷设的特殊要求是电缆沟底平整，电缆上下各铺（）mm的软土或细砂。 | 50$;$100$;$150$;$200 | B
2269 | 单选题 | 隧道内电缆中间接头两侧和中间（）。 | 增加硬固定$;$增加软固定$;$不加固定$;$A和B都可以 | A
2270 | 单选题 | 电缆线路工程施工的依据性文件包括经规划部门批准的电缆路径图、（）等。 | 竣工图$;$施工图设计书$;$施工图$;$线路图 | B
2271 | 单选题 | 电缆工程验收报告工程概况说明的内容包括（）、起讫地点、工程开竣工日期。 | 工程名称$;$项目名称$;$企业名称$;$施工单位名称 | B
2272 | 单选题 | 电缆构筑物工井内的金属支架和（）要可靠接地，接地方式要与设计相符，且接地电阻满足设计要求。 | 预埋附件$;$预埋铁件$;$工井接地极$;$接地线 | B
2273 | 单选题 | 电缆沟深度小于600mm两侧有电缆支架时的通道宽度为（）mm。 | 300$;$500$;$700$;$900 | A
2274 | 单选题 | 电缆构筑物排管基础通常为（）和素混凝土基础两层。 | 基础层$;$道渣垫层$;$碎石层$;$沙土层 | B
2275 | 单选题 | 电缆排管管道验收内容主要有排管尺寸、（）的验收。 | 排管孔径$;$衬管材质$;$排管大小$;$衬管尺寸 | B
2276 | 单选题 | 隧道通风有自然通风和（）两种方式。 | 人工排风$;$强制排风$;$机械排风$;$吹风机排风 | B
2277 | 单选题 | 下列属于电缆线路调试项目的有（）。 | 压力箱调试$;$信号系统调试$;$系统测试$;$导体测试 | B
2278 | 单选题 | 电缆线路接地系统验收接地线与接地排连接良好，接线端子应采用（）方式。 | 焊接$;$压接$;$插接$;$爆破 | B
2279 | 单选题 | 电缆线路工程验收的每个阶段都必须填写（），并做好整改记录。 | 验收报告$;$验收记录单$;$验收总体分析$;$验收笔记 | B
2280 | 单选题 | 配电设备检修时，回路中所有（）隔离开关(刀闸)的操作手柄，应加挂机械锁。 | 来电侧$;$受电侧$;$两侧$;$负荷侧 | A
2281 | 单选题 | 箱式变电站高压室中环网开关、变压器、避雷器等设备，停用超过（）月，再投入时应进行全项目预防性试验。 | 1$;$2$;$3$;$4 | C
2282 | 单选题 | 在进行配电设备抢修时，操作机械传动的断路器或隔离开关时应戴（）。 | 安全帽$;$绝缘手套$;$绝缘护板$;$验电器 | B
2283 | 单选题 | 在进行配电设备操作时，发令人李某向操作人王某交代每份操作票可填写（）个操作任务。 | —$;$二$;$三$;$四 | A
2284 | 单选题 | 李某在检查操作断路器的操作术语时，交代应使用（）。 | 拉开、合上$;$拉出、拉至$;$推入、推至$;$断开、合上 | A
2285 | 单选题 | 在开关站进行停、送电操作时，在拉、合隔离开关，手车式开关拉出、推入前，应检查断路器确在（）位置。 | 分闸$;$合闸$;$中间$;$安全 | A
2286 | 单选题 | 在进行开关站设备操作时，在设备的操作项目执行完毕，应检查相关电源运行及（）分配情况。 | 电压$;$电流$;$负荷$;$设备 | C
2287 | 单选题 | 电缆例行试验红外测温时，终端本体同部位相间温度差为（）评价为注意状态。 | ＞2k且≤4k$;$≥2k且≤4k$;$;＞2k且＜4k$;$≥2k且＜4k | A
2288 | 单选题 | 电缆例行试验红外测温时电缆导体或金属屏蔽与外部金属连接的同部位相间温度差超过（）k评价为异常状态。 | 10$;$6$;$4$;$2 | A
2289 | 单选题 | 电缆诊断性试验被测电缆线路绝缘电阻小于（）MΩ时，不宜进行局部放电检测。 | 30$;$100$;$300$;$500 | A
2290 | 单选题 | 电缆平行敷设根数在（）根以上时，可采用电缆排管。 | 2$;$4$;$6$;$8 | B
2291 | 单选题 | 户内外开关设施的防护等级应符合国标/T4208—2017《外売防护等级(IP代码)》的规定，环网箱、箱式变电站的外壳的防护等级不应低于（）。 | IP31$;$IP33$;$IP445$;$IP55 | B
2292 | 单选题 | 中压电缆分支箱仅用于非主干回路的分支线路，作为（）接入使用，应逐步采用环网箱替代现有中压电缆分支箱，减少中压电缆分支箱的应用。 | 客户$;$小容量负荷$;$环网柜间隔不足时$;$末端负荷 | D
2293 | 单选题 | 电缆线路例行试验接地电阻测试结果不应大于（）。 | 4Ω且不大于初值的1.2倍$;$10Ω且不大于初值的1.2倍$;$4Ω且不大于初值的1.3倍$;$10Ω且不大于初值的1.3倍 | D
2294 | 单选题 | 绝缘手套作业法更换中相耐张绝缘子，作业前应勘察内容不包括（）。 | 拉线受力情况$;$导线弧垂$;$后端负荷大小$;$绝缘子规格型号 | C
2295 | 单选题 | 采用绝缘手套作业法进行直线杆改耐张杆并加装柱上开关作业中，装好柱上开关或隔离开关后，务必合上并检查确认（）再拆除绝缘引流线。 | 通流正常$;$开关位置$;$绝缘遮蔽$;$设备状态 | A
2296 | 单选题 | 0.4kV不停电作业工具绝缘手柄应有护手，护手内侧边缘到没有绝缘层的金属裸露面之间的最小距离为（）mm。 | 10$;$12$;$14$;$16 | B
2297 | 单选题 | 0.4kV不停电作业工具绝缘手柄长度超过（）mm的工具可以不需要护手。 | 400$;$500$;$600$;$700 | A
2298 | 单选题 | 手工工具在包覆绝缘层后应不影响工具的（）性能。 | 电气$;$机械$;$导电$;$阻燃 | B
2299 | 单选题 | 使用绝缘梯子高处作业的，梯子应有防滑装置，距离梯顶1m处设限高标志，作业人员的双手不得高出梯子最上层（）cm以上，专人负责扶持梯子。 | 10$;$20$;$30$;$40 | B
2300 | 单选题 | 0.4kV不停电作业所使用的个人绝缘防护用具的试验周期是（）个月。 | 6$;$12$;$24$;$36 | A
2301 | 单选题 | 0.4kV不停电作业所使用的绝缘服、绝缘裤、绝缘袖套、绝缘手套、绝缘鞋的耐压试验要求为（）。 | 5kV/3min$;$10kV/3min$;$5kV/1min$;$10kV/1min | C
2302 | 单选题 | 个人电弧防护用品一旦暴露在电弧能量之后应（）。 | 擦拭$;$试验$;$检査$;$报废 | D
2303 | 单选题 | 低压配电线路三相四线制导线的排列，面向负荷侧从左至右依次为（）。 | ABCN$;$ABNC$;$ANBC$;$NABC | C
2304 | 单选题 | 低压配电柜(房)带电加装智能配电变压器终端作业中，作业人员应使用（）将电压采集线穿刺低压电缆头取电。 | 并沟线夹$;$异形线夹$;$J型线夹$;$C型线夹 | B
2305 | 单选题 | 旁路柔性电缆与架空线路连接时，应选用（）。 | 引流线夹$;$快速插拔终端$;$快速插拔接头$;$并沟线夹 | A
2306 | 单选题 | 按照Q/GDW249—2009《10kV旁路作业设备技术条件》要求，旁路负荷开关同相断口间工频耐受电压为（）kV。 | 12$;$42$;$45$;$48 | D
2307 | 单选题 | 旁路法作业中，旁路系统有（）次并列运行的环节。 | 1$;$2$;$3$;$4 | B
2308 | 单选题 | 对10kV架空线路能够保持（）m以上的安全距离时，可以在架设旁路柔性电缆，如不满足安全距离应采用带电作业方式进行。 | 0.4$;$0.6$;$0.7$;$1 | C
2309 | 单选题 | 旁路法作业的原理是在线路元件两端安装旁路系统，通过旁路系统的投切，达到更换线路元件的同时保证（）的目的。 | 切除负载$;$持续供电$;$无故障$;$线路检修 | B
2310 | 单选题 | 按照Q/GDW249—2009《10kV旁路作业设备技术条件》要求，与旁路连接器连接的电缆应为（）。 | 单芯电力工程电缆$;$三芯电力工程电缆$;$单芯柔性电缆$;$三芯柔性电缆 | C
2311 | 单选题 | 按照Q/GDW249-2009。。kV旁路作业设备技术条件》要求，旁路电缆和连接器的交流耐压试验周期为（）个月。 | 3$;$5$;$6$;$12 | C
2312 | 单选题 | 按照Q/GDW249-2009《10kV旁路作业设备技术条件》要求，旁路负荷开关的导通接触电阻应小于（）μΩ。 | 200$;$300$;$400$;$500 | A
2313 | 单选题 | 用绝缘引流线带电短接设备前，应核对相位，并确认载流设备（）。 | 处于分闸位置$;$正常通流且处于合闸位置$;$正常通流且处于分闸位置$;$处于合闸位置 | B
2314 | 单选题 | 移动箱变车高压柔性电缆导体的截面积，一般有35mm2和（）mm2，两种。 | 25$;$50$;$70$;$90 | B
2315 | 单选题 | 不停电更换柱上变压器作业时，移动箱变车的整车接地电阻应小于（）Ω。 | 0.4$;$4$;$8$;$10 | B
2316 | 单选题 | Q/GDW710—2012《10kV电缆线路不停电作业技术导则》规定:移动箱变车高压柔性电缆的额定通流能力为（）A。 | 100$;$150$;$200$;$400 | C
2317 | 单选题 | 采用发电车更换柱上变压器，在作业中存在（）次短时停电。 | 1$;$2$;$3$;$4 | B
2318 | 单选题 | 配电变压器终端的要求包括:装置电源应采用低压（）接线方式，可缺相运行。 | 单相$;$三相三线$;$三相四线$;$三相五线 | C
2319 | 单选题 | 一二次融合环网柜配套DTU中的配电线损采集模块，其有功电能计量准确度要求为（）等级。 | 0.5$;$0.5S$;$1$;$2 | B
2320 | 单选题 | “二遥”动作型馈线终端应用于用户分界开关配套时应具备配合重合闸方式的就地型馈线自动化功能，实现（）、不同中性点接地方式下接地故障的定位与隔离功能。 | 短路故障$;$瞬时故障$;$永久故障$;$隔离故障 | A
2321 | 单选题 | TV、TA、柱上开关等户外设备，其电缆引出线必须做好（）措施。 | 绕包$;$绑扎$;$防水$;$防火 | C
2322 | 单选题 | 主站端后台全站遥测数据卡死，现场后台正常，问题最有可能出现在（）。 | 总控$;$站内以太网$;$测控装置$;$电流互感器 | A
2323 | 单选题 | “三遥”馈线终端的必备功能包括:具备（）处理功能，支持遥信变位优先传送。 | 双遥信$;$双位置遥信$;$位置遥信$;$单位置遥信 | B
2324 | 单选题 | 自适应综合型馈线自动化具备光纤后，通过切换终端模式，实现（）馈线自动化的应用。 | 集中型$;$远方型$;$就地型$;$智能型 | A
2325 | 单选题 | 配电线路的敷设环境应避免由外部热源产生的（）带来的损害。 | 热效应$;$电效应$;$光效应$;$力效应 | A
2326 | 单选题 | 对脚扣作人体冲击试验，试验时将脚扣扣在电杆离地( )m左右处。 | 0.5$;$0.8$;$0.9$;$1 | A
2327 | 单选题 | 开关站设备重大缺陷。指缺陷比较严重，但设备仍可短期继续安全运行，该缺陷在( )内消除，消除前应加强监视。 | 12h$;$24h$;$一周$;$一月 | D
2328 | 单选题 | Dyn11接线配电变压器三相不平衡率在25％～40％属于( )。 | 危急缺陷$;$严重缺陷$;$一般缺陷$;$轻微缺陷 | C
2329 | 单选题 | 农村低压电力网的剩余电流动作保护方式，当涉及改变低压电力网系统运行方式时，必须经( )供电部门批准。 | 县级$;$市级$;$省级$;$国家 | C
2330 | 单选题 | 低压配电室应每( )进行一次停电检修。 | 周$;$月$;$季$;$年 | C
2331 | 单选题 | 故障报修根据受理单位不同和故障报修工单流转流程的不同分为（）种运行模式。 | 一$;$两$;$三$;$四 | B
2332 | 单选题 | 在抢修人员完成故障抢修后，具备远程终端或手持终端的单位由抢修人员填单，( )审核后回复故障抢修工单。 | 营销部$;$生产部$;$客服中心$;$调控中心 | D
2333 | 单选题 | 测量有并联电阻的阀型避雷器的电导电流时，在高压整流回路中应加滤波电容器，其电容值一般为( )以上。 | 0.1uF$;$0.2uF$;$0.3uF$;$0.4uF | A
2334 | 单选题 | SF6高压断路器的核心元件是( )。 | 灭弧室$;$SF6气体$;$触头$;$外壳 | A
2335 | 单选题 | 抢修时间超过4h的，每（）h向本单位配网抢修指挥班组报告故障处理进展情况。 | 0.5$;$1$;$2$;$3 | C
2336 | 单选题 | 抢修工作负责人与调度联系并办理相应的（）。到达现场后，进行合理分工并设置现场安全措施。 | 许可手续$;$工作票$;$操作票$;$抢修任务 | A
2337 | 单选题 | 抢修人员到达现场后，发现由于（）导致客户家用电器损坏的，抢修人员应做好相关证据的收集及存档工作，并及时转相关部门处理。 | 客户使用原因$;$电器设备质量$;$天气自然灾害$;$电力运行事故 | D
2338 | 单选题 | 根据《关于印发〈国家电网有限公司安全事故调查规程〉的通知》（国家电网安监〔2020〕82。号）要求，各有关单位接到事故报告后，每级上报的时间不得超过（）个小时。 | 0.5$;$1$;$2$;$3 | B
2339 | 单选题 | 供电设施计划检修需要停止供电，供电企业应当提前( )通知用户或者进行公告。 | 24小时$;$3天$;$7天$;$15天 | C
2340 | 单选题 | 弧垂观测时，连续档在( )档以内,选靠近中间一档作为观测档。 | 3$;$5$;$7$;$9 | B
2341 | 单选题 | 配电屏应牢固地安装在基础型钢上，型钢顶部应高出地面( )mm，屏体内设备与各构件连接应牢固。 | 5$;$10$;$15$;$20 | B
2342 | 单选题 | 下列绝缘子型号为蝶式绝缘子的是( )。 | CD10-1$;$XP-7C$;$ED-3$;$PD-1T | C
2343 | 单选题 | 35kV供电线路的下列故障和异常运行，不需装设相应的保护装置的是( )。 | 相间短路$;$单相接地$;$空载$;$过负荷 | C
2344 | 单选题 | 母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接，每段母线槽的金属外壳间应连接可靠且母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于（）处。 | 4$;$3$;$2$;$1 | C
2345 | 单选题 | 高压设备发生接地时巡视人员应注意室内不得接近故障点( )以内，室外不得接近故障点( )以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。 | 2m4m$;$3m5m$;$4m8m$;$5m10m | C
2346 | 单选题 | 跌落式熔断器和引线的相间距离不小于( )mm。 | 300$;$400$;$500$;$600 | C
2347 | 单选题 | 电缆与道路、铁路交叉时，应穿管保护，保护管应伸出路基（）。 | 0.5m$;$1m$;$1.5m$;$2m | B
2348 | 单选题 | 电力设施保护方法包括任何单位或个人在架空电力线路保护区内不得兴建建筑物、( )。 | 构筑物$;$烧荒$;$倒垃圾$;$取土 | A
2349 | 单选题 | 绝缘试验应在良好天气且被试物及仪器周围温度不宜低于（），空气相对湿度不宜高于（）的条件下进行。 | 5℃；80%$;$5℃；90%$;$6℃；80%$;$6℃；90% | A
2350 | 单选题 | 在国标50150—2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中规定，大型接地装置是指110（66）kV及以上电压等级变电站、装机容量在200MW及以上火电厂和水电厂或者等效平面面积在（）及以上的接地装置。 | 3000m²$;$5000m²$;$7000m²$;$6000m² | B
2351 | 单选题 | 当三极管集电极与发射极之间的电压Uce为一定值时，基极与发射极间的电压Ube与基极电流Ib之间的关系，称为三极管的( )。 | 输入特性$;$输出特性$;$放大特性$;$机械特性 | A
2352 | 单选题 | 档距70m的架空线路导线间的最小允许距离是( )m。 | 0.55$;$0.65$;$0.75$;$0.85 | B
2353 | 单选题 | 对电力设施与其他设施互相妨碍的处理:在依法划定的电力设施保护区内种植的，或自然生长的可能危及电力设施安全的树木、竹子，电力企业应( )予以修剪或砍伐。 | 依法$;$及时$;$立即$;$协商 | A
2354 | 单选题 | 在使用电磁型操作机构，合闸线圈动作电压应不低于额定电压的（）。 | 0.75$;$0.8$;$0.85$;$0.9 | B
2355 | 单选题 | 《中共国家电网有限公司党组关于强化整治漠视侵害群众利益问题长效机制建设的意见》提到，推进配电网建设运维一体化管理，深化供电服务指挥中心运营，推广网格化区域供电服务模式，加强供电所配电专业管理，建立以工单驱动业务的运维管控新模式，实现配网（）业务一体化开展。 | “运、检、抢”$;$“运、检、修”$;$“检、修、抢”$;$“运、修、抢” | A
2356 | 单选题 | 持续运行的接触器主触点电流按额定电流的( )计算。 | 67%～75%$;$0.8$;$116%～120%$;$1 | A
2357 | 单选题 | 跌落式熔断器如果掉管时负荷电流( )，还有可能造成拉弧引发相间短路故障。 | 过大$;$较小$;$平稳$;$突变 | A
2358 | 单选题 | 根据国标50052-2009《供配电系统设计规范》，并联电力电容器的补偿方式按安装地点可分为（）。 | 分散补偿、个别补偿$;$集中补偿、分散补偿$;$集中补偿、个别补偿$;$集中补偿、分散补偿、个别补偿 | D
2359 | 单选题 | 配电变压器电气连接处实测温度大于（）属于危急缺陷。 | 60°$;$70°$;$85°$;$90° | D
2360 | 单选题 | 导线接头及外部连接截面损伤小于（）属于一般缺陷。 | 5%$;$6%$;$7%$;$8% | C
2361 | 单选题 | 配电变压器高、低压绕组声响异常属于（）缺陷。 | 严重$;$一般$;$紧急$;$重大 | A
2362 | 单选题 | 注油前应进行（）试验。 | 混油$;$交接$;$压力$;$温度 | A
2363 | 单选题 | 变压器台架宜采用槽钢，并经（）处理。 | 热镀镁$;$热镀锌$;$热镀银$;$热镀铜 | B
2364 | 单选题 | 配电变压器台区避雷器引下线铝线的截面不小于（）mm²。 | 16$;$25$;$35$;$50 | C
2365 | 单选题 | 配电变压器台区架设过程中，避雷器应尽量靠近安装。（） | 变压器$;$熔断器$;$引下线$;$配电柜 | A
2366 | 单选题 | 容量在100kVA以上配电变压器，接地电阻不大于（）Ω | 4$;$8$;$10$;$20 | A
2367 | 单选题 | 容量在100kVA及以下配电变压器，接地电阻不大于（）Ω。 | 4$;$8$;$10$;$20 | C
2368 | 单选题 | 跌落式熔断器熔管轴线与铅垂面的夹角为（）。 | 15°〜30°$;$25°〜30°$;$15°〜45°$;$25°〜45° | A
2369 | 单选题 | 绕组及套管绝缘电阻测试初值差不小于（）。 | -30%$;$-20%$;$20%$;$30% | A
2370 | 单选题 | 配电变压器试验中非电量保护装置绝缘电阻测试应采用（）V绝缘电阻表测量。 | 500$;$1000$;$2000$;$2500 | D
2371 | 单选题 | 一般情况下，10kV柱上开关的额定电流应为（）A。 | 400$;$535$;$630$;$1250 | C
2372 | 单选题 | 柱上开关壳体应具备防止锈蚀的有效措施，在（）年内不应出现明显可见锈斑。 | 3$;$5$;$10$;$15 | C
2373 | 单选题 | 当10kV架空线路供电区域负荷对供电可靠性要求较高时，其（）或支线开关宜采用柱上开关。 | 熔断器$;$分段开关$;$分界开关$;$断路器 | B
2374 | 单选题 | 配电变压器容量在（）kVA及以下者，跌落式熔丝按额定电流2〜3倍选择。 | 50$;$100$;$200$;$250 | B
2375 | 单选题 | 隔离开关是用来在（）时隔离带电部分，保证检修部分与带电部分之间有足够的、明显的空气绝缘间隔。 | 检修$;$巡视$;$巡检$;$检测 | A
2376 | 单选题 | 柱上负荷开关主回路直流电阻试验数据与初始值相差大于等于（）属于一般缺陷。 | 10%$;$0.2$;$40%$;$50% | B
2377 | 单选题 | 柱上隔离开关接地电阻缺陷应用（）方法查找。 | 预试、检修$;$红外测试$;$分合操作$;$设备巡视 | A
2378 | 单选题 | 阀型避雷器当有雷电过电压时，火花间隙就被（）。 | 开路$;$放大$;$缩短$;$击穿放电 | D
2379 | 单选题 | 电力设备接地引下导线和埋入地中的金属接地体之和称为（）。 | 接地装置$;$接地线$;$接地体$;$接地系统 | A
2380 | 单选题 | 绝缘导线线芯在同一截面内损伤面积超过线芯导电部分截面的（）则构成危急缺陷。 | 7%$;$17%$;$25%$;$40% | B
2381 | 单选题 | 水泥杆本体倾斜度大于等于（）时，为杆塔本体的危急缺陷。 | 3%$;$5%$;$10%$;$15% | A
2382 | 单选题 | 导线有散股、灯笼现象，一耐张段出现（）处及以上时构成导线严重缺陷。 | 1$;$2$;$3$;$5 | B
2383 | 单选题 | 拉线断股大于（）截面时构成危急缺陷。 | 7%$;$17%$;$25%$;$40% | B
2384 | 单选题 | 严重缺陷应在（）天内消除。 | 7$;$15$;$30$;$31 | C
2385 | 单选题 | 紧急缺陷应在（）h内消除。 | 6$;$12$;$18$;$24 | D
2386 | 单选题 | 测得某10kV线路上一点实际电压为9.3kV则该点的电压偏差为（）。 | 7%$;$-7%$;$5%$;$-5% | B
2387 | 单选题 | 10kV每相的过引线、引下线与邻相的过引线、引下线、导线之间的净空距离为（）m。 | 0.3$;$0.2$;$0.15$;$0.1 | A
2388 | 单选题 | 巡视拉线时，应检查拉线绝缘子是否（）或缺少。 | 严重锈蚀$;$变形$;$破损$;$裂纹 | C
2389 | 单选题 | 架空配电线路定期巡视的周期为市区（）个月。 | 1$;$2$;$3$;$6 | A
2390 | 单选题 | 夜间巡视工作在（）或雾天的夜间进行。 | 负荷波动较大$;$负荷高峰$;$配网倒闸操作$;$交通高峰 | B
2391 | 单选题 | 10kV架空配电线路与一级公路的最小垂直距离为（）m。 | 5$;$6$;$7$;$9 | C
2392 | 单选题 | 10kV架空配电线路与通航河流在年最高水平时的最小垂直距离为（）m。 | 5$;$6$;$7$;$9 | B
2393 | 单选题 | 配电线路导线压缩连接接头的电阻不应大于等长导线电阻值的（）倍。 | 1$;$1.1$;$1.2$;$1.3 | C
2394 | 单选题 | 配电线路导线档距内压缩接头的机械强度不应小于导体计算拉断力的（） | 90%$;$85%$;$80%$;$75% | A
2395 | 单选题 | 拉线需装设绝缘子时，当拉线断开情况下绝缘子距地面不应小于（）mm。 | 3000$;$2500$;$2000$;$1500 | B
2396 | 单选题 | 配电线路拉线UT型线夹的螺栓应露扣，并应有不小于（）螺杆丝扣长度可供调紧。 | 1/2$;$1/3$;$2/3$;$1/4 | A
2397 | 单选题 | 验电接地环的安装应铅垂于地面，安装点与导线固定点的距离不应小于（）mm。 | 650$;$700$;$750$;$800 | D
2398 | 单选题 | 拉线坑的深度可按受力大小及设计要求决定，设计无明确要求时，不小于（）mm。 | 1500$;$2000$;$2500$;$3000 | A
2399 | 单选题 | 拉线抱箍一般装设在横担下方，距横担中心线（）mm处。 | 100$;$200$;$250$;$300 | A
2400 | 单选题 | 配电线路拉线的尾线在UT型线夹出口量取拉线露出长度（）mm将多余部分剪掉。 | 300$;$400$;$500$;$600 | C
2401 | 单选题 | 配电线路更换绝缘子固定导线时，铝包带缠绕应紧密且露出绑扎端（）mm。 | 30$;$40$;$50$;$60 | A
2402 | 单选题 | 配电线路导线接头位置，如不能做到接头在中央位置，则接头距导线支撑点不应小于（）m。 | 0.3$;$0.4$;$0.5$;$0.6 | C
2403 | 单选题 | 导线采用缠绕方法连接时，连接部分应缠绕良好，应选用与导线同金属的单股线做绑扎用的绑线，其直径不应小于（）mm。 | 1.5$;$2.5$;$4$;$6 | B
2404 | 单选题 | 中压与低压绝缘导线同杆架设多回路线路直线杆横担间的最小垂直距离为（）m。 | 0.8$;$1$;$1.2$;$1.5 | B
2405 | 单选题 | 配电线路绝缘线的损伤处理工作前检查连接管是否与导线规格一致，其弯曲度不得超过管长的（）。 | 0.01$;$0.02$;$0.03$;$0.04 | A
2406 | 单选题 | 沿墙敷设的接户线以及进户线两支持点间的距离不应大于（）m。 | 5$;$6$;$10$;$15 | B
2407 | 单选题 | 接户线和进户线的进户端对地面的垂直距离不宜小于（）m。 | 1.5$;$2$;$2.5$;$3 | C
2408 | 单选题 | 接户线和进户线对公路、街道和人行道的垂直距离，在电线最大弧垂时，不应小于下列数值:公路路面（）m。 | 5$;$6$;$7$;$9 | B
2409 | 单选题 | 接户线和进户线对公路、街道和人行道的垂直距离，在电线最大弧垂时，不应小于下列数值:通车困难的街道、人行道（）m。 | 5$;$4.5$;$4$;$3.5 | D
2410 | 单选题 | 接户线和进户线对公路、街道和人行道的垂直距离，在电线最大弧垂时，不应小于下列数值:不通车的人行道、胡同（）m。 | 5$;$4$;$3$;$2.5 | C
2411 | 单选题 | 接户线、进户线与建筑物有关部分的距离不应小于下列数值:与下方窗户的垂直距离（）m。 | 0.3$;$0.4$;$0.5$;$0.7 | A
2412 | 单选题 | 接户线、进户线与建筑物有关部分的距离不应小于下列数值:与上方阳台或窗户的垂直距离（）m。 | 0.65$;$0.75$;$0.8$;$0.85 | C
2413 | 单选题 | 接户线、进户线与建筑物有关部分的距离不应小于下列数值:与窗户或阳台的水平距离（）m。 | 0.65$;$0.75$;$0.8$;$0.85 | B
2414 | 单选题 | 接户线、进户线与建筑物有关部分的距离不应小于下列数值:与墙壁、构架的水平距离（）m。 | 0.05$;$0.06$;$0.07$;$0.1 | A
2415 | 单选题 | 接户线、进户线与通信线、广播线交叉时，其垂直距离不应小于下列数值:接户线、进户线在上方时（）m。 | 0.4$;$0.5$;$0.6$;$0.7 | C
2416 | 单选题 | 接户线、进户线与通信线、广播线交叉时，其垂直距离不应小于下列数值:接户线、进户线在下方时（）m。 | 0.3$;$0.4$;$0.5$;$0.6 | A
2417 | 单选题 | 对于连接组别为DYn11的配电变压器，中性线电流不应超过低压侧额定电流的（）。 | 0.25$;$0.4$;$45%$;$50% | B
2418 | 单选题 | 室外配电箱应牢固的安装在支架或基础上，箱底距地面高度不低于（）m并采取防止攀登的措施。 | 0.3$;$0.5$;$1$;$1.2 | C
2419 | 单选题 | 室内配电箱暗装于墙壁时，底部距地面（）m。 | 1.1$;$1.2$;$1.3$;$1.4 | D
2420 | 单选题 | 室内配电箱明装于墙壁时，底部距地面（）m。 | 1.1$;$1.2$;$1.3$;$1.4 | B
2421 | 单选题 | 档距内的各相弧垂应一致，相差不应大于（）mm。 | 40$;$50$;$60$;$70 | B
2422 | 单选题 | 架空绝缘电线对地面、建筑物、树木的最小垂直水平距离应符合下列要求:建筑物(水平)距离（）m。 | 0.1$;$0.15$;$0.2$;$0.25 | C
2423 | 单选题 | 架空绝缘电线对地面、建筑物、树木的最小垂直水平距离应符合下列要求:建筑物(垂直)距离（）m。 | 3.5$;$3$;$2.5$;$2 | D
2424 | 单选题 | 架空绝缘电线对地面、建筑物、树木的最小垂直水平距离应符合下列要求:街道行道树(垂直)距离（）m。 | 0.2$;$0.3$;$0.4$;$0.5 | A
2425 | 单选题 | 架空绝缘电线对地面、建筑物、树木的最小垂直水平距离应符合下列要求:街道行道树(水平)距离（）m。 | 0.2$;$0.3$;$0.4$;$0.5 | D
2426 | 单选题 | 低压避雷器的接地电阻不宜大于（）Ω | 4$;$10$;$20$;$30 | C
2427 | 单选题 | 配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻一般不应大于（）Ω | 4$;$10$;$20$;$30 | A
2428 | 单选题 | 当配电变压器容量不大于100kVA时，接地电阻可不大于（）Ω。 | 4$;$10$;$20$;$30 | B
2429 | 单选题 | 低压架空线路一般选用（）m及以上电杆。 | 8$;$10$;$12$;$15 | B
2430 | 单选题 | 低压架空线路拉线一般釆用镀锌钢绞线，且最小截面不应小于（）mm。 | 10$;$16$;$25$;$35 | D
2431 | 单选题 | 下列不属于短路故障查找重点的是( )。 | 导线接点是否断开$;$绝缘子是否击穿$;$导线是否与树接触$;$过引线是否与横担相接 | A
2432 | 单选题 | 低压线路与高压线路同杆架设时，横担间的垂直距离不应小于下列数值:分支和转角杆（）m。 | 1$;$1.2$;$1.5$;$1.8 | A
2433 | 单选题 | 低压线路与弱电线路同杆架设时电力线路应敷设在弱电线路的上方，且架空电力线路的最低导线与弱电线路的最高导线之间的垂直距离不应小于（）m。 | 1$;$1.2$;$1.5$;$1.8 | C
2434 | 单选题 | 拉线与电杆夹角为（）。 | 30°$;$45°$;$60°$;$90° | B
2435 | 单选题 | 跨越道路(非公路)的水平拉线，对路面的垂直距离不应低于（）m。 | 5$;$6$;$7$;$9 | A
2436 | 单选题 | 拉线坑、杆坑的回填土，应每填（）m夯实一次。 | 0.1$;$0.2$;$0.3$;$0.5 | C
2437 | 单选题 | 电缆出现危急缺陷，消除时间不得超过（）h。 | 6$;$12$;$24$;$48 | C
2438 | 单选题 | 在进行电缆故障抢修时，在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖沟(槽)时，应设监护人。在挖深超过（）m的沟(槽)内工作时，应采取安全措施。 | 1$;$1.5$;$2$;$2.5 | C
2439 | 单选题 | 电缆敷设安装时，用机械牵引电缆时，绳索应有足够的机械强度，工作人员应站在安全位置，不得站在钢丝绳（）等危险地段。 | 内角侧$;$外角侧$;$上方$;$后方 | A
2440 | 单选题 | 测量电缆线路绝缘电阻时，试验前应将电缆（）.以保证测试安全和结果准确。 | 打磨$;$充电$;$绑扎一起$;$接地放电 | D
2441 | 单选题 | 电缆线路故障测寻时，用绝缘电阻表测量电缆A一地、B—地、C—地的绝缘电阻值，测量时另外两相（）。以判断是否为接地故障。 | 不接地$;$短接$;$接地$;$绝缘 | A
2442 | 单选题 | 判断电缆线路是否为接地故障的方法是先在任意一端测量A—地、B—地及C一地的（）.测量时另外两相不接地。 | 阻抗值$;$电压值$;$电流值$;$绝缘电阻 | D
2443 | 单选题 | 保护水平与避雷器额定电压（峰值）之比称为( )。 | 吸收比$;$电压比$;$保护比$;$避雷水平比 | C
2444 | 单选题 | 电缆线路接地故障指的是电缆（）主绝缘对地击穿故障。 | 一芯$;$两芯$;$三芯$;$三芯 | A
2445 | 单选题 | 在给故障电缆加上一个幅度足够高的（）。故障点发生闪络放电的同时，还会产生相当大的“啪”“啪”放电声音。 | 交流电压$;$冲击电压$;$电流$;$脉冲电流 | B
2446 | 单选题 | 电气试验中的间隙性击穿故障和封闭性故障都属于（）性故障。 | 断线$;$接地$;$闪络$;$混合 | C
2447 | 单选题 | 电缆故障测寻测量电缆全长时，电缆端头需要做的处理是（）。 | 三相短接$;$三相开路$;$单相接地$;$三相接地 | B
2448 | 单选题 | 电缆故障测寻测量电缆全长时，采用的方法是（）。 | 电桥法$;$声测法$;$感应法$;$低压脉冲法 | D
2449 | 单选题 | 配电电缆网采用中性点经消弧线圈接地改造方案中，对消孤线圈补偿容量不足的宜采用分布式补偿或消弧线圈增容的方式，保证补偿后残留不超过（）A。 | 5$;$10$;$15$;$20 | B
2450 | 单选题 | 1kV电缆终端头制作，选用的酒精规格为（）。 | 90%$;$92%$;$95%$;$98% | C
2451 | 单选题 | 1kV电缆终端头制作，选用的铜编织带规格为（）mm。 | 5$;$10$;$16$;$25 | D
2452 | 单选题 | 1kV及以下热缩式电力电缆终端制作接地铜编织带必须焊牢在铠装的（）钢带上。 | 一层$;$两层$;$三层$;$四层 | B
2453 | 单选题 | 电缆附件的密封金具应具有良好的组装密封性和（）。 | 配合性$;$绝缘性$;$防潮性$;$防腐蚀性 | A
2454 | 单选题 | 10kV冷缩式电力电缆中间接头制作，按接管长度的（）mm切除绝缘，并将两端电缆绝缘的端部做倒角。 | 1/2加5$;$1/2加3$;$3/5加3$;$3/5加3 | A
2455 | 单选题 | 在进行10kV电力电缆中间头制作割切外半导层时，应注意不得损伤（）。 | 外半导电层$;$内半导电层$;$线芯导体$;$绝缘层 | D
2456 | 单选题 | 在进行10kV电力电缆中间头制作割切铜屏蔽层时，应注意不得损伤（）。 | 外半导电层$;$内半导电层$;$线芯导体$;$绝缘层 | A
2457 | 单选题 | 在进行10kV电力电缆中间头制作剥切主绝缘时，应在绝缘端部制作长为（）mm的“铅笔头”，“铅笔头”应圆整对称，并用砂纸打磨圆滑。 | 16$;$25$;$30$;$35 | C
2458 | 单选题 | 10kV冷缩式电力电缆中间接头制作恢复外护套时，铠装带以半重叠方式绕包，必须紧固，并覆盖接头两端的电缆外护套各（）mm。 | 50$;$60$;$65$;$70 | D
2459 | 单选题 | 在进行110kV热缩式电力电缆中间接头制作时，外护套断口以下（）mm部分用砂纸打毛并清洗干净，以保证外护套收缩后密封性能可靠。 | 50$;$80$;$100$;$120 | C
2460 | 单选题 | 使用携带型火汽油喷灯作业时，不得在带电导线、带电设备、变压器、（）附近以及在电缆夹层、隧道、沟洞内对火炉或喷灯加油、点火。 | 油断路器开关$;$油断路器开关$;$油断路器开关$;$固体绝缘断路器开关 | A
2461 | 单选题 | 使用携带型火汽油喷灯作业时，火焰与带电部分的安全距离:电压在10kV以上者，应大于（）m。 | 1.5$;$2$;$2.5$;$3 | D
2462 | 单选题 | 10kV热缩式电力电缆中间接头制作内外绝缘管及屏蔽管两端绕包密封防水胶带时，两边搭接电缆外半导电层和内外绝缘管及屏蔽管不得少于（）mm。 | 16$;$25$;$30$;$35 | B
2463 | 单选题 | 10kV冷缩式电力电缆终端头制作安装终端绝缘主体前，用清洁纸从上至下把各相清洁干净，待清洁剂挥发后，在绝缘层表面均匀地涂上（）。 | 硅脂$;$凡士林$;$酒精$;$润滑脂 | A
2464 | 单选题 | 10kV热缩式电缆终端头安装时，应（）固定防雨裙，如热缩后防雨裙位置不理想，应对防雨裙二次加热移动和调整，以达到最佳的防雨功能。 | 一次性$;$水平$;$垂直$;$刚性 | A
2465 | 单选题 | 制作10kV预制式肘型电力电缆终端头剥切外半导电层，进行外半导电层端部切削打磨斜坡时，注意不得损伤（）。 | 铠装层$;$金属屏蔽层$;$外半导电层$;$绝缘层 | D
2466 | 单选题 | 制作10kV预制式肘型电力电缆终端头绕包半导电带台阶时，半导电带必须拉伸（）.绕包成圆柱形台阶。 | 150%$;$200%$;$250%$;$300% | B
2467 | 单选题 | 10kV预制式电力电缆终端头安装终端头过程中，在线芯绝缘、（）表面及终端头内侧底部均匀地涂上一层硅脂。 | 铠装层$;$金属屏蔽层$;$半导电层$;$绝缘层 | C
2468 | 单选题 | 制作10kV预制式肘型电力电缆终端头剥切铜屏蔽层时，只能环切一刀痕，不能切透，防止损伤（）。 | 铠装层$;$金属屏蔽层$;$外半导电层$;$绝缘层 | C
2469 | 单选题 | 10kV预制式电力电缆终端头安装终端头后擦净挤出的硅脂，检查确认终端头下部与半导电带有良好的接触和密封，并在底部装上卡带，包缠（）。 | 半导电带$;$绝缘胶布$;$PVC胶带$;$相色带 | D
2470 | 单选题 | 制作10kV电力电缆冷缩式终端头，剥除外护套应分（）进行，以避免电缆铠装层铠装松散。 | 一次$;$两次$;$三次$;$四次 | B
2471 | 单选题 | 10kV冷缩式电力电缆固定三相终端，应保证相与相、相与地之间的距离:户内大于等于（）mm。 | 100$;$110$;$120$;$125 | D
2472 | 单选题 | 10kV热缩式电力电缆终端制作外护套，剥除后断口以下（）mm部分用砂纸打毛并清洗干净，以保证分支手套定位后，密封性能可靠。 | 100$;$110$;$120$;$125 | A
2473 | 单选题 | 当泄漏距离取1.2cm/kV时，10kV电缆所用应力控制管的最小长度应为（）cm。 | 6$;$6.5$;$7$;$7.5 | B
2474 | 单选题 | 维护卷扬机时，应检杳（）开关是否正常。 | 手柄制动$;$开关$;$停车制动$;$电控箱 | D
2475 | 单选题 | 卷扬机操作人员应与（）保持密切联系。 | 工作负责人$;$现场监护人$;$工作班班长$;$相关工作人员 | D
2476 | 单选题 | 电缆敷设安装时，隔热材料可用泡沫混凝土、石棉水泥板、软木或（）。 | 塑料挡板$;$金属隔热板$;$玻璃丝板$;$细砂、细土 | C
2477 | 单选题 | 电缆敷设安装时，穿过热力沟部分的电缆除隔热层外，还应（）保护。 | 穿管$;$套管$;$埋设隔热材料$;$延伸管宽 | A
2478 | 单选题 | 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时，应穿保护管，保护范围应超出路基、街道路两边以及排水沟边（）m以上。 | 0.3$;$0.5$;$0.6$;$0.8 | B
2479 | 单选题 | 电缆敷设安装时，直埋电缆回填土前，应经隐蔽工程验收合格，并（）。 | 分层夯实$;$直接夯实$;$素土夯实$;$重锤夯实 | A
2480 | 单选题 | 电缆敷设安装时，冬季天气过冷，电缆敷设中用电流通过电缆导体的方法加热时，加热后电缆的表面温度应根据各地的气候条件决定，但不得低于（）。 | 5℃$;$10℃$;$15℃$;$20℃ | A
2481 | 单选题 | 电缆敷设安装时，冬季天气过冷，电缆敷设中对电缆用提高周围空气的方法加热时，当温度为25℃，需（）h。 | 22〜34$;$23〜35$;$24〜36$;$25〜37 | C
2482 | 单选题 | 电缆敷设安装时，如果直埋过程中发现某区域发生（）.才应协商后绕过。 | 虫鼠危害$;$机械损伤$;$腐蚀物质$;$化学作用 | D
2483 | 单选题 | 电缆户外终端及避雷器带电裸露部分对地的距离不小于（）mm。 | 100$;$125$;$200$;$200 | C
2484 | 单选题 | 电缆户内终端及避雷器相间带电裸露部分之间的距离不小于（）mm。 | 100$;$125$;$200$;$200 | B
2485 | 单选题 | 10kV冷缩式电力电缆终端制作外半导电层剥除后，绝缘表面必须用细砂纸打磨，去除嵌入在绝缘表面（）的颗粒。 | 半导电$;$灰尘$;$污垢$;$金属 | A
2486 | 单选题 | 电缆沟防火措施中高压电缆应置于防火槽盒内，或敷设于沟底，并用（）覆盖。 | 绝缘板$;$绝缘板$;$沙子$;$混凝土 | C
2487 | 单选题 | 电缆线路工程竣工后，需要移交（）部门整理归档的资料包括技术资料、工艺文件、施工安装记录等。 | 管理$;$运行$;$技术$;$施工 | B
2488 | 单选题 | 环网柜倒闸操作一般应由（）填用配电倒闸操作票。 | 操作人员$;$工作负责人$;$工作监护人$;$班长 | A
2489 | 单选题 | 开闭所部分停电检修或新设备安装，应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂（）标示牌。 | “止步，高压危险!”$;$在此工作$;$禁止合闸$;$注意危险 | A
2490 | 单选题 | 环网柜、电缆分支箱等箱式配电设备宜装设（）。 | 验电、接地装置$;$避雷器$;$断路器$;$熔断器 | A
2491 | 单选题 | 环网柜更换前，有气体压力表的开关，应检查（）是否在正常范围。 | 气体$;$指针$;$压力$;$弹簧 | C
2492 | 单选题 | 环网柜更换前，应进行（）试验。 | 直流耐压$;$交流耐压$;$温升$;$绝缘 | B
2493 | 单选题 | 当更换环网柜时，环网柜与电缆连接后不应使环网柜（）受力。 | 连接端子$;$出线开关$;$进线开关$;$接地刀闸 | A
2494 | 单选题 | 当更换环网柜时，电缆进入环网柜前应（）.并满足电缆弯曲半径要求。 | 牢固固定$;$标记$;$标号$;$记录 | A
2495 | 单选题 | 电缆超声波局部放电检测、暂态地电压局部放电检测、金属屏蔽接地电流检测，试验每年不少于（）次。 | 1$;$2$;$3$;$4 | A
2496 | 单选题 | 诊断性试验中停电检测试验状态评价结果未达异常，但单相主绝缘绝缘电阻小于（）MQ时，宜开展主绝缘交流耐压试验。 | 500$;$1000$;$2000$;$2500 | A
2497 | 单选题 | 诊断性试验中，评价结论为（）的电缆线路应缩短带电检测试验周期，加强跟踪分析或开展停电检测试验，宜对缺陷进行定位修复。 | 注意状态$;$缺陷状态$;$故障状态$;$隐患状态 | A
2498 | 单选题 | 电缆主绝缘绝缘电阻检测应采用（）V及以上电压的绝缘电阻表。 | 500$;$1000$;$2000$;$2500 | D
2499 | 单选题 | 电缆外护套绝缘电阻不低于（）MΩ·km。 | 0.2$;$0.4$;$0.5$;$0.8 | C
2500 | 单选题 | 电缆主绝缘交流耐压试验可采用频率范围为（）Hz的交流电压对电缆线路进行耐压试验，不具备条件时，可采用频率为0.1Hz超低频交流电压对电缆线路进行耐压试验。 | 20〜300$;$20〜500$;$30〜300$;$30〜500 | A
2501 | 单选题 | 环网箱、箱式变电站等基础底座应高出地面不小于（）mm.基础两侧建通风口，宜装设防护围栏，安全警示标识明晰。 | 200$;$300$;$500$;$600 | B
2502 | 单选题 | 双环、双射、单环电缆线路的最大负荷电流不应大于其额定载流量的（）转供时不应过载。 | 30%$;$40%$;$50%$;$75% | C
2503 | 单选题 | 电缆例行试验红外测温时，电缆导体或金属屏蔽与外部金属连接的同部位相间温度差不超过（）评价为正常状态。 | 5k$;$6k$;$8k$;$10k | B
2504 | 单选题 | 电缆例行试验金属屏蔽接地电流检测采用在线监测装置或（）对电缆金属屏蔽接地电流和负荷电流进行测量。 | 电流表$;$电压表$;$万用表$;$钳形电流表 | D
2505 | 单选题 | 电缆诊断性试验铜屏蔽层电阻和导体电阻比测试时，发现较投运前的电阻比增大时，表明（）。 | 铜屏蔽层可能被腐蚀$;$绝缘层可能损坏$;$保护层可能损坏$;$外护套可能损坏 | A
2506 | 单选题 | 带电更换绝缘子，如采取停电作业所需时间为1h.实际需要的最小停电范围内的户数为45，停送电操作时间为2h.则此次带电作业减少停电时户数为（）时户。 | 115$;$135$;$175$;$185 | B
2507 | 单选题 | 直线杆改耐张杆并加装柱上开关时，在（）导线前应有防止导线弹跳的措施。 | 接触$;$开断$;$跨越$;$调整 | B
2508 | 单选题 | 带电更换直线杆绝缘子及横担作业过程中，新横担安装后，及时做好（）措施。 | 包裹$;$屏蔽$;$隔离$;$绝缘遮蔽 | D
2509 | 单选题 | 旁路作业组装中间接头时应停止牵引，组装中间接头宜（）人进行。 | 1$;$2$;$3$;$4 | B
2510 | 单选题 | 直线杆改耐张杆并加装柱上开关作业中，接柱上开关引线前，应确认开关设备处于（）位置。 | 合闸$;$分闸$;$手动$;$自动 | B
2511 | 单选题 | 更换耐张绝缘子串或移动导线的作业，应采取（）导线脱落的后备保护。 | 避免$;$保证$;$防止$;$保持 | C
2512 | 单选题 | 在低压带电作业中，对人体的伤害主要是（）即人体的不同部位同时接触了有电位差(如相与相之间或相对地之间)的电源回路时所产生的电流危害。 | 电击伤害$;$触电伤害$;$单相电击$;$电弧灼伤 | B
2513 | 单选题 | 低压配电网正常的闭合供电回路在接通或断开的瞬间，断口在极短的时间内发光、发热的现象产生，就是产生了（）。 | 电晕$;$电荷$;$电流$;$电弧 | D
2514 | 单选题 | 0.4kV不停电作业切断火线时，必须戴（）.使用长手柄的短线钳，并有防止弧光相间短路的措施。 | 护目镜$;$绝缘手套$;$线手套$;$安全帽 | A
2515 | 单选题 | 0.4kV不停电作业用分体式防护服必须衣、裤成套穿着使用，且衣、裤必须有重叠面，重叠面不少于（）cm。 | 10$;$15$;$20$;$30 | B
2516 | 单选题 | 开始作业前需对验电器进行自检，自检合格后按（）的原则进行验电，并汇报验电结果。 | 先带电体后接地体$;$先进线后出线$;$先接地体后带电体$;$先出线后进线 | A
2517 | 单选题 | 带电断开低压电缆引线后，作业人员应及时对裸露的金属端头进行（）.防止人员触电。 | 包裹$;$屏蔽$;$隔离$;$绝缘遮蔽 | D
2518 | 单选题 | 带电断低压空载电缆引线前，工作负责人应组织工作人员进行现场勘察，确认待断电缆引线确实处于（）状态，后端线路开关及刀闸处于拉开位置，并测流确认。 | 空载$;$过载$;$重载$;$轻载 | A
2519 | 单选题 | 低压配电柜(房)带电更换低压断路器作业，合断路器前应对（）验电，确认无返送电。 | 进出线$;$进线$;$出线$;$电源侧 | C
2520 | 单选题 | 采用10kV旁路电缆带负荷更换跌落式熔断器，旁路设备的载流能力一般是（）A。 | 100$;$200$;$250$;$300 | B
2521 | 单选题 | 带负荷更换柱上开关作业，在安装绝缘引流线时如相位不正确，将引起线路（）。 | 断路$;$开路$;$接地短路$;$相间短路 | D
2522 | 单选题 | 高压旁路电缆敷设好后，应进行绝缘电阻检测，其值不得小于（）MΩ。 | 500$;$1000$;$2000$;$2500 | A
2523 | 单选题 | Q/GDW1811—2013《10kV带电作业用消弧开关技术条件》规定:10kV带电作业用消弧开关的操动机构操作寿命应不小于（）次。 | 500$;$1000$;$1500$;$2000 | B
2524 | 单选题 | GB/T18857—2019《配电线路带电作业技术导则》规定，额定电流为200A的绝缘引流线，其允许通过电流不大于（）A。 | 150$;$167$;$185$;$200 | B
2525 | 单选题 | 带电搭接电缆引线前，需用（）对电缆进行绝缘检测。 | 万用表$;$绝缘电阻表$;$接地电测试仪$;$钳形电流表 | B
2526 | 单选题 | 移动箱变车电缆自动机械装置使用前应根据工作负荷校核（），并满足规定的安全系数。 | 机械强度$;$负荷强度$;$负载强度$;$承载能力 | A
2527 | 单选题 | 不停电更换柱上变压器作业，当变压器更换完毕后，一般情况下在合变压器低压开关之前应（）。 | 检查$;$试验合格$;$核相$;$以上都对 | C
2528 | 单选题 | 环网柜配套的集中式DTU屏柜应采用（）结构。 | 柜式$;$抽屉式$;$立式$;$遮蔽立式 | D
2529 | 单选题 | 对于配套弹簧操作机构，且额定操作电压为DC24V的FTU，其合分闸负载能力不小于24V/16A.持续时间不小于（）ms。 | 100$;$200$;$300$;$400 | A
2530 | 单选题 | 集中型馈线自动化故障点上游的所有FTU/DTU由于检测到（），也被触发，并向主站上报故障信息。而故障点下游的所有FTU/DTU则检测不到故障电流。 | 接地电流$;$最大短路电流$;$短路电流$;$负荷电流 | C
2531 | 单选题 | 为实现智能分布式馈线自动化，DTU(或FTU)与相邻的DTU(或FTU)之间建立（）通信联络，实时交互配电网络拓扑保护需要的相关信息。 | 纵向$;$横向$;$垂直$;$水平 | B
2532 | 单选题 | 一二次融合成套环网柜电流互感器保护测量准确等级为（）。 | 0.2级/5P10级$;$0.5级/5P10级$;$1.0级/5P10级$;$2.0级/5P10级 | B
2533 | 单选题 | 一二次融合开关设备的配电终端配套的取电电流互感器开路电压尖峰值宜不大于（）V.否则应加装开路保护器。 | 100$;$200$;$300$;$500 | C
2534 | 单选题 | 某班组进行DTU安装后的测试工作，测试员高某发现遥控失败。对DTU进行检查，经检查发现遥控压板遥控失败后，应先在测控装置上进行（）。 | 手控操作$;$远程操作$;$自动操作$;$程序操作 | A
2535 | 单选题 | 遥控失败可能是由于终端设备的远方就地把手处于（）位置。 | 远方$;$就地$;$自动$;$手动 | B
2536 | 单选题 | 电压-时间型"馈线自动化是通过开关“无压分闸、来电（）"的工作特性配合变电站出线开关二次合闸来实现，一次合闸隔离故障区间，二次合闸恢复非故障段供电。 | 合闸$;$检测故障$;$瞬间合闸$;$延时合闸 | D
2537 | 单选题 | 设备完成调试后，在出厂前进行不少于（）h连续稳定的通电试验，交直流电压为额定值，各项性能均应符合要求。 | 24$;$36$;$48$;$72 | D
2538 | 单选题 | 配电室除屋顶承重构件外的其他部分耐火等级不应低于（）。 | 一级$;$二级$;$三级$;$四级 | C
2539 | 单选题 | 通过供电服务指挥系统自动生成的主动运维工单，针对性开展（）及带电检测。 | 设备巡视$;$故障巡视$;$线路特巡$;$监察巡视 | A
2540 | 单选题 | 抢修人员应按照（），优先处理紧急故障，如实向上级部门汇报抢修进展情况，直至故障处理完毕。 | 故障分级$;$紧急程度$;$先主后次$;$先次后主 | A
2541 | 单选题 | （）kV及以上电压等级故障，按照职责分工转相关单位处理，由抢修单位完成抢修工作，由本单位配网抢修指挥相关班组完成工单回复工作。 | 35$;$45$;$60$;$90 | A
2542 | 单选题 | 对非故障停电(如欠费停电、窃电等)无须到达现场抢修的，应及时移交给相关部门处理，并由责任部门在（）min内与客户联系，并做好与客户的沟通解释工作。 | 35$;$45$;$60$;$90 | B
2543 | 单选题 | 各单位对有异议的故障报修工单，可提出申诉，以（）为单位向国网客服中心提出初次申诉。 | 省级电力公司$;$市级电力公司$;$县级及以上电力公司$;$供电所 | A
2544 | 单选题 | （）指产权分界点客户侧的电力设施故障。 | 客户内部故障$;$外部故障$;$低压故障$;$高压故障 | A
2545 | 单选题 | （）是指电力系统中高压电气设备(电压等级在1kV以上者)的故障，主要包括高压线路、高压变电设备故障等。 | 外部故障$;$低压故障$;$高压故障$;$客户内部故障 | C
2546 | 单选题 | 已经或可能引发人身伤亡的电力设施安全隐患或故障为（）故障报修。 | 紧急$;$重要$;$一般$;$特殊 | A
2547 | 单选题 | 已经或可能引发人员密集公共场所秩序混乱的电力设施安全隐患或故障为（）故障报修。 | 紧急$;$重要$;$一般$;$特殊 | A
2548 | 单选题 | 已经或可能引发严重环境污染的电力设施安全隐患或故障为（）故障报修。 | 紧急$;$重要$;$一般$;$特殊 | A
2549 | 多选题 | 防止外力破坏的措施有（）。 | 加装警示标志防止车辆碰撞$;$加装护栏$;$对施工场所下达防护通知书$;$加强对特殊地点的巡视 | ABCD
2550 | 多选题 | 配电线路常见的故障有（）。 | 外力破坏的事故$;$自然危害事故$;$人为事故$;$设备本体事故 | ABCD
2551 | 多选题 | 杆上作业人员更换耐张绝缘子时的操作步骤包括（）。 | 更换绝缘子片前，应做好防止导线脱落的保护措施，做好导线的后备保护，将导线后备保护绳安装在合适位置$;$使用紧线器收紧导线，使其受一定的张力，此时全面检查各连接部位的受力情况.防止出现受力不均衡情况$;$继续收紧紧线器，使绝缘子松弛，适当调整绝缘子后备保护绳，将绝缘子串张力完全转移至紧线器上$;$拆除绝缘子连接金具，更换绝缘子串，并重新安装绝缘子连接金具$;$检查绝缘子安装位置，绝缘子串钢帽、绝缘体、钢脚应在同一轴线上，销子齐全完好、开口方向与原线路一致$;$复合绝缘子更换时，应用软质绳索吊装，严禁踩踏、挤压 | ABCDEF
2552 | 多选题 | 配电变压器巡视时，应检查变压器套管外观内容（）。 | 裂纹$;$击穿$;$烧损$;$污秽 | ABCD
2553 | 多选题 | 配电变压器全项试验包括（）试验和特殊试验。 | 出厂$;$例行$;$预防性$;$型式 | BD
2554 | 多选题 | 变压器台架应牢固可靠，高度应符合规定，无（）现象。 | 锈蚀$;$上拔$;$倾斜$;$下沉 | ACD
2555 | 多选题 | 配电变压器高、低压套管（）属于一般缺陷。 | 略有破损$;$污秽较严重$;$绕组及套管绝缘电阻与初始值相比降低20%〜30%$;$绕组及套管绝缘电阻与初始值相比降低30%及以上 | ABC
2556 | 多选题 | 从变压器取油样阀中取出油样，进行（）。 | 耐压试验$;$介质损耗试验$;$混油试验$;$直流电阻试验 | AB
2557 | 多选题 | 配电变压器声音沉重，说明有（）。 | 过负荷$;$大容量设备启动$;$过电压$;$有绝缘击穿 | AB
2558 | 多选题 | 下列（）故障会导致配电变压器的分接开关放电。 | 开关触头压力小$;$开关接触不良$;$开关烧坏$;$绝缘性能降低 | ABCD
2559 | 多选题 | 配电变压器绕组连同套管的试验项目包括（）。 | 绝缘电阻$;$直流电阻$;$直流泄漏电流$;$底座绝缘电阻 | ABC
2560 | 多选题 | 属于配电变压器绕组连同套管的直流电阻试验周期内容的为（）。 | 大修后$;$每隔2〜3年一次$;$在变换绕组分接头位置后$;$必要时 | ACD
2561 | 多选题 | 柱上开关的技术参数有（）等。 | 额定短时耐受电流(4s)$;$额定电压$;$额定短路开断电流$;$额定短路关合电流 | ABCD
2562 | 多选题 | 10kV开关本体外观及结构应检查（）。 | 整体结构完好，外观无缺损、变形、无脏污、锈蚀$;$绝缘支撑件无裂纹、破损$;$铸件应无裂纹、砂眼$;$铭牌、标志牌内容正确、齐全，布置规范，各项参数符合设计要求。 | ABCD
2563 | 多选题 | 配电网避雷器选取时，应根据（）等要求，因地制宜、适度超前、差异化选配。 | 地区规划$;$经济发展$;$运行环境$;$线路负荷性质$;$产品技术性能 | ABCD
2564 | 多选题 | 熔断器选择熔断件的额定电流时，应考虑（）。 | 被保护的电力线路及设备正常和可能的过载电流$;$保护变压器、电动机、电容器等应考虑回路可能出现的涌流对熔断件的影响$;$与其他保护设备的保护特性相配合$;$配电系统中同一线路及设备采用熔断器保护时，通常选择同型号熔断件 | ABCD
2565 | 多选题 | 红外检测属于带电检测，检测人员应具备（）。 | 熟悉红外诊断技术的基本原理和诊断程序，了解红外热像仪的工作原理、技术参数和性能，掌握热像仪的操作程序和使用方法$;$了解被检测设备的结构特点、工作原理、运行状况和导致设备故障的基本因素$;$熟悉相关标准，接受过红外热像检测技术培训，并经相关机构培训合格$;$具有一定的现场工作经验，熟悉并能严格遵守电力生产和工作现场的有关安全管理规定 | ABCD
2566 | 多选题 | 局部放电超声波检测仪一般由超声波传感器和检測主机两部分组成，检测主机包括（）和辅助单元。 | 数据采集单元$;$控制与处理分析单元$;$存储单元$;$人机交互单元 | ABCD
2567 | 多选题 | 柱上开关的A类检修项目包括（）。 | 整体更换$;$返厂检修$;$带电测试$;$维护、保养 | AB
2568 | 多选题 | 柱上开关拒合的原因主要有（）。 | 电气方面故障$;$机械方面原因$;$设备本身原因$;$操作原因 | AB
2569 | 多选题 | 柱上开关拒合、拒跳应从（）方面查明原因，分别检修处理。 | 电气$;$操作$;$机械$;$运维 | AC
2570 | 多选题 | 隔离开关本体到点连接点温度、相对温差大于90°C应计划按（）执行。 | A类检修$;$B类检修$;$C类检修$;$D类检修$;$E类检修 | ACE
2571 | 多选题 | 柱上隔离开关维护的主要内容有（）。 | 保养操作机构$;$修复机构锈蚀$;$清除设备本体上的异物$;$修剪、砍伐与设备安全距离不足的藤蔓、树(竹)等异物 | ABCD
2572 | 多选题 | 红外测试可以查找柱上隔离开关的（）缺陷。 | 触头和触指烧伤$;$绝缘子表面污闪$;$转轴卡涩$;$分、合闸操作限位装置断裂 | AB
2573 | 多选题 | 跌落式熔断器正常状态下C类检修项目有（）。 | 外观$;$本体$;$操作性能$;$标识 | ABCD
2574 | 多选题 | 依据电力系统接地目的的不同，可将接地分为（）接地。 | 工作$;$保护$;$防雷$;$防静电 | ABCD
2575 | 多选题 | 以下属于紧急缺陷的是（）。 | 水泥杆杆根断裂$;$钢芯铝绞线的铝线断股或损伤表面积超过截面积的25%$;$受外力作用，拉线松脱对人身和设备安全构成严重威胁$;$绝缘子击穿接地 | ACD
2576 | 多选题 | 以下属于重大缺陷的是（）。 | 固定绑线有损伤、松动、断股$;$水泥杆严重腐蚀、酥松$;$绝缘子有裂纹$;$木横担腐朽断面积超过1/2 | BCD
2577 | 多选题 | 进一步加强季节性运维工作，重点做好线路防( )树障及异物短路治理，降低线路故障率。 | 外破$;$雷击$;$设备本体$;$断线 | AB
2578 | 多选题 | 接到客户报修时，工作人员应详细询问故障( )。 | 地址$;$情况$;$详情$;$类型 | AB
2579 | 多选题 | 巡视拉线时应检查拉线有无（）和张力分配不匀等现象。 | 断股$;$龟裂$;$松弛$;$严重锈蚀 | ACD
2580 | 多选题 | 红外线测温技术具有（）应用范围广等特点。 | 不停电$;$可控制$;$不取样$;$非接触 | ABD
2581 | 多选题 | 遇到（）等天气不应进行红外线测量。 | 雷$;$雨$;$雪$;$雾 | ABCD
2582 | 多选题 | 巡视线路通道时，应检查通道内是否有威胁线路安全的工程设施，如:)和打桩等。 | 施工机械$;$脚手架$;$运输机械$;$拉线 | ABC
2583 | 多选题 | 巡视架空线路通道时应检查导线对地、道路、（）及建筑物等的距离应满足相关规定要求。 | 公路$;$铁路$;$索道$;$河流 | ABCD
2584 | 多选题 | 导致外力破坏的因素有（）和外部异物等。 | 盗窃$;$建设施工$;$车辆$;$外部火灾 | ABCD
2585 | 多选题 | 安装配电线路金具时，应根据（）要求配置。 | 经济性$;$导线规格$;$最大使用张力$;$安全系数 | BCD
2586 | 多选题 | 下列属于配电线路导线断股修复的工作流程中工作前准备部分的工作流程为（）。 | 现场勘察$;$工器具准备$;$材料准备$;$填写工作票 | ABC
2587 | 多选题 | 架空绝缘线路的（）等处应安装验电接地环。 | 终端$;$分支$;$分段开关两侧$;$转角 | ABC
2588 | 多选题 | 配电线路更换拉线地面装配部分的工作流程包括（）。 | 按图要求配料$;$制作拉线上把$;$制作临时拉线$;$加装临时拉线 | ABC
2589 | 多选题 | 导线在展放过程中，对已展放的导线应进行外观检查，并不发生（）和断头等现象。 | 摩擦$;$断股$;$断头$;$扭曲 | ABCD
2590 | 多选题 | 横担按作用可分为（）。 | 直线横担$;$耐张横担$;$镀锌横担$;$终端横担 | ABD
2591 | 多选题 | 配电架空线路耐张线夹包括（）。 | 螺栓式$;$压缩型$;$楔型$;$悬垂型 | ABC
2592 | 多选题 | 直埋电缆( )等地段应设明显的方位标桩。 | 拐弯$;$接头$;$交叉$;$进入建筑物 | ABCD
2593 | 多选题 | IT系统是指变压器低压侧中性点（），系统内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线单独接至接地极上。 | 不接地$;$直接接地$;$经高阻抗接地$;$经小电阻接地 | AC
2594 | 多选题 | TT系统中的（）应装设剩余电流末级保护。 | 移动式电器$;$携带式电器$;$临时用电设备$;$手持电动器具 | ABCD
2595 | 多选题 | 在TT和IT系统中，电力设备的传动装置、（）以及配电变压器的外壳应装设保护接地。 | 靠近带电部分的金属围栏$;$电力配线的金属管$;$配电盘的金属框架$;$金属配电箱 | ABCD
2596 | 多选题 | 剩余电流动作保护器的安装场所应无爆炸危险、无腐蚀性气体，并注意（）。 | 防潮$;$防尘$;$防震动$;$避免日晒 | ABCD
2597 | 多选题 | 剩余电流总保护方式包括（）。 | 安装在电源中性点接地线上$;$安装在电源进线回路上$;$安装在各条配电出线回路上$;$安装在分支配电箱的电源线上 | ABC
2598 | 多选题 | 剩余电流末级保护可装在（）。 | 接户或动力配电箱内$;$用户室内的进户线上$;$各条配电岀线回路上$;$分支配电箱的电源线上 | AB
2599 | 多选题 | 剩余电流总保护、剩余电流中级保护及三相动力电源的剩余电流末级保护，宜采用具有（）功能的剩余电流断路器，当釆用组合式保护器时，宜采用带分励脱扣的低压断路器。 | 漏电保护$;$短路保护$;$过负荷保护$;$超温保护 | ABC
2600 | 多选题 | 剩余电流动作保护是防止因低压电网剩余电流造成故障危害的有效技术措施，低压电网剩余电流保护一般采用剩余电流（）的多级保护方式。 | 总保护(中级保护)$;$末级保护$;$初级保护$;$一级保护 | AB
2601 | 多选题 | 架空绝缘电线表面检查要求不得有（）、绝缘断裂及绝缘霉变等现象。 | 气泡$;$鼓肚$;$砂眼$;$露芯 | ABCD
2602 | 多选题 | 如线路附近有建筑物，（）宜靠近建筑物侧。 | 中性线$;$保护中性线$;$相线$;$均可靠近 | AB
2603 | 多选题 | 农村低压电力网应采用符合标准规定的导线，禁止使用（）。 | 单股$;$破股$;$拆股线$;$铁线 | ABCD
2604 | 多选题 | 在高土壤电阻率的地带，为能降低接地电阻，宜采用如下措施（）。 | 延伸水平接地体，扩大接地网面积$;$在接地坑内填充长效化学降阻剂$;$如近旁有低土壤电阻率区，可引外接地$;$减少接地体埋深 | ABC
2605 | 多选题 | 接地体可利用与大地有可靠电气连接的自然接地物，如连接良好的埋设在地下的（）等，若接地电阻符合要求时，一般不另设人工接地体。 | 金属管道$;$金属井管$;$建筑物的金属构架$;$燃气管道 | ABC
2606 | 多选题 | 低压架空线路电杆梢径可选择（）mm。 | 150$;$190$;$230$;$270 | AB
2607 | 多选题 | 三相四线系统安装熔断器时，（）严禁安装熔断器。 | 中性线(N线)$;$保护中性线(PEN线)$;$A相线$;$C相线 | AB
2608 | 多选题 | 混凝土电杆表面应（）。 | 光滑$;$无混凝土脱落$;$无露筋$;$无跑浆 | ABCD
2609 | 多选题 | 单横担的组装位置，（）应装于拉线侧。 | 分支杆$;$转角杆$;$终端杆$;$直线杆 | ABC
2610 | 多选题 | 绝缘子的铁脚与瓷件应结合紧密，铁脚镀锌良好瓷釉表面应( )。 | 光滑$;$无裂纹$;$无缺釉$;$无破损 | ABCD
2611 | 多选题 | （）和跨越杆均应装设拉线，拉线及其铁附件均应热镀锌。 | 转角$;$分支$;$耐张$;$终端 | ABCD
2612 | 多选题 | 电缆故障指示器应具备（）等功能。 | 自动复归$;$手动复归$;$自检$;$低电量报警 | ABCD
2613 | 多选题 | 电缆一般釆用（）等敷设方式。 | 直埋$;$排管$;$电缆沟$;$隧道 | ABCD
2614 | 多选题 | 电缆的绝缘层应具有（）和局部放电性能。 | 稳定的特性$;$较高的绝缘电阻$;$较高击穿强度$;$优良的耐树枝放电 | ABCD
2615 | 多选题 | 电力电缆按电压等级分类可分为（）。 | 低压$;$中压$;$高压$;$超高压 | ABCD
2616 | 多选题 | 电缆线路及附属设备缺陷涉及范围包括（）、电缆线路上构筑物。 | 电缆本体$;$电缆接头$;$接地设备$;$电缆监测设备 | ABC
2617 | 多选题 | 电缆隧道内应有充足的照明，并有（）措施。 | 防水$;$防火$;$通风$;$报警 | ABC
2618 | 多选题 | 电缆接头移动的要求有（）。 | 一般应停电进行$;$先调查该电缆的历史记录$;$在专人统一指挥下进行$;$应平正移动 | ABCD
2619 | 多选题 | 使用远控电缆割刀开断电缆时，（），防止弧光和跨步电压伤人。 | 刀头应可靠接地$;$周边其他施工人员应临时撤离$;$远控操作人员应与刀头保持足够的安全距离$;$不宜设置专责监护人 | ABC
2620 | 多选题 | 电力电缆的标志牌应与（）的名称一致。 | 电网系统图$;$电缆走向图$;$电缆厂家$;$电缆资料 | ABD
2621 | 多选题 | 在电缆故障声测定点时，禁止直接用手触摸（），以免触电。 | 电缆外皮$;$电缆支架$;$冒烟小洞$;$电缆管道 | AC
2622 | 多选题 | 使用红外测温仪进行热像检测时，主要包括（）等步骤。 | 功能修正$;$量程设定$;$激光瞄准$;$检测记录 | ABCD
2623 | 多选题 | 根据安全要求，遇到（）等天气不应进行红外线测量。 | 雷$;$雨$;$雪$;$雾 | ABCD
2624 | 多选题 | 下列属于橡塑绝缘电缆预防性试验项目的有（）。 | 主绝缘绝缘电阻试验$;$外护套绝缘电阻试验$;$交叉互联系统试验$;$护层直流耐压试验 | ABC
2625 | 多选题 | 电缆故障按性质分类可分为（）、闪络故障及混合故障。 | 接地故障$;$短路故障$;$断线故障$;$相间故障 | ABC
2626 | 多选题 | 电缆线路故障中，同时具有（）中两种以上性质的故障称为混合性故障。 | 接地故障$;$短路故障$;$断线故障$;$闪络故障 | ABCD
2627 | 多选题 | 用直流电桥测量电缆故障适用于（）。 | 低阻单相接地$;$两相短路故障$;$电缆断线故障$;$高阻故障 | BCD
2628 | 多选题 | 电缆故障初测中的脉冲法包括（）。 | 低压脉冲法$;$闪络法$;$二次脉冲法$;$三次脉冲法 | ABCD
2629 | 多选题 | 电缆故障的精确定点的方法包括（）。 | 冲击放电声测法$;$声磁信号同步接收定点法$;$跨步电压法$;$闪络法 | ABC
2630 | 多选题 | 电缆路径探测一般采用（）。 | 音峰法$;$极大值法$;$音谷法$;$脉冲法 | ABC
2631 | 多选题 | 避雷器主要用来保护（____）等。 | 架空线路中的绝缘薄弱环节$;$配电室进线段的首端$;$变电站房屋架构$;$雷雨季节经常断开而电源侧又带电压的隔离开关 | ABD
2632 | 多选题 | 开关柜检修后，应按照规程完成继电保护及自动装置效验及断路器传动试验，完成断路器远方（）等试验。 | 遥控$;$遥信$;$遥测$;$遥调 | ABC
2633 | 多选题 | 为降低城市配电电缆单相接地故障引发电缆通道火灾和大面积停电事件风险，组织开展了配电电缆网大面积停电（）综合治理。 | 输配电电缆混沟$;$特级、一级用户电缆和公用电缆共沟$;$10回及以上电缆密集通道隐患$;$老旧电缆绝缘隐患 | ABC
2634 | 多选题 | 城市配电电缆通道内通信光缆(易燃物)、污水(产生易燃气体)等有助燃风险的重大安全隐患，采取（）等措施，控制起火点蔓延，最大限度降低火灾风险。 | 路径迁改$;$填沙掩埋$;$防火隔离$;$防火防爆新材料处理 | ABCD
2635 | 多选题 | 家族缺陷信息指经公司或各省(区、市)公司认定的（）(含主要元器件)由于设计、材质、工艺等共性因素导致缺陷的信息。 | 同厂家$;$同型号$;$同批次设备(含主要元器件)$;$同类型 | ABC
2636 | 多选题 | 电缆终端进入开关柜需有（）措施。 | 防火阻燃$;$防小动物$;$防脱落$;$防刮伤 | ABC
2637 | 多选题 | 配电电缆网采用中性点经消弧线圈接地改造方案中，开关类设备为一二次融合类型的，可采用（）就地切除下游故障。 | 暂态电气量$;$有功功率方向法$;$不平衡电流法$;$消弧线圈 | ABC
2638 | 多选题 | 配电电缆网采用中性点经小电阻接地方案中，采用（）保护策略。 | 变电站出线开关$;$分段开关$;$分支开关(或环网柜出线开关)$;$用户分界开关 | ACD
2639 | 多选题 | 1kV电力电缆中间接头安装绝缘管收缩后应（）。 | 平整$;$光滑$;$无皱纹$;$无气泡 | ABCD
2640 | 多选题 | 1kV电力电缆中间接头安装过程中，使用液化气枪应先检查（）。 | 液化气瓶$;$减压阀$;$液化喷枪$;$灭火器 | ABC
2641 | 多选题 | 1kV电力电缆中间接头电缆附件安装时，室外作业应避免在（）天气下进行。 | 雨天$;$雾天$;$霜冻$;$大风 | ABD
2642 | 多选题 | 1kV及以下热缩式电缆中间接头制作导体连接管压接后，连接管表面的棱角和毛刺必须用（）打磨光洁，并将金属粉末清洁干净。 | 铿刀$;$钢锯$;$刀具$;$砂纸 | AD
2643 | 多选题 | 1kV及以下热缩式电缆中间接头制作热缩绝缘管时.从中部向两端（）进行加热收缩，把管内气体全部排除。 | 均匀$;$缓慢$;$往复$;$环绕 | ABD
2644 | 多选题 | 1kV电力电缆终端安装危险点的控制措施中，使用液化气枪应先检查（）。 | 液化气瓶$;$减压阀$;$周边环境$;$液化喷枪 | ABD
2645 | 多选题 | 1kV及以下热缩式电力电缆终端制作的工作前准备内容有（）。 | 检查电缆$;$工器具准备$;$材料准备$;$阅读安装说明书 | ABCD
2646 | 多选题 | 制作10kV电力电缆中间接头时，室外作业应避免在（）的天气环境下进行。 | 雨天$;$雾天$;$大风$;$湿度在70%以上 | ABCD
2647 | 多选题 | 10kV冷缩式电力电缆中间接头制作安装中间接头管后，用双手从接头中部向两端圆周捏一捏，使中间接头内壁结构与（）有更好的界面接触。 | 电缆绝缘$;$电缆线芯导体$;$外半导电层$;$屏蔽层 | ACD
2648 | 多选题 | 在进行10kV冷缩式电力电缆中间接头制作时，中间接头管应套在电缆铜屏蔽保留较长一端的线芯上，套入前必须将（）用清洁纸依次清洁干净。 | 线芯导体$;$绝缘层$;$外半导电层$;$铜屏蔽层 | BCD
2649 | 多选题 | 在进行10kV冷缩式电力电缆中间接头制作时，压接连接管后，应特别注意不能在中间接头端头位置留有（）。 | 金属粉屑$;$其他导电物体$;$外护套粉屑$;$内护套粉屑 | AB
2650 | 多选题 | 10kV电力电缆中间接头安装套入管材和铜屏蔽网时，应在短端套入（）。 | 应力管$;$铜屏蔽网$;$外绝缘管$;$屏蔽管 | AB
2651 | 多选题 | 在进行10kV热缩式电力电缆中间接头制作时，电缆分相扳弯线芯时一定要保证弯曲半径符合规定要求，避免铜屏蔽层（）。 | 弯曲$;$变形$;$折皱$;$损坏 | BCD
2652 | 多选题 | 在进行10kV热缩式电力电缆中间接头安装附件时，按依次顺序套入管材，顺序不能颠倒，所有管材端口，必须用塑料布加以包扎，以防（）浸入管内污染密封胶层。 | 水分$;$灰尘$;$杂物$;$闲置材料 | ABC
2653 | 多选题 | 10kV热缩式电力电缆中间接头制作工艺流程中间接头附件安装内容有（）。 | 锯除铠装层$;$绝缘层恢复$;$连接两端铜屏蔽$;$热缩内外护套 | BCD
2654 | 多选题 | 10kV热缩式电力电缆中间接头制作压接连接管后，连接管表面的（）必须用锉刀和砂纸打磨光洁，并将金属粉屑清洁干净。 | 污垢$;$棱角$;$毛刺$;$裂纹 | BC
2655 | 多选题 | 10kV预制式电力电缆中间接头制作压接前，应检查连接管直径尺寸与（）是否相符、配套。 | 导体截面尺寸$;$压接模具型号$;$接地线截面尺寸$;$导体径向尺寸 | ABD
2656 | 多选题 | 架空电力线路的导线要求有( )的性能。 | 足够的机械强度$;$较高的导电率$;$抗腐蚀能力$;$质轻、价廉 | ABCD
2657 | 多选题 | 10kV预制式电缆终端头连接接地线时，应将电缆终端头的（）接地线与地网良好连接。 | 铜屏蔽$;$铠装$;$半导电$;$静电保护 | AB
2658 | 多选题 | 10kV预制式肘型电缆终端头接地线安装时，对铠装接地处进行打磨，去除氧化层，然后用两个恒力弹簧将两根地线分别固定在（）上。 | 半导电层$;$铜屏蔽$;$铠装$;$内护套 | BC
2659 | 多选题 | 10kV冷缩式电力电缆终端头制作电缆预处理内容有（）。 | 剥切外护套$;$锯除铠装层$;$剥切内护套$;$核对电缆相位 | ABCD
2660 | 多选题 | 外护套剥除时，应注意（）。 | 避免铠装松散$;$末端外护套保留100mm$;$外护套一次性剥除$;$分两次剥除 | ABD
2661 | 多选题 | 10kV预制式肘型电力电缆终端头制作时，终端头附件安装的内容有（）。 | 安装分支手套$;$安装冷缩护套管$;$安装应力锥$;$安装接线端子 | ABCD
2662 | 多选题 | 10kV预制式电力电缆终端头电缆预处理的内容有（）。 | 剥切外护套$;$锯除铠装层$;$剥切内护套$;$核对电缆相位 | ABCD
2663 | 多选题 | 在进行电缆故障抢修时，为保证在电缆隧道内施工作业安全，电缆隧道内应有（）。 | 防火、防水措施$;$充足的照明$;$防毒面具$;$通风措施 | ABD
2664 | 多选题 | 直埋敷设沿电缆路径开挖样洞，应按电缆（）等制定分段敷设方案。 | 敷设位置$;$电压等级$;$品种结构$;$分盘长度 | BCD
2665 | 多选题 | 城市中电缆敷设，不适合釆用在以下场所中直埋敷设的是（）。 | 待开发路段$;$人流较密路段$;$交通繁忙路段$;$有较频繁开挖路段 | AD
2666 | 多选题 | 直埋敷设较易遭受机械外力损坏和周围土壤的（）腐蚀，以及白蚁和老鼠危害。 | 水分$;$化学$;$电化学$;$土壤酸性 | BC
2667 | 多选题 | 电缆敷设安装，在封电缆牵引头或电缆帽头等作业时，喷枪的使用描述正确的是（）。 | 不熟悉使用方法的人员不得擅自使用$;$应先检查本体是否漏气或堵塞$;$禁止在明火附近进行放气或点火$;$使用完毕后应立即装运 | ABC
2668 | 多选题 | 电缆直埋敷设时，选派的工作负责人应熟练掌握所承担工作的（）。 | 具体内容$;$检修项目$;$质量标准$;$现场情况 | BC
2669 | 多选题 | 电缆敷设安装时，以下关于电缆与热力管道之间容许的最小距离描述正确的是（）。 | 平行敷设时，最小距离为2m$;$平行敷设时，最小距离为3m$;$交叉敷设时，最小距离为0.5m$;$交叉敷设时，最小距离为0.7m | AC
2670 | 多选题 | 电缆直埋敷设时，在安装电缆接头处应（），这一段沟称为接头坑。 | 加长$;$加宽$;$加深$;$加厚 | BC
2671 | 多选题 | 在电缆直埋过程中如路径上如遇到化学作用危害时，应采用的保护措施是（）。 | 换土并隔离$;$与相关部门联系，征得同意后绕开$;$屏蔽或加套陶瓷管$;$加保护管或其他隔离保护等 | AB
2672 | 多选题 | 电缆线路施工竣工资料包括（）。 | 原始资料$;$施工资料$;$共同性资料$;$厂家说明书 | ABC
2673 | 多选题 | 电缆线路施工的原始资料主要包括（）、电缆及附件出厂质量保证书有关施工协议书等。 | 工程计划任务书$;$线路设计书$;$管线执照$;$竣工图 | ABC
2674 | 多选题 | 电缆构筑物土石方工程验收资料包括（）。 | 土石方竣工图$;$基础工程施工图$;$施工记录和有关试验报告$;$隐蔽工程验收记录 | ACD
2675 | 多选题 | 电缆隧道验收包括（）验收以及消防设施验收。 | 照明$;$通风$;$排水$;$报警系统 | ABC
2676 | 多选题 | 电缆线路接地系统由（）、护层交叉互联箱及分支箱接地网组成。 | 终端接地$;$接头接地网$;$终端接地箱$;$接头接地箱 | ABC
2677 | 多选题 | 在进行环网柜操作时，环网柜应在（）后，方可打开柜门。 | 停电$;$验电$;$合上接地刀闸$;$悬挂“止步，高压危险!”标示牌 | ABC
2678 | 多选题 | 倒闸操作前，应核对（）。 | 线路名称$;$设备双重名称$;$设备状态$;$运行电流 | ABC
2679 | 多选题 | 高压开关柜断路器的弹簧操作机构的优点包括（）。 | 动作快$;$分、合闸冲力大$;$能快速自动重合闸$;$要求电源容量小 | ACD
2680 | 多选题 | 环网柜更换前应检查的内容包括（）。 | 出厂安装说明书$;$附件是否齐全有效$;$环网柜内、外箱体是否有损毁$;$进行出厂试验 | ABC
2681 | 多选题 | 停电更换环网柜是在室外进行的作业项目，要求（）。 | 天气良好$;$无雷雨$;$风力不超过6级$;$无霜冻 | ABC
2682 | 多选题 | 拆除旧环网柜前，对更换的环网柜内进行停电隔离，并（）。 | 验电$;$上锁$;$装设接地线级$;$装设围栏 | AC
2683 | 多选题 | 下列属于开关站经常进行的典型操作有（）。 | 线路的停、送电操作$;$倒母线操作$;$自动装置状态的改变$;$保护装置使用状态的改变 | ABCD
2684 | 多选题 | 电缆交接试验中主绝缘局部放电检测可采用（）等电压激励形式。 | 振荡波$;$超低频正弦波$;$超低频余弦方波$;$交流变频 | ABC
2685 | 多选题 | 环网室(箱)及箱式变电站的设备应采用（）等技术，环网箱和箱式变电站外壳应具有耐候、防腐蚀等性能，并与周围环境相协调。 | 全绝缘$;$全封闭$;$防内部故障电弧外泄$;$防凝露 | ABCD
2686 | 多选题 | 电缆例行试验红外测温时，检测部位为（）。 | 电缆终端$;$电缆导体与外部金属连接处$;$具备检测条件的电缆接头$;$电缆接地线 | ABC
2687 | 多选题 | 电缆诊断性试验，特高频局部放电测试主要适用于（）的检测。 | 开关柜内电缆终端$;$GIS终端$;$电缆中间接头$;$变压器终端 | AB
2688 | 多选题 | 电缆诊断性试验中局部放电检测可采用（）等电压激励形式。 | 振荡波$;$交流变频$;$超低频正弦波$;$超低频余弦方波 | ACD
2689 | 多选题 | 电缆通道根据建设规模可采用（）方式敷设。 | 电缆隧道$;$排管$;$沟槽$;$直埋 | ABCD
2690 | 多选题 | 环网室(箱)、配电室、箱式变电站及中压电缆分支箱应配置电缆故障指示器，应具有（）指示功能。 | 运行电流$;$相间故障$;$接地故障$;$线路相序 | BC
2691 | 多选题 | 低压配电系统的接地方式有（）。 | TT系统$;$TN-C系统$;$TN-S系统$;$TN-C-S系统 | ABCD
2692 | 多选题 | 绝缘手套作业法带电更换直线绝缘子，在提升导线过程中，必须密切关注作业点两端（）等情况。 | 交叉跨越$;$电杆受力$;$导线固结$;$提线装置受力 | ABCD
2693 | 多选题 | 绝缘手套作业法带电更换直线绝缘子现场勘察的重点是（）等。 | 作业环境$;$交叉跨越$;$绝缘子受损情况$;$天气情况 | ABC
2694 | 多选题 | 绝缘手套作业法更换直线绝缘子及横担工作，可能出现的危险点有（）。 | 绝缘工具的有效绝缘长度不足$;$单相接地$;$相间短路$;$高空落物 | ABCD
2695 | 多选题 | 根据低压配电网的结构和工作需要，低压配电带电作业项目可以分为（）。 | 架空线路作业$;$电缆线路作业$;$配电柜(房)作业$;$低压用户作业 | ABCD
2696 | 多选题 | 低压带电作业架空线路作业的主要类型有（）。 | 带电断、接架空线路电源引线$;$带电更换直线杆绝缘子及横担$;$带电更换直线杆$;$带电更换三相四线电能表 | ABC
2697 | 多选题 | 低压带电作业电缆线路作业的主要类型有（）。 | 带电断低压空载电缆引线$;$带电接低压空载电缆引线$;$带电更换直线杆$;$带电更换三相四线电能表 | AB
2698 | 多选题 | 0.4kV不停电作业在地面辨别火、零线时，一般根据（）等进行辨认。 | 线路标志$;$排列方向$;$照明设备接线$;$线路结构 | ABC
2699 | 多选题 | 0.4kV不停电作业初步确定火线、零线后，作业人员在工作前用（）进行测试或测量。 | 电压表$;$电流表$;$验电器$;$低压试电笔 | ACD
2700 | 多选题 | 低压验电笔的种类有（）。 | 钢笔式$;$螺丝刀式$;$数字显示式$;$声光式 | ABC
2701 | 多选题 | 0.4kV不停电作业使用的个人电弧防护用品主要有（）。 | 防电弧服$;$防电弧手套$;$防电弧鞋罩$;$防电弧头罩(面屏)$;$护目镜 | ABCDE
2702 | 多选题 | 带电断低压空载电缆引线作业中，工作人员对电缆引线放电，以下说法正确的是（）。 | 应在工作负责人(监护人)的监护下进行$;$使用放电杆逐相对低压电缆进行放电$;$放电杆接地极应连接可靠$;$若选用临时接地极，地线钎深度应不小于500mm | ABC
2703 | 多选题 | 低压配电柜(房)带电更换低压断路器作业，拆除接线端子时，应（）。 | 先出线后进线$;$先进线后出线$;$先相线后零线$;$先零线后相线 | AC
2704 | 多选题 | 在断、接10kV空载电缆与架空线路连接引线项目中，用钳形电流表测量电缆空载电流时的注意事项有（）。 | 选用高压钳形电流表$;$应选用交流用钳形电流表$;$应选择合适的量程$;$钳型表钳口在测量时闭合要紧密无杂音 | ABCD
2705 | 多选题 | 带电接空载电缆与架空线路连接引线的装置作业条件是（）。 | 电缆另侧开关站内开关处于热备用位置$;$电缆另侧开关站内开关线路侧处于检修位置$;$电缆另侧开关站内开关处于运行位置$;$经估算空载电缆接入架空线路后其稳态电容电流不大于5A | AD
2706 | 多选题 | 移动箱变车的主要车载设备包括（）。 | 变压器$;$高压负荷开关$;$低压开关和配电屏$;$旁路柔性电缆 | ABCD
2707 | 多选题 | 暂态录波型故障指示器检测项目及检测要求中，外观与结构检查，每套(只)指示器都应设有持久明晰的铭牌，应包含（）、制造年月。 | 型号及名称$;$制造厂名$;$出厂编号$;$二维码信息 | ABCD
2708 | 多选题 | 柱上开关日常巡视主要内容有（）。 | 开关位置指示与实际运行工况是否相符$;$开关外壳无锈蚀、破损，无放电声音$;$接地是否良好$;$有没有人工作 | ABC
2709 | 多选题 | 电缆型故障指示器釆集单元应釆用闪光形式指示故障，报警指示灯应釆用不少于（）只红色高亮LED发光二极管，布置在采集单元正常安装位置的（）方。 | 2$;$3$;$上$;$下 | BC
2710 | 多选题 | 馈线终端底部上具备外部可见的运行指示灯和线路故障指示灯:线路故障指示灯为（）.故障状态时（）.闭锁合闸时常亮，非故障和非闭锁状态下熄灭。 | 黑色$;$红色$;$闪烁$;$熄灭 | BC
2711 | 多选题 | 站所终端(DTU).用于中压馈线中站所设备的测控，包括（）、箱式变电站等配电终端。 | 变电站站内开关$;$柱上开关$;$开闭所(开关站)$;$配电所 | CD
2712 | 多选题 | 配电自动化主站的遥控种类包括（）。 | 单设备控制$;$序列控制$;$群控$;$程序控制 | ABC
2713 | 多选题 | 万用表可测量直流电流、（）。 | 直流电压$;$交流电流$;$交流电压$;$电阻 | ABCD
2714 | 多选题 | —次设备存在（）问题会导致FA动作失败。 | 机构拒动$;$因凝露导致的锈蚀严重$;$触点损坏$;$未安装TA | ABCD
2715 | 多选题 | 配电自动化现场的设备检测、调试分为（）。 | 配电终端本体检测$;$配电终端与主站调试$;$配电终端与一次设备调试$;$配电终端与通信设备调试 | ABC
2716 | 多选题 | 10kV跌落式熔断器一般由( )等构成。 | 绝缘子$;$上下接触导电系统$;$保险丝$;$熔管 | ABD
2717 | 多选题 | 工单驱动业务通过（）工单对配电运检业务进行管控。 | 主动巡检$;$主动运维$;$主动检修$;$主动抢修 | BCD
2718 | 多选题 | 各级设备管理部门按照（）的原则，依托供电服务指挥系统，推进以工单驱动业务的高效运作。 | 上下贯通$;$横向协同$;$指挥顺畅$;$协同配合 | ABC
2719 | 多选题 | 结合（）需求，供电服务指挥系统自动生成特殊运维计划和工单，开展设备特巡。 | 迎峰度夏$;$迎峰度冬(煤改电区域供暖)$;$防汛$;$重大活动保供电 | ABCD
2720 | 多选题 | 供服指挥中心对于超时主动检修工单进行（），严格管控计划停电执行，进一步提高供电可靠性。 | 考核$;$预警$;$催督办$;$回复 | BC
2721 | 多选题 | 供电驱动业务配网管控模式下，强化停电分析到户，综合（）信息，自动研判停电影响区域和停电客户，生成主动抢修工单开展抢修工作。 | 变电站停电$;$线路跳闸$;$台区停电$;$用户失电 | ABCD
2722 | 多选题 | 国网客服中心受理客户故障报修业务，在受理客户诉求时应详细记录客户故障报修的用电地址、用电区域、客户姓名、客户户号、（）等信息。 | 联系方式$;$故障现象$;$客户感知$;$回访情况 | ABC
2723 | 多选题 | （）派发错误的工单，允许退单。 | 供电单位$;$供电区域$;$故障地址$;$抢修职责范围 | ABD
2724 | 多选题 | 因故障报修工单内容中（）等信息错误、缺失或无客户有效信息，导致接单部门无法根据工单内容进行处理的，允许退单。 | 客户姓名$;$派发区域$;$业务类型$;$客户联系方式 | BCD
2725 | 多选题 | 对系统中已标识（）或已发布计划停电、临时停电等信息，但客服代表未经核实即派发的工单，接单部门在注明原因、信息编号(生产类停送电信息必须填写)后退单。 | 欠费停电$;$故障停电$;$违约停电$;$窃电停电 | ACD
2726 | 多选题 | 具备远程终端或手持终端的单位，抢修完毕后5min内抢修人员填单向本单位配网抢修指挥相关班组反馈结果，配网抢修指挥相关班组30min内完成( )工作。 | 工单审核$;$工单填写$;$工单回复$;$客户回访 | AC
2727 | 多选题 | 隔离开关可用来( )。 | 防止从用户侧反向馈电$;$隔离电源$;$倒闸操作$;$防止雷电过电压沿线路侵入 | ABC
2728 | 多选题 | 计量故障是指计量设备、用电采集设备故障，主要包括（）等。 | 高压计量设备故障$;$低压计量设备故障$;$用电信息采集设备故障$;$客户内部故障 | ABC
2729 | 多选题 | 国网客服中心受理客户故障报修诉求后，根据( )等确定故障报修等级。 | 报修故障的重要程度$;$停电影响范围$;$停电区域$;$故障的危害程度 | ABD
2730 | 多选题 | 故障报修类型包括( )。 | 高压故障$;$低压故障$;$电能质量故障$;$客户内部故障 | ABCD
2731 | 多选题 | 高压故障是指电力系统中高压电气设备(电压等级在1kV以上者)的故障，主要包括( )故障等。 | 高压线路$;$高压变电设备故障$;$电能质量问题$;$非电力故障 | AB
2732 | 多选题 | 当高压断路器用作保护变压器时，额定峰值耐受电流等于额定短路开断电流值的( )倍。 | 1$;$1.5$;$2$;$2.5 | D
2733 | 多选题 | 配电网运行分析内容应包括：( )以及负荷分析等。 | 运行管理工作分析$;$运行情况分析$;$工程进度分析$;$缺陷及故障分析 | ABD
2734 | 多选题 | 变压器的按用途分为( )变压器和试验变压器。 | 电力$;$调压$;$测量$;$特种 | ABCD
2735 | 多选题 | 过电压危及电气设备的绝缘安全，我们可以采用( )进行保护。 | 避雷针$;$避雷线$;$避雷器$;$避雷罩 | ABC
2736 | 多选题 | 操作柱上断路器时，作业人员应( )。 | 戴安全帽$;$穿绝缘服$;$穿绝缘鞋$;$戴绝缘手套 | ACD
2737 | 多选题 | （）属于抢修车车载工器具。 | 接地线$;$绝缘操作杆$;$压接钳$;$断线钳 | ABCD
2738 | 多选题 | 现场勘察中，根据现场情况，确定停电抢修的工作范围、内容及抢修施工所需（）。 | 人员$;$工器具$;$材料$;$车辆 | ABCD
2739 | 多选题 | 配电网运行分析内容应包括：（）等。 | 运行管理工作分析$;$运行情况分析$;$缺陷及故障分析$;$负荷分析 | ABCD
2740 | 多选题 | 配电线路及设备的现场标识牌、警示牌应（），装设位置明显、直观，缺损时应及时补充和恢复。 | 完好$;$齐全$;$清晰$;$规范 | ABCD
2741 | 多选题 | 配电变压器低压侧的配电箱，应满足要求有（）。 | 户外型配电箱应采取防止外部异物插入触及带电导体的措施。$;$配电箱的防触电保护类别应为Ⅰ类或Ⅱ类$;$箱内安装的电器，均应采用符合国家标准规定的定型产品$;$箱内各电器件之间以及它们对外壳的距离，应能满足电气间隙、爬电距离以及操作所需的间隔 | ABCD
2742 | 多选题 | 配电屏的各电器、仪表、端子排等均应标明（）。 | 编号$;$名称$;$用途$;$操作位置 | ABCD
2743 | 多选题 | 配电屏内二次回路配线应（）。 | 整齐$;$美观$;$绝缘良好$;$中间无接头 | ABCD
2744 | 多选题 | 白蚁严重危害地区用的挤塑电缆，应选用较高硬度的外护层，也可在普通外护层上挤包较高硬度的薄外护层，其材质可采用（）。 | 特种聚烯烃共聚物$;$金属套$;$钢带铠装$;$尼龙 | ABCD
2745 | 多选题 | 采用400V低压系统补偿时，低压电容器的一次接线方法有（）补偿。 | 随机$;$随器$;$分散$;$集中 | CD
2746 | 多选题 | 带电线路导线对地的垂直距离正确测量方法是（）。 | 登杆测量$;$地面抛挂皮尺$;$地面抛挂绝缘绳$;$测量仪或经纬仪测量 | CD
2747 | 多选题 | 农村公用配电变压器应按（）的原则进行建设与改造。 | 小容量$;$密布点$;$短半径$;$便于管理 | ABC
2748 | 多选题 | 变压器位置应符合以下要求（）。 | 靠近负荷中心$;$避开易爆、易燃地带$;$避开污秽严重地带$;$避开地势低洼地带 | ABCD
2749 | 多选题 | 故障分析报告主要内容有（） | 故障情况$;$故障基本信息$;$原因分析$;$暴露出的问题，采取的应对措施等 | ABCD
2750 | 多选题 | 运行单位应结合（），制定切实可行的管理办法，编制计划并合理安排线路、设备的巡视检查（以下简称巡视）工作，上级生产管理部门应对运行单位开展的巡视工作进行监督与考核。 | 设备运行状况$;$气候变化情况$;$环境变化情况$;$上级生产管理部门的要求 | ABCD
2751 | 多选题 | 刀开关的定期检查修理的内容有（）。 | 检查闸刀和固定触头是否发生歪斜，三相连动的刀闸是否同时闭合$;$刀开关在合闸位置时，闸刀应与固定触头啮合紧密$;$检查灭弧罩是否损坏，内部是否清洁，各传动部分应涂润滑油$;$检查绝缘部分有无放电痕迹 | ABCD
2752 | 多选题 | 架空配电线路通常由（）及拉线、基础和接地装置等部件构成。 | 杆塔$;$导线$;$绝缘子$;$金具 | ABCD
2753 | 多选题 | 架空线路导线的型号是用（）三部分表示 | 导线材料$;$结构$;$载流截面积$;$长度 | ABC
2754 | 多选题 | 下列哪些区域应按规定设置明显的警示标志（）。 | 架空电力线路穿越人口密集、人员活动频繁的地区$;$车辆、机械频繁穿越架空电力线路的地段$;$电力线路上的变压器平台$;$临近道路的拉线$;$电力线路附近的鱼塘 | ABCDE
2755 | 多选题 | 农村低压电力网应采用符合GB/T1179标准规定的导线。禁止使用（）。 | 单股$;$破股$;$铁线$;$多股 | ABC
2756 | 多选题 | 铝绞线、钢芯铝绞线表面不得有腐蚀的（）的现象。 | 斑点$;$松股$;$断股$;$硬伤 | ABCD
2757 | 多选题 | 架空绝缘电线：表面不得有（）绝缘断裂及绝缘霉变等现象。 | 气泡$;$鼓肚$;$砂眼$;$露芯 | ABCD
2758 | 多选题 | （）导线，严禁在一个耐张段内连接。 | 不同规格$;$不同金属$;$不同绞向$;$相同规格 | ABC
2759 | 多选题 | 安装导线前，先进行外观检查，且符合( )要求。 | 导体紧压，无腐蚀$;$绝缘线端部应有密封措施$;$绝缘层紧密挤包$;$表面平整圆滑，色泽均匀，无尖角、颗粒，无烧焦痕迹 | ABCD
2760 | 多选题 | 用螺栓连接构件时，螺栓穿人方向（）。 | 顺线路者从电源侧穿入$;$横线路者面向受电侧由右向左穿入$;$垂直地面者由下向上穿入$;$横线路者面向受电侧由左向右穿入 | ACD
2761 | 多选题 | 地埋线在沟内应水平面蛇形敷设，遇有（），应留有余度伸缩弯的半径不应小于地埋线外径的15倍，沟内各相接头应错开。 | 接头$;$接线箱$;$转弯处$;$穿管处 | ABCD
2762 | 多选题 | 地埋线路的（）的接线处，应装设地面接线箱，其位置应选择在便于维护管理、不易碰撞的地方。 | 分支$;$接户$;$终端$;$引出地面 | ABCD
2763 | 多选题 | 地埋线回填土前应核对相序，做好（）的标志和保护。 | 路径$;$接头$;$地下设施交叉$;$线路 | ABC
2764 | 多选题 | 临时用电是指（）等用电，时间一般不超过6个月。 | 小型基建工地$;$农田基本建设$;$非正常年景的抗旱$;$非正常年景的排涝 | ABCD
2765 | 多选题 | 临时用电架空线路应满足的要求有（） | 应采用耐气候型的绝缘电线，最小截面为6mm2$;$电线对地距离不低于3m$;$挡距不超过25m$;$电线固定在绝缘子上，线间距离不小于200mm | ABCD
2766 | 多选题 | 经纬仪常用来测量线路的（）及弧垂、限距、距离等。 | 高程$;$转角$;$高差$;$高度 | BCD
2767 | 多选题 | 电缆线路通道巡视内容有（）。 | 路径周边有无挖掘、打桩、拉管、顶管等施工迹象，检查路径沿线各种标识标志是否齐全$;$电缆通道上方有无违章建筑物，是否堆置可燃物、杂物、重物、腐蚀物等$;$地面是否存在沉降$;$电缆工作井盖是否丢失、破损、被掩埋$;$隧道进出口设施是否完好，巡视和检修通道是否畅通，沿线通风口是否完好 | ABCDE
2768 | 多选题 | 电缆终端头巡视内容有（）。 | 连接部位是否良好，有无过热现象$;$电缆终端头和避雷器固定是否牢固$;$电缆终端有无放电现象$;$电缆工作井盖是否丢失、破损、被掩埋 | ABC
2769 | 多选题 | 电缆线路本体巡视内容有（）。 | 电缆线路的标识、编号是否齐全、清晰$;$电缆线路排列是否整齐规范，是否按电压等级的高低从下向上分层排列$;$通信光缆与电力电缆 同沟时是否采取有效的隔离措施$;$电缆线路防火措施是否完备 | ABCD
2770 | 多选题 | 电缆分支箱巡视内容有（）。 | 箱内有无进水，有无小动物、杂物、灰尘$;$有无异常声音或气味$;$箱内其它设备运行是否良好$;$名称、铭牌、警告标识、一次接线图等是否清晰、正确 | ABCD
2771 | 多选题 | 在电缆线路保护区内不得堆放垃圾、矿渣、易燃物，倾倒（），不得新建建筑物、开挖道路及种植树木。 | 酸$;$碱$;$其它有害化学物品$;$盐 | ABCD
2772 | 多选题 | 直埋电缆在（）等地段，应装设明显的方位标志。 | 拐弯$;$中间接头$;$终端$;$建筑物 | ABCD
2773 | 多选题 | 电缆截面的选择，一般按电缆（）和（）确定，并考虑环境温度变化、土壤热阻率等影响，以满足最大工作电流作用下的缆芯温度不超过按电缆使用寿命确定的允许值。 | 长期允许载流量$;$允许电压损耗$;$短期允许载流量$;$允许功率损耗 | AB
2774 | 多选题 | 敷设电缆应选择不易遭受各种损坏的路径有（）。 | 应使电缆不易受到机械、振动、化学、水锈蚀、热影响、白蚁、鼠害等各种损伤$;$便于维护$;$避开规划中的施工用地或建设用地$;$电缆路径较短 | ABCD
2775 | 多选题 | 属于保护接地的是( )。 | 变压器中性点接地$;$变压器外壳接地$;$互感器二次侧接地$;$电压互感器一次绕组中性点接地 | BC
2776 | 多选题 | 电缆经过含有（）等场所，不应直接埋设。 | 酸碱$;$矿渣$;$石灰$;$农田 | ABC
2777 | 多选题 | 电缆钢支架所用钢材应（），切口处应（）。 | 平直$;$无显著扭曲$;$无卷边$;$无毛刺 | ABCD
2778 | 多选题 | 在钢索上悬吊电缆固定点间的距离应符合设计要求，无特殊规定的不应超过下列数值：水平敷设：电力电缆为（）mm；垂直敷设：电力电缆为（）mm。 | 750$;$1000$;$1500$;$2000 | AC
2779 | 多选题 | 智能配电箱进出线单元主要包括高（）等。 | 低压进出线开关$;$剩余电流动作保护器$;$防雷保护$;$接地单元 | ABCD
2780 | 多选题 | 在TT和IT系统中，电力设备的（）金属配电箱以及配电变压器的外壳应装设保护接地。 | 传动装置$;$靠近带电部分的金属围栏$;$电力配线的金属管$;$配电盘的金属框架 | ABCD
2781 | 多选题 | 在TN—C系统中，电力设备的（），用保护线接保护中性线。 | 传动装置$;$配电盘的金属框架$;$金属配电箱$;$塑料箱 | ABC
2782 | 多选题 | 人工接地体应符合的要求有（）。 | 垂直接地体的钢管壁厚不应小于3.5mm；角钢厚度不应小于4.0mm$;$水平接地体的扁钢厚度不应小于4mm，截面不小于48mm2$;$垂直接地体不宜少于2根$;$接地体应作防腐处理 | ABCD
2783 | 多选题 | 在高土壤电阻率的地带，为能降低接地电阻，采取的措施有（）。 | 延伸水平接地体，扩大接地网面积$;$延伸水平接地体，缩小接地网面积$;$在接地坑内填充长效化学降阻剂$;$如近旁有低土壤电阻率区，可引外接地 | ACD
2784 | 多选题 | 接地装置的地下部分应采用焊接，其搭接长度：扁钢为宽度的（）倍；圆钢为直径的（）倍。 | 2$;$4$;$6$;$10 | AC
2785 | 多选题 | 在下列处所应将绝缘子铁脚接地（） | 易受雷击地段的接户线$;$多雷区的接户线$;$人员密集的教室、影剧院、礼堂等公共场所的接户线$;$电动机的引接线 | ABCD
2786 | 多选题 | 接地装置的接地电阻是指（）的总和。 | 接地线电阻$;$接地体电阻$;$接地体与土壤之间的过渡电阻$;$土壤流散电阻 | ABCD
2787 | 多选题 | 接地装置在巡视检查中，若发现有下列（）情况时，应予修复 | 接地电阻值超过原规定值$;$接地线连接处焊接开裂$;$接地线有机械性损伤$;$地中埋设件被水冲刷 | ABCD
2788 | 多选题 | 混凝土电杆组立前应作如下检查（）。 | 电杆表面应光滑，无混凝土脱落、露筋、跑浆等缺陷$;$平放地面检查时，不得有环向或纵向裂缝，但网状裂纹、龟裂、水纹不在此限$;$杆身弯曲不应超过杆长的2/1000$;$电杆的端部应用混凝土密封 | ABD
2789 | 多选题 | （）均应装设拉线，拉线及其铁附件均应热镀锌。 | 转角杆$;$分支杆$;$耐张杆$;$终端杆$;$跨越杆 | ABCDE
2790 | 多选题 | （）不宜敷设地埋线。 | 白蚁聚居$;$鼠类活动频繁$;$土壤中含有腐蚀塑料的物质$;$岩石或碎石地区 | ABCD
2791 | 多选题 | 地埋线放线时，应作外表检查（）。 | 绝缘护套不得有机械损伤、砂眼、汽泡等现象$;$芯线不偏心、无硬弯、无断股$;$无腐蚀霉变现象$;$绝缘护套不得有鼓肚、漏芯、粗细不匀等现象 | ABCD
2792 | 多选题 | 绝缘导线的正确连接方法是（）。 | 专用线夹连接$;$接续管连接$;$分股交叉缠绕连接$;$搭接缠绕连接 | AB
2793 | 多选题 | 绝缘电阻表开路试验过程中发现不能达到“∞”，则应尝试（）。 | 用干燥清洁的软布，擦拭“L”端与“E”端子间的绝缘$;$绝缘电阻表放在绝缘垫上$;$更换测试引线$;$绝缘电阻表放在干燥地面上 | ABC
2794 | 多选题 | 开闭所单母线分段不联络接线的优点包括（）。 | 运行方式灵活$;$投资省$;$可为用户提供双电源$;$供电可靠性较高 | CD
2795 | 多选题 | 耐张杆正常情况下承受（）。 | 导、地线自重$;$线路覆冰重量$;$风力载荷$;$两侧不平衡张力 | AC
2796 | 多选题 | 配电网的安全技术要求包括（）。 | 保证持续配电$;$及时发现网络非正常运行情况$;$迅速隔离故障、最大限度缩小停电范围$;$保证供电质量 | ABC
2797 | 多选题 | 配电线路安装拉线上把的步骤包括（） | 登杆$;$安装拉线$;$安装拉线抱箍$;$绑扎 | ABC
2798 | 多选题 | 使用光学经纬仪正式测量前的安置主要操作是（）。 | 三角架安置$;$对中$;$整平$;$对光 | BC
2799 | 多选题 | 使用接地线应主要注意（）。 | 装设接地线必须先装接地端，后接导体端，且应接触良好应使用专用线夹固定在导体上，严禁用缠绕方法进行接地或短路拆接地线顺序与此相反$;$装拆接地线应使用绝缘棒和绝缘手套$;$三相短路接地线，应采用多股软铜绞线制成，其截面应符合短路电流热稳定的要求，但不得小于25平方毫米$;$接地线装设点不应有油漆 | ABCD
2800 | 多选题 | 通道维护的主要内容为（）。 | 补全、修复通道沿线缺失或损坏的标识标示$;$清除通道内的易燃、易爆物品和腐蚀性液（气）体等堆积物$;$清除可能被风刮起危及线路安全的物体$;$清除威胁线路安全的蔓藤、树（竹） | ABC
2801 | 多选题 | 下列（）情况应将导线切断重接。 | 损伤长度超过补修管长度$;$导线出现永久性变形$;$断股损伤截面超过铝股总面积的25%$;$断股损伤截面超过铝股总面积的17% | BC
2802 | 多选题 | 下面属于紧急缺陷的是（）。 | 钢芯铝线的铝线断股或损伤超过铝截面的50%$;$受张力的直线接头有抽笺或滑动现象$;$接头烧伤严重、明显变色，有温升现象$;$交叉跨越处导线间距离小于规定值的50% | ABC
2803 | 多选题 | 悬式绝缘子的紧急缺陷是（）。 | 绝缘电阻值为零$;$击穿接地$;$销子脱落$;$瓷裙破损面积达1/4以上 | BC
2804 | 多选题 | 选择电缆绝缘的厚度应考虑的因素包括（）。 | 电网的运行情况$;$电流的大小$;$中性点接地方式$;$故障切除时间 | ACD
2805 | 多选题 | 巡视拉线时，应检查拉线的（）楔型线夹等金具铁件有无变形、锈蚀、松动或丢失现象。 | 抱箍$;$拉线棒$;$U型环$;$UT型线夹 | ABD
2806 | 多选题 | 一般把内部过电压细分为（）过电压。 | 感应$;$工频$;$谐振$;$操作 | BCD
2807 | 多选题 | 以下（）平方毫米规格导线仅限于钳压接的方法进行连接。 | 150$;$185$;$240$;$300 | ABC
2808 | 多选题 | 下列哪些属于避雷器的正常使用条件（）。 | 环境温度为-40～+40℃$;$海拔高度不超过其设计高度$;$适合于户内外运行$;$长期施加于避雷器的工频电压不超过避雷器持续运行电压的允许值 | ABCD
2809 | 多选题 | 在10千伏配电线路上安装针式绝缘子，适用于（）及以下的导线直径。 | LGJ-120$;$LGJ-150$;$LGJ-185$;$LGJ-240 | ABCD
2810 | 多选题 | LGJ120—20/型导线，采用钳压法压接时，其钳压管钳压部位尺寸(mm)a1、a2、a3为（）。 | 62$;$67.5$;$160.5$;$175.5 | ABC
2811 | 多选题 | 安全用具机械试验的项目包括（）。 | 静负荷试验$;$冲击性能试验$;$工频耐压试验$;$耐穿刺性能试验 | ABD
2812 | 多选题 | 测量接地电阻时，展放电流极、电压极引线，电压极、电流极必须布置接地网以外，分别距接地体错误的是（）和（）处。 | 10m，15m$;$15m，20m$;$20m，0m$;$20m，40m | ABC
2813 | 多选题 | 根据电气设备的种类及土壤电阻率的不同，接地体的形式一般有以下几种（）。 | 放射形接地体$;$环状接地体$;$水平接地体$;$混合接地体 | ABD
2814 | 多选题 | 低压配电线路重复接地的目的是为了（）。 | 当电气设备发生接地时，可降低零线上的对地电压$;$当零线断线时，可继续保持接地状态，减轻触电的危险$;$增加零线的强度$;$提高零线的通流能力 | ABCD
2815 | 多选题 | 跌落式熔断器的巡视内容有（）。 | 瓷件有无裂纹、闪络、破损及脏污$;$引线接点连接是否良好，与各部件间距是否合适$;$触头间接触是否良好，有无过热、烧损、熔化现象$;$熔丝管有无起层、炭化、弯曲、变形 | AB
2816 | 多选题 | 常用的低压成套配电装置有（）型低压配电柜和GCK（GCL）、GCS、MNS抽屉式开关柜等。 | PGL$;$GGD$;$BSL$;$GGT | AB
2817 | 多选题 | 柱上断路器的巡视内容有（）。 | 套管有无破损、裂纹、严重脏污和闪络放电的痕迹$;$断路器分、合位置指示是否正确、清晰$;$断路器的固定是否牢固：引线接点和接地是否良好$;$外壳有无渗、漏和锈蚀现象 | ABCD
2818 | 多选题 | 配电网运行工作应贯彻“（）”的方针。 | 安全第一$;$预防为主$;$综合治理$;$综合管控 | ABC
2819 | 多选题 | 10kV避雷器安装前应进行的检查项目有（）。 | 检查瓷套与法兰连接处的胶合和密封情况是否良好$;$避雷器额定电压与线路电压是否相同$;$瓷件表面是否有裂纹、破损和闪络痕迹及掉釉现象。$;$将避雷器向不同方向轻轻摇动，内部应是否有松动的响声 | ABCD
2820 | 多选题 | 若剩余电流动作保护器投入使用不久或运行一段时间以后发生拒动，其原因大概有（）。 | 电子线路板某点虚焊$;$零序电流互感器二次侧绕组断线$;$脱扣线圈烧毁或断线$;$脱扣机构卡死 | ABCD
2821 | 多选题 | 建立剩余电流动作保护器运行记录，内容包括安装、试验及动作情况等。要及时并定期（）。 | 认真填写$;$查看分析$;$提出并意见$;$签字 | ABCD
2822 | 多选题 | 解决雷电过电压引起的剩余电流动作保护器误动作的方法是（）。 | 选用延时型保护器。$;$使用冲击过电压不动作型保护器。$;$排除零序电流互感器下口中性线重复接地点。$;$增强中性线与地的绝缘 | AB
2823 | 多选题 | 配电设备投运前状态信息收集包括：（）。 | 修试记录$;$历史资料$;$出厂资料$;$交接验收资料 | CD
2824 | 判断题 | 绝缘子表面有轻微放电痕迹时构成危急缺陷。 | 正确$;$错误 | B
2825 | 判断题 | 配电线路更换电杆时，拆除导线顺序为先拆除两边相导线，再拆除中相导线。 | 正确$;$错误 | B
2826 | 判断题 | 配电变压器巡视中对温控装置只需进行自动切换，观察风扇启停是否正常等。 | 正确$;$错误 | B
2827 | 判断题 | 柱上变压器定期巡视周期:市区半个月。 | 正确$;$错误 | B
2828 | 判断题 | 配电变压器一相熔丝熔断，应详细检查二次侧设备及变压器，无问题后方可送电。 | 正确$;$错误 | B
2829 | 判断题 | 运行中的变压器停运后补油，在停运后即可开启油枕螺丝。 | 正确$;$错误 | B
2830 | 判断题 | 配电变压器中性线带电属于配电变压器内部故障。 | 正确$;$错误 | B
2831 | 判断题 | 配电变压器声音尖锐有爆裂声应增大变压器容量或改变大容量设备启动方式。 | 正确$;$错误 | B
2832 | 判断题 | 有载调压变压器变换挡位时可跳级变换分接开关。 | 正确$;$错误 | B
2833 | 判断题 | 发现配电变压器出现喷油、声音异常、油温过高等现象，可初步确定变压器有外部故障。 | 正确$;$错误 | B
2834 | 判断题 | 配电变压器的应选择用高效节能型、干式、全密封变压器。 | 正确$;$错误 | B
2835 | 判断题 | 再利用的配电变压器可用于负载率较大的用户处。 | 正确$;$错误 | B
2836 | 判断题 | 配电变压器应在高压侧母线上装设安装无功自动补偿装置。 | 正确$;$错误 | B
2837 | 判断题 | 配电变压器台的安装要求天气良好，无雨，风力不超过5级。 | 正确$;$错误 | B
2838 | 判断题 | 用跌落式熔断器投运变压器，应先合上配电变压器低压侧跌落式熔断器。 | 正确$;$错误 | B
2839 | 判断题 | 检查配电变压器高、低压套管表面时，可出现轻微裂纹。 | 正确$;$错误 | B
2840 | 判断题 | 在配电变压器绕组连同套管的直流电阻试验中，1600kVA以上三相变压器，各相测得值的相互差值应小于平均值的4%。 | 正确$;$错误 | B
2841 | 判断题 | 所有的油浸式配电变压器均应进行局部放电测量。 | 正确$;$错误 | B
2842 | 判断题 | 柱上开关的绝缘套管宜采用抗红外线能力强、具有憎水性等性能的复合绝缘材料。 | 正确$;$错误 | B
2843 | 判断题 | 采用空气绝缘的柱上开关其操作机构宜外置。 | 正确$;$错误 | B
2844 | 判断题 | 用户内部电缆线路较长时，宜选用带接地检测功能的分界开关。 | 正确$;$错误 | B
2845 | 判断题 | 柱上配电变压器、柱上负荷开关和柱上开关，常闭开关的避雷器应装在两侧，常开开关的避雷器应装在电源侧。 | 正确$;$错误 | B
2846 | 判断题 | 有高压电机、电弧炉等大冲击电流的负荷，宜安装跌落式熔断器。 | 正确$;$错误 | B
2847 | 判断题 | 当发现带负荷分闸隔离开关时，若已拉开，应立即再合。 | 正确$;$错误 | B
2848 | 判断题 | 合入隔离开关时，开始迅速，随后缓慢，但在合闸终了时要避免冲击。 | 正确$;$错误 | B
2849 | 判断题 | 普通型熔断器应具备开合负荷电流的灭弧装置。 | 正确$;$错误 | B
2850 | 判断题 | 电压互感器过热冒烟、喷油应用隔离开关直接切断带故障的电压互感器。 | 正确$;$错误 | B
2851 | 判断题 | 操作SF6断路器前先检查断路器气压表，气压表＞0.1MPA时压力在允许范围内。 | 正确$;$错误 | B
2852 | 判断题 | 柱上SF6开关机构本体无法储能属于危急缺陷。 | 正确$;$错误 | B
2853 | 判断题 | 配电变压器分接开关机构卡涩，无法操作属于危急缺陷。 | 正确$;$错误 | B
2854 | 判断题 | 金属氧化物避雷器一般可分为无间隙和有并联间隙两类。 | 正确$;$错误 | B
2855 | 判断题 | 变压器的中性点接地属于保护接地。 | 正确$;$错误 | B
2856 | 判断题 | 1kV以下电气设备使用同一接地装置的设备，当容量大于等于100kVA时，接地电阻不宜大于10Ω。 | 正确$;$错误 | B
2857 | 判断题 | 配电线路三相弧垂是否平衡，有无过紧、过松现象，三相导线弧垂误差不应超过设计值得-5%或+7%。 | 正确$;$错误 | B
2858 | 判断题 | 架空绝缘线在一耐张段内出现两处现散股、灯笼现象即构成严重缺陷。 | 正确$;$错误 | B
2859 | 判断题 | 拉线明显松弛，电杆发生倾斜属于危急缺陷。 | 正确$;$错误 | B
2860 | 判断题 | 钢杆不应严重锈蚀，主材弯曲度不应超过3/1000。 | 正确$;$错误 | B
2861 | 判断题 | 混凝土杆不应有严重裂纹、可有轻微铁锈水。 | 正确$;$错误 | B
2862 | 判断题 | 巡视横担时，应检查螺栓是否松动，有无缺螺帽、销子，开口销及弹簧销有无锈蚀、起皮、脱落等缺陷。 | 正确$;$错误 | B
2863 | 判断题 | 导线上挂有异物并将引起相间短路等故障时，构成导线的严重缺陷。 | 正确$;$错误 | B
2864 | 判断题 | 对于配电线路的一般缺陷应在短期内消除，消除前应加强监视。 | 正确$;$错误 | B
2865 | 判断题 | 当釆用并沟线夹连接引流线时，线夹数量不应少于3个。 | 正确$;$错误 | B
2866 | 判断题 | 配电线路导线钳压后，导线的露出长度不应小于30mm.导线端部绑扎线应保留。 | 正确$;$错误 | B
2867 | 判断题 | 安装配电线路单横担时，直线杆安装于受电侧，分支杆、90。转角杆及终端杆应装于电源侧。 | 正确$;$错误 | B
2868 | 判断题 | 配电线路横担螺杆当必须加垫圈时，每端垫圈不超过3个。 | 正确$;$错误 | B
2869 | 判断题 | 配电线路拉线的上、下楔型线夹及UT型线夹的平面和尾线方向一致。 | 正确$;$错误 | B
2870 | 判断题 | 配电线路杆塔组立后，三相导线孤垂应力求一致，施工误差不得超过设计弧垂±30mm。 | 正确$;$错误 | B
2871 | 判断题 | 观测弧垂观测档宜选档距较小、悬挂点高差较大和接近代表档距的线档。 | 正确$;$错误 | B
2872 | 判断题 | 电缆线路保护区包括地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.85m所形成的两平行线内的区域 | 正确$;$错误 | B
2873 | 判断题 | 配电线路导线锯断重接，对钢芯铝绞线，应从一端开始向中间上下交错压接。 | 正确$;$错误 | B
2874 | 判断题 | 基坑回填土时，土块应打碎，基坑每回填500mm应夯实一次;回填土后的电杆基坑宜设置防沉土层。 | 正确$;$错误 | B
2875 | 判断题 | 配电线路转角杆应设在线路内角的平分线上。 | 正确$;$错误 | B
2876 | 判断题 | 在配电线路上，安装耐张杆绝缘子，是为导线的固定做准备。 | 正确$;$错误 | B
2877 | 判断题 | 在配电线路上，合成绝缘子在杆上用绳索提升时，绳结可打在硅橡胶的部位上。 | 正确$;$错误 | B
2878 | 判断题 | 拉线金具是用于固定杆塔拉线的金具。 | 正确$;$错误 | B
2879 | 判断题 | 在一个档距内，分相架设的绝缘线只允许有一个承力接头。 | 正确$;$错误 | B
2880 | 判断题 | 柱上安装的配电变压器其底座距地面不应小于2.8m。 | 正确$;$错误 | B
2881 | 判断题 | 配电变压器的三相负荷应尽量平衡，特殊条件下可仅用一相或两相供电。 | 正确$;$错误 | B
2882 | 判断题 | 低压电力网的布局应与农村发展规划相结合，一般采用放射形供电，供电半径一般不大于300m。 | 正确$;$错误 | B
2883 | 判断题 | 低压电力网在最大负荷月的月平均功率因数应达到下列规定:农村公用配电变压器不低于0.9;100kVA以上的电力用户不低于0.9。 | 正确$;$错误 | B
2884 | 判断题 | 中性线可以装设熔断器或单独的开关装置。 | 正确$;$错误 | B
2885 | 判断题 | 对于连接组别为YynO的配电变压器中性线电流不应超过低压侧额定电流的30%。 | 正确$;$错误 | B
2886 | 判断题 | 变压器低压侧中性点和各出线回路终端的相线不应装设高压击穿熔断器。 | 正确$;$错误 | B
2887 | 判断题 | 正常环境的屋内场所和挑檐下的屋外场所，可采用瓷夹或塑料线夹布线。 | 正确$;$错误 | B
2888 | 判断题 | 导线负载率不宜超过80%额定负载。 | 正确$;$错误 | B
2889 | 判断题 | 农户必须安装户保(家保);户保应安装在用户出线上。 | 正确$;$错误 | B
2890 | 判断题 | 电容器开关额定电流，一般可按电容器额定电流的1.5〜2.0倍选取。 | 正确$;$错误 | B
2891 | 判断题 | 避雷器绝缘电阻试验采用的仪表采用500V绝缘电阻表。 | 正确$;$错误 | B
2892 | 判断题 | 剩余电流保护装置釆用组合式保护器时，不宜采用带分励脱扣的低压断路器。 | 正确$;$错误 | B
2893 | 判断题 | 控制两个独立电源的开关不应装有可靠的机械和电气闭锁装置。 | 正确$;$错误 | B
2894 | 判断题 | 转角杆组立后，杆根向内角的偏移不大于30mm、不能向外角偏移。杆梢应向外角方向倾斜，但不得超过一个杆梢直径，不允许向内角方向倾斜。 | 正确$;$错误 | B
2895 | 判断题 | 横担当安装于转角杆时，顶端竖直安装的瓷横担支架应安装在转角的内角侧(瓷横担应装在支架的外角侧)。 | 正确$;$错误 | B
2896 | 判断题 | 终端杆立好后，应向拉线侧预偏，其预偏值可大于杆梢直径，紧线后不应向受力侧倾斜。 | 正确$;$错误 | B
2897 | 判断题 | 直线杆的横向位移不大于30mm。 | 正确$;$错误 | B
2898 | 判断题 | 三相孤垂检查，弧垂误差不超过设计值的±3%。 | 正确$;$错误 | B
2899 | 判断题 | 绝缘线应使用塑料滑轮或套有橡胶护套的金属滑轮。 | 正确$;$错误 | B
2900 | 判断题 | 对拉线断股超过修补范围时，应采取缠绕方法补修。 | 正确$;$错误 | B
2901 | 判断题 | 确定直线杆基坑时，顺线路方向位移不应超过设计档距的2%.直线杆横线路方向位移不应超过50mm。 | 正确$;$错误 | B
2902 | 判断题 | 利用绝缘斗臂车在离地面高度超过10m的位置作业时，地面的风速应不超过10m/s。 | 正确$;$错误 | B
2903 | 判断题 | 带负荷更换柱上隔离开关，不得使用“旁路开关法”进行。 | 正确$;$错误 | B
2904 | 判断题 | 采用绝缘手套作业法加装驱鸟器作业中，将驱鸟器安装到避雷器上，并紧固螺栓。 | 正确$;$错误 | B
2905 | 判断题 | 采用绝缘手套作业法更换拉线作业中，地面施工配合人员无须采用绝缘防护措施即可配合斗内电工共同完成更换拉线工作。 | 正确$;$错误 | B
2906 | 判断题 | 采用绝缘手套作业法更换拉线作业中，地面电工可使用白棕绳传递拉线。 | 正确$;$错误 | B
2907 | 判断题 | 带电更换耐张绝缘子只要绝缘紧线器保持0.4m有效绝缘长度，绳套可用钢丝绳套。 | 正确$;$错误 | B
2908 | 判断题 | 在带电更换耐张绝缘子项目操作过程中，斗臂车小吊可用做防止导线脱落的后备保护。 | 正确$;$错误 | B
2909 | 判断题 | 在城市电网中，0.4kV线路经常会受到各类通信线路、路灯、指示牌、树木等影响，作业空间狭小，作业环境相较于10kV不停电作业更加简单。 | 正确$;$错误 | B
2910 | 判断题 | 0.4kV不停电作业时，不需要设专人监护。 | 正确$;$错误 | B
2911 | 判断题 | 用于低压(低于1kV有效值)的带电作业工具，必须做定期电气试验来鉴定其绝缘性能。 | 正确$;$错误 | B
2912 | 判断题 | 低压配电网不停电作业对作业人员可能产生的电弧危害非常大，对设备可能产生的电弧危害较小。 | 正确$;$错误 | B
2913 | 判断题 | 低压配网不停电作业所使用的绝缘靴耐压试验要求为5kV/min。 | 正确$;$错误 | B
2914 | 判断题 | 高低压同杆(塔)架设，在低压带电线路上工作前，应先检查与高压线路的距离，并采取防止误碰高压带电线路的措施，并不得穿越高压线路。 | 正确$;$错误 | B
2915 | 判断题 | 带电更换配电柜电容器作业，作业人员拆除电容器引线后应立即进行包裹并做好相色标记。 | 正确$;$错误 | B
2916 | 判断题 | 旁路系统并列运行后，应进行核对相位。 | 正确$;$错误 | B
2917 | 判断题 | 带电断、接架空线路与空载电缆线路连接引线，当容性电流大于0.1A时.允许直接带电断、接引线。 | 正确$;$错误 | B
2918 | 判断题 | 采用发电车更换柱上变压器可以保证用户不停电。 | 正确$;$错误 | B
2919 | 判断题 | 不停电更换柱上变压器项目中发电车可以与变压器并列运行。 | 正确$;$错误 | B
2920 | 判断题 | 箱体内要求配置接地铜排，内部设备接地线直接可靠接引至箱体接地。 | 正确$;$错误 | B
2921 | 判断题 | FTU在“远方”位置时，可进行现场分合操作。 | 正确$;$错误 | B
2922 | 判断题 | DTU在“远方”位置时，可进行现场分合操作。 | 正确$;$错误 | B
2923 | 判断题 | 一二次融合成套环网箱由环网柜(不含进出线单元、电压互感器柜)、站所终端、外箱体、连接电缆等构成。 | 正确$;$错误 | B
2924 | 判断题 | 电流互感器二次侧可以开路，但不能短路。 | 正确$;$错误 | B
2925 | 判断题 | 架空线路中，导线应无断股，7股导线中任一股损伤深度可以超过该股导线的1/2。 | 正确$;$错误 | B
2926 | 判断题 | 在断路器合闸时，可能合闸于永久性故障上，为防止出现开关多次分合，从而损坏开关设备，控制回路中还设计了防合回路。 | 正确$;$错误 | B
2927 | 判断题 | 熔断器额定开断容量小，其下限值大于被保护系统的三相短路容量，熔丝误熔断。 | 正确$;$错误 | B
2928 | 判断题 | 工单驱动业务管控模式下，为了深化营配调数据贯通应用，实现配网设备状态主动监测，对于设备重过载、电压质量异常、低压三相不平衡等配网异常情况，自动生成主动运维工单，指挥班组及时进行处置。 | 正确$;$错误 | B
2929 | 判断题 | 配电线路绝缘线压接后，两端口需绑扎的必须用绝缘自粘带绑扎三层以上。 | 正确$;$错误 | B
2930 | 判断题 | 通过知识库可以确定工单类别，但工单类别选择错误的，不允许退单。 | 正确$;$错误 | B
2931 | 判断题 | 接到故障报修工单后，与报修客户联系后客户表示未报修的工单不可进行退单。 | 正确$;$错误 | B
2932 | 判断题 | 故障报修工单流转的特定环节可以进行工单合并，合并后形成主、副工单。 | 正确$;$错误 | B
2933 | 判断题 | 故障报修类工单，对不同语种工单可以进行合并操作。 | 正确$;$错误 | B
2934 | 判断题 | 合并后的故障报修工单处理完毕后，主、副工单仅需对其中一张进行回访。 | 正确$;$错误 | B
2935 | 判断题 | 预计当日不能修复完毕的紧急故障，无需向本单位配网抢修指挥相关班组报告。 | 正确$;$错误 | B
2936 | 判断题 | 配电线路不同金属、不同规格、不同绞向的绝缘线，无承力线的集束线，现场情况若允许，可以在档内作承力连接。 | 正确$;$错误 | B
2937 | 判断题 | 农村、山区的一般的跌落式熔断器应能承受100次连续合分操作，负荷熔断器应能承受200次连续分合操作。 | 正确$;$错误 | B
2938 | 判断题 | 故障报修类工单，由省客服中心负责工单的回访工作，除客户明确提出不需回访的故障报修。 | 正确$;$错误 | B
2939 | 判断题 | 故障报修工单，回访失败的应在“回访记录”中如实记录失败原因。 | 正确$;$错误 | B
2940 | 判断题 | 故障报修类工单回访时，原则上每日20:00至次日8:00不得开展回访工作。 | 正确$;$错误 | B
2941 | 判断题 | 带电更换直线杆绝缘子及横担作业中,作业人员严禁同时接触两相导线。 | 正确$;$错误 | A
2942 | 判断题 | 各地市供电企业对有异议的故障报修工单，可提出申诉，以省公司为单位向国网客服中心提出最终申诉。 | 正确$;$错误 | B
2943 | 判断题 | 提出初次申诉后，国网客服中心在3个工作日内答复申诉结果。 | 正确$;$错误 | B
2944 | 判断题 | 运行中的电缆常出现高阻接地故障,当缺乏探测仪器时,一般先将高阻故障烧穿变为低阻故障。以利于用电桥法寻找电缆的故障点。 | 正确$;$错误 | A
2945 | 判断题 | 柱上开关拒合时,检查电气回路正常,机械回路故障,应停用断路器。 | 正确$;$错误 | A
2946 | 判断题 | 抢修人员在到达故障现场确认故障点后15min内，向本单位配网抢修指挥班组报告预计修复送电时间。 | 正确$;$错误 | B
2947 | 判断题 | 抢修人员接到地市、县分公司配网抢修指挥相关班组派单后，对于非本部门职责范围或信息不全影响抢修工作的工单应及时向地市、县分公司配网抢修指挥相关班组反馈，地市、县分公司配网抢修指挥相关班组在工单到达后2min内，将工单回退至派发单位并详细注明退单原因。 | 正确$;$错误 | B
2948 | 判断题 | 抢修人员在处理客户故障报修业务时，仅需要做好相关抢修工作，无需同客户取得联系。 | 正确$;$错误 | B
2949 | 判断题 | 抢修人员到达故障现场时限应符合:一般情况下，城区范围不超过45min.农村地区不超过90min.特殊边远地区不超过150min。 | 正确$;$错误 | B
2950 | 判断题 | 具备远程终端或手持终端的单位采用最终模式，抢修人员到达故障现场后3min内将到达现场时间录入系统。 | 正确$;$错误 | B
2951 | 判断题 | 非电力故障是指产权分界点客户侧的电力设施故障。 | 正确$;$错误 | B
2952 | 判断题 | 客户外部故障指产权分界点客户侧的电力设施故障。 | 正确$;$错误 | B
2953 | 判断题 | 低压进户装置属于客户内部故障。 | 正确$;$错误 | B
2954 | 判断题 | 高压计量设备故障属于高压故障。 | 正确$;$错误 | B
2955 | 判断题 | 已经或可能在经济上造成较大损失的电力设施安全隐患或故障为一般故障报修。 | 正确$;$错误 | B
2956 | 判断题 | 抢修人员到达现场后，发现由于电器设备质量导致客户家用电器损坏的，抢修人员应做好相关证据的收集及存档工作，并及时转相关部门处理。 | 正确$;$错误 | B
2957 | 判断题 | 进户线穿管引至电能计量装置，管口与接户线第一支持点的垂直距离宜在0.5m以内。 | 正确$;$错误 | A
2958 | 判断题 | 操作刀闸（隔离开关）时应果断迅速。 | 正确$;$错误 | A
2959 | 判断题 | 严禁使用裸铝导线作接地线。 | 正确$;$错误 | A
2960 | 判断题 | 发生倒杆事故后，立即派人巡线，在出事地点看守，应认为线路带电，防止行人靠近。 | 正确$;$错误 | A
2961 | 判断题 | 运行中，要求三相导线弧垂应力求一致，弧垂误差应在设计值的-5%之内。 | 正确$;$错误 | B
2962 | 判断题 | 在巡视拉线时应注意拉线位置有无妨碍交通或易被车撞等危险。 | 正确$;$错误 | A
2963 | 判断题 | 单横担通常安装在电杆线路编号的小号侧。 | 正确$;$错误 | B
2964 | 判断题 | 单人巡线时不得攀登电杆和铁塔。 | 正确$;$错误 | A
2965 | 判断题 | 对户外电缆终端头红外测温时发现整体温度与环境温度基本相同属于不正常状态。 | 正确$;$错误 | B
2966 | 判断题 | 杆塔本体有异物属于严重缺陷。 | 正确$;$错误 | B
2967 | 判断题 | 红外检测仪器应定期进行校验，每半年校验或比对一次。 | 正确$;$错误 | B
2968 | 判断题 | 环式配电网正常运行时一般采用闭环运行。 | 正确$;$错误 | B
2969 | 判断题 | 交流电桥的平衡需要满足对边桥臂阻抗的乘积相等，阻抗角的差值相等。 | 正确$;$错误 | B
2970 | 判断题 | 接地体应进行镀锌防腐处理，并涂刷黄黑相间标识漆。 | 正确$;$错误 | B
2971 | 判断题 | 交叉跨越档中导线不得有接头。 | 正确$;$错误 | A
2972 | 判断题 | 接地线应用多股软铜线，其截面应满足装设地点短路电流的要求，长度应满足工作现场需要，接地线应有透明外护层，护层厚度大于1mm。 | 正确$;$错误 | A
2973 | 判断题 | 金属导体的电阻随温度的升高而增大。在一般工作温度范围内，可用公式R2＝R1［1＋α1(T2－T1)］来表示，式中R1是温度为T1时导体的电阻；R2是温度为T2时导体的电阻；α1是温度以T1为基准时的导体电阻的温度系数。每种金属在一定温度下有一定的温度系数。 | 正确$;$错误 | A
2974 | 判断题 | 拉线棒的直径应根据计算确定，且不应小于18mm。拉线棒应热镀锌。腐蚀地区拉线棒直径应适当加大2mm-4mm或采取其他有效的防腐措施。 | 正确$;$错误 | B
2975 | 判断题 | 拉线主线应在UT线夹的凸肚侧。 | 正确$;$错误 | B
2976 | 判断题 | 配电室变压器外的配电设备、低压线路应根据最终负荷水平情况一次性规划、改造到位。 | 正确$;$错误 | A
2977 | 判断题 | 配电线路导线断股的修复工作前，检查连接管是否平直，其弯曲度不得超过3%。 | 正确$;$错误 | B
2978 | 判断题 | 配电线路柱上设备接地引下线应与接地极焊接，焊接点应涂刷保护漆。 | 正确$;$错误 | B
2979 | 判断题 | 瓶扣在起吊时能保持物体不摆动，扣结较结实可靠。 | 正确$;$错误 | A
2980 | 判断题 | 数字式钳形接地电阻测量仪可以用于测量独立网的接地电阻，但不可以用来测量架空线路接地回路的电阻。 | 正确$;$错误 | B
2981 | 判断题 | 我国在直击雷防雷设计中，常采用2.6/100μs波形。 | 正确$;$错误 | B
2982 | 判断题 | 线路巡视的种类只有正常巡视、故障巡视、登杆检查三种。 | 正确$;$错误 | B
2983 | 判断题 | 配电变压器主要由铁芯、绕组、油箱、冷却装置、绝缘套管、调压装置及防爆管等构成。 | 正确$;$错误 | A
2984 | 判断题 | 巡视杆塔时，要观察杆塔是否有倾斜、位移。 | 正确$;$错误 | A
2985 | 判断题 | 一般电压表都有两个以上的量程，是在表内并入不同的附加电阻所构成。 | 正确$;$错误 | B
2986 | 判断题 | 由于杆塔倾斜而需要调整拉线，必须先调整或更换拉线，然后再正杆。 | 正确$;$错误 | B
2987 | 判断题 | 远处天空有雷电时，可以登杆作业。 | 正确$;$错误 | B
2988 | 判断题 | 有载调压变压器并联运行时，其调压操作应轮流逐级或同步进行。 | 正确$;$错误 | A
2989 | 判断题 | 在95%现场空气湿度条件下，不可以使用红外检测仪器。 | 正确$;$错误 | A
2990 | 判断题 | 在检测设备，测量距离时应保持相应电压等级的安全距离。 | 正确$;$错误 | A
2991 | 判断题 | 在配电线路上停电进行导线断股修复工作，要求天气良好，风力不超过5级。 | 正确$;$错误 | B
2992 | 判断题 | 柱上断路器按灭弧介质分类，柱上可分为油断路器、真空断路器、SF6断路器。 | 正确$;$错误 | A
2993 | 判断题 | 兆欧表有“线”（L）、“地”（E）和“屏”（G）三个接线柱，进行一般测量时，只要把被测绝缘电阻接在“L”和“E”之间即可。 | 正确$;$错误 | A
2994 | 判断题 | 变压器容量的选择受变压器的负荷状态、负荷性质、年损耗小时数、变压器价格、地区电价、负荷增长情况、变压器的过载能力等因素的直接影响。 | 正确$;$错误 | A
2995 | 判断题 | 材质不同的单根或单股导线可以通过缠绕的方式达到连接的目的。 | 正确$;$错误 | B
2996 | 判断题 | 测量低压电器连同所连电缆及二次回路的绝缘电阻值，应不小于1MΩ。在比较潮湿的地方，可不小于0.5MΩ。 | 正确$;$错误 | A
2997 | 判断题 | 带撑铁的横担安装时，撑铁螺栓应由横担角铁内侧向外穿出。 | 正确$;$错误 | A
2998 | 判断题 | 导线的压接方法必须是钳压形式。 | 正确$;$错误 | B
2999 | 判断题 | 导线完成钳压后要进行外观质量检查，如压管弯曲，要用木锤调直，压管弯曲过大或有裂纹的，要重新压接。 | 正确$;$错误 | A
3000 | 判断题 | 低压供用电系统中为了缩小发生人身电击事故和接地故障切断电源时引起的停电范围，剩余电流动作保护装置应采用分级保护。 | 正确$;$错误 | A
3001 | 判断题 | 电杆用来支撑横担、绝缘子和导线，使导线与地面及被跨越物之间保持规定的距离。 | 正确$;$错误 | A
3002 | 判断题 | 电容器的熔断器熔丝熔断后，不查明原因，不准更换熔丝送电。 | 正确$;$错误 | A
3003 | 判断题 | 对箱式变电站开展的夜间巡视，主要是在高峰负荷时间，检查设备各部接点发热情况，有雾和小雨加雪天检查电缆终端头、绝缘子、避雷器等放电情况而进行的特巡。 | 正确$;$错误 | A
3004 | 判断题 | 杆上隔离开关合闸时应接触紧密，分闸时应有足够的空气间隙，且动触头带电。 | 正确$;$错误 | B
3005 | 判断题 | 交流接触器线圈按照电压分为220、380V等。 | 正确$;$错误 | A
3006 | 判断题 | 《中华人民共和国电力法》规定：电力建设、生产、供应和使用应当依法保护环境，采用新技术，减少有害物质排放，防治污染和其他公害。 | 正确$;$错误 | A
3007 | 判断题 | 《中华人民共和国电力法》规定：县级以上地方人民政府是本行政区域内的电力管理部门，负责电力事业的监督管理。 | 正确$;$错误 | B
3008 | 单选题 | 《中华人民共和国电力法》规定：电力发展规划，应当体现（）原则。 | 提高社会效益$;$有利于生态保护$;$.电源与电网配套发展$;$合理利用新能源 | C
3009 | 单选题 | 《中华人民共和国电力法》规定：电力建设项目使用土地，应当依照有关法律、行政法规的规定办理；依法征收土地的，应当依法支付（），做好迁移居民的安置工作。 | 安置补偿费和青苗补偿费$;$土地补偿费和安置补偿费$;$青苗补偿费和土地补偿费$;$占地补偿费和青苗补偿费 | B
3010 | 多选题 | 《中华人民共和国电力法》规定，电力生产与电网运行应当遵循（）的原则。 | 高效$;$安全$;$优质$;$经济 | BCD
3011 | 多选题 | 《中华人民共和国电力法》规定，电力供应与使用双方应当根据（）的原则，按照国务院制定的电力供应与使用办法签订供用电合同，确定双方的权力和义务。 | 平等自愿$;$协商一致$;$互惠互利$;$公平一致 | AB
3012 | 判断题 | 《电力供应与使用条例》规定：供电企业和用户对供电设施、受电设施进行建设和维护时，作业区域内的有关单位和个人应当给予协助，提供方便；因作业对建筑物或者农作物造成损坏的，应当依照有关法律、行政法规的规定负责修复。 | 正确$;$错误 | B
3013 | 判断题 | 《电力供应与使用条例》规定：用户设备端的供电质量应当符合国家标准或者电力行业标准。 | 正确$;$错误 | B
3014 | 单选题 | 《电力供应与使用条例》规定：用户对供电质量有特殊要求的，供电企业应当根据其（），提供相应的电力。 | 必要性和电网的可能$;$必要性和用电时间$;$重要性和用电类别$;$重要性和电网的可能 | A
3015 | 多选题 | 《电力供应与使用条例》规定，用户应当按照国家批准的电价，并按照规定的（），交付电费。 | 容量$;$期限$;$方式$;$合同约定的办法 | BCD
3016 | 单选题 | 《电力供应与使用条例》规定：因供电设施计划检修需要停电时，供电企业应当提前（）通知用户或者进行公告。 | 7天$;$3天$;$3-7天$;$24小时 | A
3017 | 多选题 | 《电力供应与使用条例》规定，供电企业应当按照合同约定的（），合理调度和安全供电。 | 数量$;$质量$;$时间$;$方式 | ABCD
3018 | 判断题 | 《电力设施保护条例》规定：电力企业应加强对电力设施的保护工作，对危害电力设施安全的行为，应采取适当措施，予以制止。 | 正确$;$错误 | A
3019 | 判断题 | 《电力设施保护条例》规定：电力调度场所、电力调度通信设施、电网调度自动化设施、电网运行控制设施属于电力线路设施的保护范围。 | 正确$;$错误 | A
3020 | 单选题 | 《电力设施保护条例》规定：海底电缆线路保护区一般为线路两侧各2海里（港内为两侧各（）米）所形成的两平行线内的水域。 | 200$;$100$;$300$;$50 | B
3021 | 单选题 | 《电力设施保护条例》规定：水底电缆敷设后，应设立永久性标志，并将水底电缆所在位置（）通知有关部门。 | 电话$;$短信$;$书面$;$邮件 | C
3022 | 多选题 | 《电力设施保护条例》规定：任何单位或个人不得从事（）危害发电厂、变电所设施的行为。 | 在用于水力发电的水库内，进入距水工建筑物三百米区域内炸鱼、捕鱼、游泳、划船及其它危及水工建筑物安全的行为。$;$影响专用铁路、公路、桥梁、码头的使用；$;$危及输水、排灰等管道（沟）的安全运行；$;$闯入厂、所内扰乱生产和工作秩序，移动、损害标志物； | ABCD
3023 | 多选题 | 《电力设施保护条例》规定：任何单位或个人在电力电缆线路保护区内，必须遵守（）规定。 | 不得在海底电缆保护区内抛锚、拖锚；$;$不得在地下电缆保护区内堆放垃圾、矿渣、易燃物、易爆物，倾倒酸、碱、盐及其它有害化学物品，兴建建筑物或种植树木、竹子；$;$不得在江河电缆保护区内抛锚、拖锚、炸鱼、挖沙。 | ABC
3024 | 多选题 | 《供电营业规则》规定：供电企业可以对距离发电厂较近的用户，不可采用（）供电方式。 | 发电厂的厂用电源$;$发电厂直配$;$变电站（所）的站用电源 | AC
3025 | 多选题 | 《供电营业规则》规定，用户需要备用、保安电源时，供电企业应按其（）与用户协商确定。 | 负荷重要性$;$用电容量$;$供电的可能性$;$供电可靠性 | ABC
3026 | 单选题 | 《国家发展改革委等部门关于开展2023年全国节能宣传周和全国低碳日活动的通知》：2023年全国节能宣传周定为（），活动主题是“节能降碳，你我同行”。 | 7月10日至16日$;$7月5至7月15日$;$8月10日至8月16日$;$7月1日至7月10日 | A
3027 | 单选题 | 《国家发展改革委等部门关于开展2023年全国节能宣传周和全国低碳日活动的通知》：全国低碳日定为（），活动主题是“积极应对气候变化，推动绿色低碳发展”。 | 7月10日$;$7月12日$;$7月11日$;$7月15日 | B
3028 | 判断题 | 《国家发展改革委等部门关于开展2023年全国节能宣传周和全国低碳日活动的通知》：全国低碳日当天，发展改革委将会同有关部门和单位围绕宣传主题，开展“线上+线下”宣传活动。 | 正确$;$错误 | B
3029 | 多选题 | 《2023年全国节能宣传周和全国低碳日宣传重点》：各级节能主管部门要普及绿色发展理念，结合绿色生活创建行动，引导全民开展（）等绿色低碳实践，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。 | 节粮$;$节水$;$节电$;$绿色消费$;$绿色出行 | ABCDE
3030 | 多选题 | 《2023年全国节能宣传周和全国低碳日宣传重点》：各中央企业要要深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，协同推进（），为推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展作出新贡献。 | 降碳$;$减污$;$扩绿$;$增长 | ABCD
3031 | 判断题 | 《2023年全国节能宣传周和全国低碳日宣传重点》：各中央企业要高水平做好节能降碳工作，落实全面节约战略，加强技术研发和推广应用，积极推进产品设备更新改造。 | 正确$;$错误 | B
3032 | 单选题 | 《2023年全省电力市场化需求响应工作方案》：需求响应分为削峰需求响应和填谷需求响应，按照需求响应速度，参与主体分为（）。 | 两档$;$三档$;$四档$;$五档 | A
3033 | 多选题 | 《2023年全省电力市场化需求响应工作方案》：需求响应参与主体包括（）。 | 电力用户$;$负荷聚合商$;$虚拟电厂运营商$;$储能运营商 | ABCD
3034 | 判断题 | 《2023年全省电力市场化需求响应工作方案》：电力用户应当具有省内独立电力营销号，且属于当年度山东电力市场交易户，具备分时计量采集条件，相关数据接入电网企业用电信息采集系统。 | 正确$;$错误 | A
3035 | 判断题 | 《2023年全省电力市场化需求响应工作方案》:2023年备用补偿价格参照2023年竞价结果执行。 | 正确$;$错误 | B
3036 | 单选题 | 《2023年全省电力市场化需求响应工作方案》:电能量补偿按（）结算。 | 月$;$季$;$年$;$半年 | A
3037 | 多选题 | 《2023年全省电力市场化需求响应工作方案》:备用补偿费用按照（）和（）计算。 | 容量$;$申报容量$;$补偿单价$;$电价 | BC
3038 | 单选题 | 《关于促进全社会节约用电和加强空调负荷管理等有关工作的通知》:迎峰度夏（冬）期间，节电量在5%以上的居民用户达到（）万户，居民峰谷分时电价执行户数新增（）。 | 15010%$;$15010%$;$10015%$;$10010% | D
3039 | 单选题 | 《关于促进全社会节约用电和加强空调负荷管理等有关工作的通知》:机关事业单位等公共机构应率先垂范，制定细化节能提效管理措施，优化调整办公设备、电梯等用电行为，带头执行公共建筑空调夏季不低于（）、冬季不低于（）的温度控制标准。 | 24℃20℃$;$26℃20℃$;$24℃26℃$;$20℃26℃ | B
3040 | 多选题 | 《关于促进全社会节约用电和加强空调负荷管理等有关工作的通知》:推动商业楼宇节能改造、引导企业实施（）等节电项目，逐步提升商业楼宇能效水平。 | 蓄冷蓄热$;$非工空调柔性调控$;$商业楼宇能效智能检测$;$商业楼宇智能检测 | ABC
3041 | 多选题 | 《关于促进全社会节约用电和加强空调负荷管理等有关工作的通知》:推动工业企业加快淘汰能效水平低的工艺、技术和设备，应用先进节能技术，通过能源托管等方式，开展（）等项目建设，提升用电效率、实现用能升级。 | 节能节电$;$多能互补$;$能源效率$;$绿色节能 | AB
3042 | 判断题 | 《关于促进全社会节约用电和加强空调负荷管理等有关工作的通知》:加强工业领域电力需求侧管理，指导工业企业合理安排生产计划，在电力供应紧张时期，实现错峰避峰用电和集中检修。 | 正确$;$错误 | A
3043 | 判断题 | 《关于促进全社会节约用电和加强空调负荷管理等有关工作的通知》:强化节电激励引导，国网山东省电力公司探索开展“节电家庭”等评选活动，对在电力供应紧张时期节电成效显著的居民给予电费红包等奖励。 | 正确$;$错误 | A
3044 | 单选题 | 《国网山东省电力公司营销部关于进一步深化节约用电专项行动的通知》:2023年工作目标：商业建筑领域，能效诊断报告推送率达到（）。 | 15%$;$20%$;$25%$;$30% | A
3045 | 判断题 | 《国网山东省电力公司营销部关于进一步深化节约用电专项行动的通知》:强化公司省市县办公楼宇节约示范，进一步加强公司内部各类建节能管理，对主要用能精细化、智能化、显著降低楼宇能耗。 | 正确$;$错误 | B
3046 | 多选题 | 《国网山东省电力公司营销部关于进一步深化节约用电专项行动的通知》:节约用电专项行动涵盖领域为（）。 | 公共机构$;$居民社区$;$城市照明$;$商业建筑 | ABCD
3047 | 判断题 | 《国网山东省电力公司营销部关于进一步深化节约用电专项行动的通知》:广泛开展节能措施宣传、节能案例解读及节能活动倡议，主动提供电力市场、电价政策解读等服务，开展发放电费红包、电费积分等活动，推动商场等商业用户开展节电活动 | 正确$;$错误 | A
3048 | 多选题 | 《国网山东省电力公司营销部关于进一步深化节约用电专项行动的通知》:发挥专业技术优势，筛选典型商业用户，开展（）建设，提升用户能效智能检测及负荷柔性调控水平。 | 非工空调柔性调控$;$商业楼宇GPS项目$;$节能效应$;$绿色环保 | AB
3049 | 单选题 | 《电力用户负荷资源排查规范化工作指引》:电力用户负荷资源排查的标是力争2023年内实现负荷精细化管理能力达到最大负荷（），2025年实现负荷精细化管理能力达到最大负荷（）。 | 5%20%$;$15%20%$;$5%15%$;$20%5% | A
3050 | 多选题 | 《电力用户负荷资源排查规范化工作指引》:负荷资源排查的工作方法有（）。 | 业务融合排查法$;$业扩报装结合法$;$政企协同联动法$;$专项业务排查法 | ABC
3051 | 判断题 | 《电力用户负荷资源排查规范化工作指引》:通过用户现场排查座谈、生产现场走访、配用电情况现场排查等流程完成用户负荷资源信息收集。 | 正确$;$错误 | A
3052 | 多选题 | 《电力用户负荷资源排查规范化工作指引》:增量用户，在业扩报装签订供用电合同时，完成负荷管理相关( )。 | 用电管理$;$协议签订$;$线上管理$;$合同签订 | BC
3053 | 判断题 | 《电力用户负荷资源排查规范化工作指引》:增量用户，在业扩报装签订供用电合同时，完成负荷管理相关协议签订与线上管理。各市（县）供电公司向市（县）政府部门备案。 | 正确$;$错误 | B
3054 | 单选题 | 《电力用户负荷资源排查规范化工作指引》:存量用户，负荷管理人员将排查数据及时归档至（）。 | 新型电力负荷管理系统$;$新型用电信息采集系统$;$营销系统$;$供电服务指挥系统 | A
3055 | 判断题 | 《国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知》:辅助生产负荷通常指生产线的辅助设备负荷，或为正常生产提供必要的辅助环境，如传送带、车间空调等的负荷。 | 正确$;$错误 | A
3056 | 单选题 | 《国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知》:2025年，完成国民经济重点行业2典型用户专项排查，实现分行业负荷特性和指导手册全覆盖，全面实现负荷资源分层分区分类管理，负荷精细化管理覆盖（）户以上，力争负荷精细化管理能力达到最大负荷（）。 | 30万20%$;$50万25%$;$30万25%$;$50万20% | D
3057 | 多选题 | 《国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知》:负荷排查内容主要为用户的（）生产工艺信息、刚性分轮次负荷信息、柔性可调负荷信息等七大类。 | 基本信息$;$行业产业信息$;$自有电源信息$;$能源服务信息 | ABCD
3058 | 多选题 | 《国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知》:建立负荷资源排查工作闭环管理准则，对（）等要素进行质量把控。各 | 现场排查调研$;$电子协议签订$;$现场装置安装$;$接入系统监测 | ABCD
3059 | 判断题 | 《国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知》:可调节负荷指电力系统中具备技术条件、能按照电网指令或既定控制策略参与电网调节的负荷资源，一般不包括用户通过启停或调整运行状态等方式，主动或被动参与电网互动的负荷。 | 正确$;$错误 | B
3060 | 单选题 | 《国网营销部关于印发电力用户负荷资源排查专项行动工作方案的通知》:负荷排查内容主要为用户的基本信息、行业产业信息、生产工艺信息、刚性分轮次负荷信息、（）、自有电源信息、能源服务信息等七大类。 | 柔性可调负荷信息$;$最大负荷信息$;$分布式光伏信息$;$空调负荷信息 | A
3061 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》：绩效看板是基于量化打分结果建立的，用于展示供电所员工的绩效奖金。 | 正确$;$错误 | B
3062 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》：绩效看板是基于（）建立的，用于展示供电所员工的绩效得分。 | 量化积分$;$量化打分结果$;$绩效打分$;$综合得分 | B
3063 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》：资产看板是建设数字库房后，汇聚（）等各项资产信息建立的。 | 计量设备$;$施工工器具$;$备品备件$;$安全工器具 | ACD
3064 | 判断题 | 《数字化供电所应用指导手册》：日报助手定期自动从看板模块或专业系统中获取报告所需数据，按照预设模板自动生成报告。 | 正确$;$错误 | A
3065 | 单选题 | 《数字化供电所应用指导手册》：停电监测助手利用（）及数据中台的停电研判能力，监测停电并自主派发网格化服务工单。 | 95598系统$;$采集系统$;$营销系统$;$供服系统 | B
3066 | 多选题 | 《数字化供电所应用指导手册》：一键调试可在手机端实现调试任务（）的功能。 | 自动采集$;$自动下发$;$远程召测$;$现场组网调试 | BCD
3067 | 判断题 | 《国家电网有限公司低压用电管理办法》：周期巡视方式主要结合计量设备主人制工作，按照周期巡视计划开展低压电能计量装置检查、低压用电安全检查服务、窃电及违约用电检查等相关工作。 | 正确$;$错误 | A
3068 | 单选题 | 《国家电网有限公司低压用电管理办法》：周期巡视原则上（）开展一次。 | 每年$;$每月$;$半年$;$每季度 | A
3069 | 单选题 | 《国家电网有限公司低压用电管理办法》：低压用电安全检查服务工作内容包括按照（）约定，明确供用电双方责任界面。 | 供用电合同$;$用电协议$;$安全责任书$;$预付费协议 | A
3070 | 多选题 | 《国家电网有限公司低压用电管理办法》：用电宣传工作内容包括客户侧现场检查服务过程中应积极开展用电知识宣传和技术指导，针对（）等，开展针对性的用电安全宣传及技术指导，引导客户加强自有产权供用电设施安全隐患排查整改，提升客户安全用电水平。 | 家庭安全用电常识$;$低压漏保安装用途及定期试验方法$;$表后线规范安装及线路维护$;$分布式光伏安装 | ABC
3071 | 判断题 | 《国家电网有限公司低压用电管理办法》：状态检查服务方式是周期巡视、专项检查服务的补充。 | 正确$;$错误 | A
3072 | 多选题 | 《国家电网有限公司低压用电管理办法》：归集营业普查、电能计量装置周期检查、专项检查、窃电举报、营销稽查监控、线损治理及业务信息系统预警等线索发现渠道，围绕电能计量装置以及可能造成电能计量失准或失效的（）等，规范开展窃电及违约用电查处工作。 | 采集设备$;$电气设备$;$连接线缆$;$运行方式 | BCD
3073 | 判断题 | 《关于触碰红线服务行为及处理意见》：客户业扩工程中直接、间接或者变相“三指定”，致使业务办理“体外流转”是触碰红线服务行为。 | 正确$;$错误 | B
3074 | 单选题 | 《关于触碰红线服务行为及处理意见》：帮助客户通过“一址多户”报装、档案造假等，逃避（）或者规避合规收费是触碰红线服务行为。 | 电费$;$大工业电价$;$高可靠性供电费$;$调整电费 | B
3075 | 判断题 | 《关于触碰红线服务行为及处理意见》：内外勾结帮助客户窃电或违约用电，截留追补电费和违约使用电费资金是触碰红线服务行为。 | 正确$;$错误 | A
3076 | 多选题 | 《关于触碰红线服务行为及处理意见》：人为干预电价执行、私自管理（）或（）用电，造成电费流失或者谋取私利是触碰红线服务行为。 | 无表$;$淘汰表$;$黑表$;$老旧表 | AC
3077 | 单选题 | 《关于触碰红线服务行为及处理意见》：无政策或制度支持，擅自提供（）是触碰红线服务行为。 | 有偿服务$;$服务宣传$;$设备维修$;$上门服务 | A
3078 | 多选题 | 《关于触碰红线服务行为及处理意见》：对触碰红线行为责任人员的处理，应按照“四不放过”的原则，严格依照《国家电网有限公司员工奖惩规定》违规违纪行为惩处细则，综合应用（）三种惩处方式进行处理；对存在主观过错、性质恶劣的要从严从重处理。 | 通报批评$;$组织处理$;$纪律处分$;$经济处罚 | BCD
3079 | 单选题 | 《国家电网有限公司计量装置设备主人制管理办法》：因工作调整、台区调整或人员变动，由所在（）提出设备主人变更申请，报所属客户服务中心审批后履行设备主人调整手续。 | 单位$;$班组$;$供电所$;$网格小组 | B
3080 | 单选题 | 《国家电网有限公司计量装置设备主人制管理办法》：现场巡视人员以（）为主，其他现场作业岗位人员作为补充。 | 计量装置设备主人$;$台区经理$;$网格组长$;$客户服务员 | A
3081 | 判断题 | 《国家电网有限公司计量装置设备主人制管理办法》：周期巡视至少应每季度开展一次。 | 正确$;$错误 | B
3082 | 多选题 | 《国家电网有限公司计量装置设备主人制管理办法》：不需开箱的巡视应检查以下内容（）。 | 计量箱外观是否良好，安装是否牢固。$;$计量箱封印、锁具是否齐全。$;$计量箱安装位置、环境是否符合要求。$;$计量箱可视区域内部是否存在杂物。$;$金属计量箱接地是否可靠。 | ABCDE
3083 | 判断题 | 《国家电网有限公司计量装置设备主人制管理办法》：现场巡视发现的缺陷及各类照片应在5个工作日内上传，其中，涉及运行安全的应在3个工作日内完成上传，特别紧急的应立即报修。 | 正确$;$错误 | B
3084 | 多选题 | 《国家电网有限公司计量装置设备主人制管理办法》：以下属于严重缺陷的是（）。 | 计量箱轻微破损或局部锈蚀$;$计量箱内配线截面积不符合要求$;$计量箱无法加锁$;$计量箱内部接线零乱 | ABC
3085 | 判断题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》：切实保障居民、农业、重要公用事业和公益性服务等用电，首先限制“两高”行业用电。 | 正确$;$错误 | A
3086 | 多选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》：根据公司有序用电执行记录分析，每日有序用电执行指标分解一般采用（）两种规则。 | “双高企业”首限法$;$按电量分配法$;$按地区总负荷占比分配法$;$高负荷用户首限法 | AC
3087 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》：有序用电方案编制应按照（）的顺序安排有序用电措施。 | 先错峰、后调节、再限电、最后拉闸$;$先错峰、后避峰、再限电、最后拉闸$;$先调节、后避峰、再限电、最后拉闸$;$先错峰、后避峰、再调节、最后拉闸 | B
3088 | 判断题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》：编制有序用电方案应优先保障供水、供热、供能等基础设施用户用电需求。 | 正确$;$错误 | A
3089 | 多选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》：编制有序用电方案应重点限制（）用电需求。 | 违规建成或在建项目$;$产业结构调整目录中淘汰类、限制类企业$;$其他高耗能、高排放企业$;$景观照明、亮化工程 | ABCD
3090 | 单选题 | 《国家电网有限公司有序用电工作指引（试行）》：有序用电规模按照历史最高负荷10%和历史最大限电规模1倍中的高值确定的为省级常规有序用电方案中的（）级。 | Ⅰ级$;$Ⅱ级$;$Ⅲ级$;$Ⅳ级 | C
3091 | 多选题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》：二级重要客户，是指中断供电将可能产生下列后果之一的（）。 | 造成较大环境污染的$;$造成较大政治影响的$;$造成较大经济损失的$;$造成一定范围社会公共秩序严重混乱的 | ABCD
3092 | 单选题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》：重要客户立户原则上（），应以地域区分。 | “一户一册”$;$“一户一档”$;$“一户一策”$;$“一户一案” | B
3093 | 判断题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》：一级重要客户应具备两路电源供电条件，两路电源应来自同一个变电站。 | 正确$;$错误 | B
3094 | 单选题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》：自备应急电源应配置（），防止向电网反送电。 | 闭锁装置$;$备用电源开关$;$隔离开关$;$自动切换装置 | A
3095 | 判断题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》：停电是指由于电网计划检修（含定期切换)、临时检修、客户检修、错峰避峰、超计划限电、应急处理限电、依法限电、政策关停、窃电、欠费、违章用电、电网异常或事故等其它原因对重要客户造成的中断供电或限制用电负荷的行为。 | 正确$;$错误 | A
3096 | 多选题 | 《国网山东省电力公司重要客户供用电安全管理办法》：停送电通知须全程录音，并作好记录，记录应包括（）等内容。 | 通知时间$;$接受人姓名$;$线路名称编号$;$停电原因 | ABCD
3097 | 判断题 | 《关于加强和规范我省重要电力用户供用电安全管理工作的通知》：用户对重要电力用户名单存在异议的，供电企业应在3个工作日内将有关情况书面报当地电力管理部门，电力管理部门在7个工作日内审核确认并书面答复。 | 正确$;$错误 | B
3098 | 多选题 | 《关于加强和规范我省重要电力用户供用电安全管理工作的通知》：重要电力用户供电电源应采用（）供电，当任何一路或一路以上电源发生故障时，至少仍有一路电源对保安负荷供电。 | 多电源$;$双电源$;$双回路$;$多回路 | ABC
3099 | 单选题 | 《关于加强和规范我省重要电力用户供用电安全管理工作的通知》：重要电力用户应配备（）。 | 自备应急电源$;$双电源$;$多电源$;$应急电源 | A
3100 | 单选题 | 《关于加强和规范我省重要电力用户供用电安全管理工作的通知》：重要电力用户自备应急电源在（）登记备案。 | 公安部门$;$供电企业$;$所在单位安全部门$;$政府部门 | B
3101 | 多选题 | 《关于加强和规范我省重要电力用户供用电安全管理工作的通知》：供电企业定期对重要电力用户配备的自备应急电源进行检查，重点检查以下内容（）。 | 电源容量$;$技术性能$;$接入条件$;$闭锁装置 | ABCD
3102 | 判断题 | 《关于加强和规范我省重要电力用户供用电安全管理工作的通知》：供电企业应督促指导重要电力用户编制反事故应急预案，每月至少开展一次反事故演练。 | 正确$;$错误 | B
3103 | 判断题 | 《国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见》：特级、一级高危及重要客户每个月至少检查1次。 | 正确$;$错误 | B
3104 | 单选题 | 《国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见》：二级高危及重要客户每（）至少检查1次。 | 3个月$;$6个月$;$9个月$;$12个月 | B
3105 | 判断题 | 《国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见》：各单位要认真做好缺陷隐患告知工作，对于检查发现的用电安全缺陷隐患，应开具《告知书》一式两份，一份交客户留存，一份由客户签收后带回存档备查。 | 正确$;$错误 | B
3106 | 单选题 | 《国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见》：各单位应严格按照（）的要求建立高危及重要客户管理台账，全面完善高危及重要客户的供电电源、自备电源配置和设备运行健康情况等内容，结合日常用电检查工作发现的情况及时更新相关信息。 | “一户一册”$;$“一户一档”$;$“一户一策”$;$“一户一案” | B
3107 | 多选题 | 《国家电网公司关于高危及重要客户用电安全管理工作的指导意见》：各单位要严格遵守用电检查有关规定，对客户现场的（）等内容开展检查。 | 用电设备安全情况$;$自备应急电源配备及使用情况$;$电气设备运行状况$;$用电行为合法合规情况 | BCD
3108 | 单选题 | 《国网山东省电力公司关于修订打造国内领先电力营商环境三年实施方案的通知》：加快推进（）营业厅优化升级建设，从客户体验出发，简化办事流程、强化线上应用，为客户提供新技术、新产品、新服务、新业务、新渠道的展示和互动体验，为客户提供主动服务、智能服务和多元化市场服务，全面提升客户体验和服务质效。 | 三型一化$;$数字化$;$智能化 | A
3109 | 多选题 | 《国网山东省电力公司关于修订打造国内领先电力营商环境三年实施方案的通知》：深化（）等技术手段应用，准确定位故障点，及时获取停电范围及影响客户，并通过短信、手机APP、微信等渠道，主动向客户推送故障停电、抢修进度和计划复电时间等信息。 | 移动作业终端$;$台区智能融合终端$;$智能电能表$;$采集器 | BC
3110 | 判断题 | 《国网山东省电力公司关于修订打造国内领先电力营商环境三年实施方案的通知》：常态开展‘供电+能效’服务，对小微企业客户，免费提供设备体检等安全用电服务和节能咨询服务，助力客户清洁高效用能。 | 正确$;$错误 | A
3111 | 单选题 | 《打造国内领先电力营商环境三年实施方案（2021年-2023年）（修订版）》：对大中型企业客户，装表与竣工验收同步进行，验收合格当日送电，合并竣工验收与装表接电环节，办电环节不超过（）个，逐步精简至（）个以内。 | 43$;$54$;$65$;$32 | A
3112 | 判断题 | 《打造国内领先电力营商环境三年实施方案（2021年-2023年）（修订版）》：促请政府继续优化规划路由、掘路施工等涉电审批程序，压减审批时限，对大中型企业客户，实行并联审批、限时办理，对小微企业客户，实行免审批或备案制。 | 正确$;$错误 | A
3113 | 多选题 | 《打造国内领先电力营商环境三年实施方案（2021年-2023年）（修订版）》:对小微企业客户，开展客户经理、台区经理预约上门服务，现场对接客户需求、收集办电资料，确定（），实现一次性上门对接，一次性施工送电。 | 供电方式$;$配套电网工程建设方案$;$物资需求清单$;$不停电作业方案 | BCD
3114 | 判断题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》指出：并行推进业务流程，提前做好启动送电准备工作，按照验收、装表、送电“三位一体”原则，同步协助客户办结合同签订、费用结算等送电前置手续。 | 正确$;$错误 | A
3115 | 判断题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》指出：鼓励和支持有条件的地区大幅压缩10kV及以上电力接入工程的审批时间。 | 正确$;$错误 | B
3116 | 多选题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》指出：提升供电能力和供电可靠性，减少停电时间和停电次数的举措要求有（）？ | 要进一步提高供电可靠性，为市场主体提供更好用电保障，不得以各种名义违规对企业实施拉闸断电$;$要强化计划检修管理，科学合理制定停电计划，推广不停电作业技术，减少计划停电时间和次数。$;$要加强设备巡视和运行维护管理，开展配电网运行工况全过程监测和故障智能研判，准确定位故障点，全面推行网格化抢修模式，提高电网故障抢修效率，减少故障停电时间和次数。$;$停电计划、故障停电、抢修进度和送电安排等信息要通过即时通讯软件（微信等）、短信、移动客户端等渠道主动推送到用户。 | ABCD
3117 | 单选题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》指出：到2020年底前，将居民用户、实行“三零”服务的低压非居民用户从报装申请到装表接电的全过程办电时间分别压减至（）个、（）个工作日以内。 | 3、20$;$5、20$;$3、25$;$5、25 | D
3118 | 多选题 | 《国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见》规定：10千伏客户确定供电方案的时限为：单电源（）个工作日，双电源（）个工作日。 | 10$;$15$;$20$;$25 | AC
3119 | 判断题 | 《国家能源局用户受电工程“三指定”行为认定指引》规定：在接电时，要求用户或者导致用户选择特定施工单位进行接电施工，为特定施工单位牟取利益提供便利的，可以认定为指设计工单位的行为。 | 正确$;$错误 | B
3120 | 判断题 | 《国家能源局用户受电工程“三指定”行为认定指引》规定：供电公司采用不合理的供电方案答复标准、拖延供电方案答复时间等方式，影响用户选择设计单位的可以认定为指定设计单位的行为。 | 正确$;$错误 | A
3121 | 单选题 | 《国家能源局用户受电工程“三指定”行为认定指引》（国能发监管〔2020〕65号）规定：施工单位包括承装（修、试）电力设施单位和（）单位。 | 工程监理$;$工程服务$;$工程设计$;$工程供货 | A
3122 | 多选题 | 国家能源局用户受电工程“三指定”行为认定指引所称用户受电工程，是指由用户出资建设，在用户办理（）用电业务时涉及的电力电力工程。 | 更名$;$新装$;$增容$;$变更用电 | BCD
3123 | 单选题 | 用户受电工程“三指定”行为认定指引由（）负责解释。 | 国家电力监管委员会$;$国务院$;$国家电网公司$;$国家能源局 | D
3124 | 单选题 | 《供电服务“十项承诺”》规定：特殊边远地区电网平均供电可靠率和居民客户端电压合格率（）。 | 99%、97%$;$99%、96%$;$符合国家有关监管要求$;$98%、96% | C
3125 | 判断题 | 《国家电网有限公司供电服务“十项承诺”》规定：当电力供应不足，不能保证连续供电时，严格按照政府批准的有序用电方案实施错避峰、停限电。 | 正确$;$错误 | A
3126 | 多选题 | 《国家电网有限公司供电服务“十项承诺”》规定及时在供电营业场所、网上国网App（微信公众号）、“95598”网站等渠道公开（）。 | 电价$;$收费标准$;$服务承诺$;$服务程序 | ABD
3127 | 判断题 | 《供电服务十项承诺》规定：严格执行公司制定的电价和收费政策，及时在供电营业场所、网上国网APP(微信公众号)、“95598”网站等渠道公开电价、收费标准和服务程序。 | 正确$;$错误 | B
3128 | 多选题 | 《国家电网有限公司供电服务“十项承诺”》规定：客户可以通过哪些渠道办理新能源并网服务？（） | 供电营业场所$;$“95598”电话$;$“95598”网站$;$网上国网App | ABCD
3129 | 单选题 | 《国家电网有限公司供电服务“十项承诺”》规定：受理客户计费电能表校验申请后，（）个工作日内出具检测结果。客户提出电表数据异常后，（）个工作日内核实并答复。 | 5，5$;$5，7$;$7，5$;$7，7 | A
3130 | 判断题 | 《国家电网有限公司员工服务“十个不准”》规定：不准违反价格主管部门批准的收费项目和标准向客户收费。 | 正确$;$错误 | B
3131 | 多选题 | 《国家电网有限公司员工服务“十个不准”》规定：不准为客户工程指定（）、（）、（）单位。 | 设计$;$供货$;$施工$;$结算 | ABC
3132 | 单选题 | 《员工服务“十个不准”》规定中，以下说法不准确的有（）。 | 不准无故拒绝或拖延客户用电申请、增加办理条件和环节$;$不准违反物价部门批准的收费项目和标准向客户收费$;$不准接受客户吃请和收受客户礼品、礼金、有价证券等$;$不准阻塞客户投诉举报渠道 | B
3133 | 单选题 | 以下哪项是国网公司新《员工服务“十个不准”》规定的内容（）。 | 不准违反首问负责制，推诿、搪塞、怠慢客户$;$不准阻塞客户投诉举报渠道$;$不准工作时间饮酒及酒后上岗$;$不准违规停电、无故拖延送电 | B
3134 | 判断题 | 《国家电网有限公司员工服务“十个不准”》规定：不准违规停电、无故拖延检修抢修和延迟送电。 | 正确$;$错误 | A
3135 | 多选题 | 《国家电网有限公司员工服务“十个不准”》规定：不准违规停电、无故拖延( )和延迟送电。 | 服务$;$检修$;$抢修$;$维修 | BC
3136 | 单选题 | “抄表段”又称抄表区、抄表册或抄表本，是对用电客户和考核计量点进行( )的一个管理单元。 | 计量$;$收费$;$核算$;$抄表 | D
3137 | 单选题 | BV通常表示为（）的型号。 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线$;$铜芯聚氯乙烯绝缘单芯软电线$;$铜芯聚烯烃绝缘环保软布线$;$铜芯聚氯乙烯绝缘单芯硬电线 | D
3138 | 多选题 | 关于钳形电流表日常维护正确的是（）。 | 不用时将量程旋钮切换至电流最小档位$;$钳口保持清洁$;$按使用说明书要求存放在专用箱包内$;$长期不用应将电源电池取出 | BCD
3139 | 判断题 | 无功功率可以理解为无用的功率。 | 正确$;$错误 | B
3140 | 判断题 | 正弦交流电路中，电感元件的电压、电流同频率。 | 正确$;$错误 | A
3141 | 判断题 | 降低功率因数，对保证电力系统的经济运行和供电质量十分重要。 | 正确$;$错误 | B
3142 | 判断题 | 电压互感器及高压电流互感器二次回路均应只有一处可靠接地。 | 正确$;$错误 | A
3143 | 判断题 | 指针式万用表欧姆档的刻度线是不均匀的，所以倍率档的选择应使指针停留在刻度线较稀疏的部分为宜，且指针越接近刻度尺的两边，读数越准确。 | 正确$;$错误 | B
3144 | 单选题 | 《优化营商环境条例》规定：优化营商环境应当坚持市场化、法治化、国际化原则，以（）需求为导向，以深刻转变政府职能为核心，创新体制机制、强化协同联动、完善法治保障，对标国际先进水平，为各类市场主体投资兴业营造稳定、公平、透明、可预期的良好环境。 | 政府主体$;$用户$;$市场主体$;$企业 | C
3145 | 多选题 | 《优化营商环境条例》规定：优化营商环境应当坚持市场化、法治化、国际化原则，以市场主体需求为导向，以深刻深刻转变政府职能为核心，创新（）、强化（）、完善（），对标国际先进水平。 | 社会体质$;$体制机制$;$协同联动$;$法治保障 | BCD
3146 | 判断题 | 《优化营商环境条例》规定：县级以上地方人民政府根据实际情况，可以明确优化营商环境工作的主管部门。 | 正确$;$错误 | A
3147 | 单选题 | 《优化营商环境条例》规定：开展营商环境评价，不得（）。 | 不得影响各地区、各部门正常工作$;$不得影响市场主体正常生产经营活动$;$不得增加市场主体负担$;$以上全是 | D
3148 | 单选题 | 《优化营商环境条例》规定：（）推动建立全国统一的市场主体维权服务平台，为市场主体提供高效、便捷的维权服务。 | 国务院$;$国家$;$政府部门$;$优化营商环境主管部门 | B
3149 | 多选题 | 《优化营商环境条例》规定：国家推进“证照分离”改革，持续精简涉企经营许可事项，依法采取（）等方式，对所有涉企经营许可事项进行分类管理，为企业取得营业执照后开展相关经营活动提供便利。 | 直接取消审批$;$审批改为备案$;$实行告知承诺$;$优化审批服务 | ABCD
3150 | 多选题 | 《优化营商环境条例》规定：国家加强社会信用体系建设，持续推进（）建设，提高全社会诚信意识和信用水平，维护信用信息安全，严格保护商业秘密和个人隐私。 | 政务诚信$;$商务诚信$;$社会诚信$;$司法公信 | ABCD
3151 | 多选题 | 《优化营商环境条例》规定：政府及其有关部门应当进一步增强服务意识，切实转变工作作风，为市场主体提供（）的政务服务。 | 有序$;$规范$;$便利$;$高效 | BCD
3152 | 多选题 | 《优化营商环境条例》规定：政府及其有关部门应当通过政府网站、一体化在线平台，集中公布涉及市场主体的（），并通过多种途径和方式加强宣传解读。《优化营商环境条例》规定：政府及其有关部门应当通过政府网站、一体化在线平台，集中公布涉及市场主体的（），并通过多种途径和方式加强宣传解读。 | 法律$;$法规$;$规章$;$行政规范文件 | ABCD
3153 | 判断题 | 当天与客户预约现场勘查时间，按照“一次勘查” 原则开展上门服务，遵守安全规章制度和保密规定。 | 正确$;$错误 | B
3154 | 多选题 | 对容缺受理的客户，及时联系客户，告知客户需补充提交的资料清单，通过(____)或(____)等方式完成资料补收 | 上门$;$线上$;$线下$;$客户到营业厅 | AB
3155 | 单选题 | 在设计文件审核、中间检查、竣工检验等工作结束后，应第一时间主动书面告知客户检查（审核）结果、注意事项并做好解释说明，切实履行(____)义务 | 首问负责制$;$一次性告知$;$快速办电、及时办电$;$全流程时限告知 | B
3156 | 判断题 | 根据客户意向接电时间及施工进度，协调确定停（送）电计划，优先采取停电作业的方式完成送电。 | 正确$;$错误 | B
3157 | 单选题 | 对于涉及配套电网工程建设的业扩报装项目，应主动协调(____)，及时完成配套电网工程建设，确保客户按期通电 | 相关部门$;$客户$;$发改局$;$主管部门 | B
3158 | 单选题 | 开展故障抢修时，做好安全措施，摆放醒目的（ ）或设置围栏，防止人身伤亡事故 | 警示牌$;$标识牌$;$告示牌$;$临时遮拦 | A
3159 | 多选题 | 故障抢修作业结束后，确保现场做到“（ ）、（ ）、（ ）”，并向客户交待有关注意事项，主动征求客户意见 | 工完$;$料尽$;$告知$;$场地清 | ABD
3160 | 多选题 | 对于城中村、大型小区或重要、敏感民生客户自有产权配电设施故障停电的，应第一时间上报相关情况，配合用户做好故障抢修，必要时采取应急保电措施，帮助及时恢复供电。 | 城中村$;$大型小区$;$重要、敏感民生$;$客户侧 | ABC
3161 | 单选题 | 故障抢修过程中,遇到表计损坏等情况，应先复电后抢修，并及时告知计量人员现场处理 | 先复电$;$先复电后抢修$;$先抢修$;$先抢修后复电 | B
3162 | 判断题 | 不准在故障抢修服务过程中对客户推诿搪塞、使用不文明用语、与客户争吵、发生肢体冲突等。 | 正确$;$错误 | A
3163 | 多选题 | 针对重要客户，定期开展用电安全检查，做到（）“四到位”，并主动协助客户编制停电应急预案、开展停电应急演练，提高客户安全用电水平和应急响应能力。 | 服务$;$通知$;$报告$;$督导 | ABCD
3164 | 多选题 | 发现客户用电存在安全隐患、违约用电或窃电行为的，应填写（），一次性告知客户,双方签字确认后存档备查。对无法签收或拒签的客户，可采用函件、挂号信等方式送达。 | 用电检查结果通知书$;$窃电通知书$;$违约用电通知书$;$隐患通知书 | ABC
3165 | 单选题 | 对于客户窃电需当场中止供电的，应提前告知客户；对于违约用电需中止供电的，应按规定履行审批手续并提前3-7天送达停电通知书，停电前（）再次通知客户。原则上对重要客户、敏感民生客户不采取中止供电措施，确需中止供电的，应履行审批手续。 | 10分钟$;$15分钟$;$30分钟$;$60分钟 | C
3166 | 单选题 | 反窃查违检查时，应全程音视频录像，由客户随同配合检查，现场录音、录像、拍照取证时，应告知（）。客户不愿配合检查或无法联系客户的，可邀请公证、物业、公安等无利益关系第三方现场见证，确保取证程序合法有效。 | 客户$;$公司领导$;$公证处$;$公安 | A
3167 | 判断题 | 不准利用职务便利私自为客户提供设备运维等有偿服务或指定设备运维单位。 | 正确$;$错误 | A
3168 | 单选题 | 批量轮换和计量装置改造工程应提前( )天在小区（村委）公示栏、单元门口张贴告知书，并向物业、社区、村委会备案。 | 5$;$6$;$7$;$8 | C
3169 | 单选题 | 拆回电能表应在表库至少存放一个（ ）周期，以便客户提出异议时复核。 | 抄表$;$抄表或电费结算$;$电费结算$;$抄表和电费结算 | B
3170 | 多选题 | 计量箱（柜）污损、破损、存在安全隐患或给客户造成影响的，及时( ）。 | 清洁$;$维修$;$更换$;$汇报 | ABC
3171 | 多选题 | 装表接电服务行为规范中要求，不准在安装、校验等过程中，由客户（ ）计量装置。 | 旁观$;$领取$;$携带$;$保管 | BCD
3172 | 判断题 | 电能表安装结束后，逐一核对户表关系，确保接线正确。 | 正确$;$错误 | A
3173 | 单选题 | 开展用电安全检查服务应( )，进入客户现场时主动向客户表明身份、出示相关证件并说明来意，检查前应向客户了解现场安全情况，严格遵守客户保卫保密规定。 | 提前与客户预约$;$直接到客户用电设备处$;$先与客户了解客户用电情况$;$提前与客户说明来意 | A
3174 | 单选题 | 对确有窃电或违约用电行为的，应告知客户并在不影响社会公共利益或者公共安全的前提下及时终止客户的违规行为，必要情况下（ ）。 | 立即停电处理$;$强制停电处理$;$联系当地政府进行处理$;$报警处理 | D
3175 | 多选题 | 针对重要客户，定期开展用电安全检查，做到服务、通知、报告、督导“四到位”，并主动协助客户（ ）、（ ），（ ）和（ ）。 | 编制停电应急预案$;$开展停电应急演练 $;$提高客户安全用电水平 $;$应急响应能力 | ABCD
3176 | 多选题 | 在配合政府对客户执行行政性停电时，应依据（ ）、（ ）、（ ）以及法律法规规定的其他行政主体出具的正式停电文件，并由（ ）人员在场主导实施。 | 县级及以上人民政府$;$电力管理部门 $;$安全生产监督管理部门 $;$政府有关部门 | ABCD
3177 | 判断题 | 不准单人开展用电检查服务工作或未经批准擅自扩大检查范围、增加检查项目。 | 正确$;$错误 | A
3178 | 判断题 | 可以利用职务便利私自为客户提供设备运维等有偿服务或指定设备运维单位。 | 正确$;$错误 | B
3179 | 判断题 | 不准将客户受电设备隐患缺陷、工程改造项目等信息泄露给客户本人或其他客户。 | 正确$;$错误 | B
3180 | 判断题 | 在处理窃电、违约用电过程中，应先中止窃电、违约用电用户供电，再按照违约用电流程进行处理。 | 正确$;$错误 | B
3181 | 判断题 | 环网柜部分停电工作,若进线柜线路侧有电,进线柜应设遮栏,悬挂“止步，高压危险!”标示牌。 | 正确$;$错误 | A
3182 | 判断题 | 因不可抗力引发的故障应尽量在施工时考虑到环境因素,对表计施加适当的防护。 | 正确$;$错误 | A
3183 | 单选题 | 《优化营商环境条例》规定,优化营商环境应当坚持市场化、法治化、国际化原则,以（ ）需求为导向,以深刻转变政府职能为核心,创新体制机制、强化协同联动、完善法治保障,对标国际先进水平,为备类市场主体投资兴业营造稳定、公平、透明、可预期的良好环境。 | 政府主体$;$用户$;$市场主体$;$企业 | C
3184 | 单选题 | 《优化营商环境条例》规定,国家推进“（ ）”改革,持续精简涉企经营许可事项,依法采取直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务等方式,对所有涉企经营许可事项进行分类管理,为企业取得营业执照后开展相关经营活动提供便利。 | 一站式$;$证照分离$;$放管服$;$简政放权 | B
3185 | 单选题 | 电力线路发生接地故障时，在接地点周围将产生( )。 | 跨步电压$;$接地电压$;$无电压$;$短路电压 | A
3186 | 单选题 | 下列属于电压计量单位的选项是（ ）。 | kA$;$kV$;$kW$;$kWh | B
3187 | 单选题 | 电力系统中以kvar作为( )的计量单位。 | 有功功率$;$无功功率$;$视在功率$;$电能 | B
3188 | 单选题 | 一直径为D1=3mm，长为L1=1m的铜导线，被均匀拉长至L2=5m(设体积不变)，则此时电阻R2是原电阻R1的( )倍。 | 20$;$25$;$16$;$30 | B
3189 | 单选题 | 金属导体的电阻与温度变化有关，其主要原因是( )。 | 电阻率随温度升高而增大$;$电阻率随温度升高而减小$;$导体长度随温度升高而增大$;$导体的截面积随温度升高而增大 | A
3190 | 单选题 | 用电检查工作贯穿于为电力客户服务的( )，同时，也担负着维护供电企业合法权益的任务。 | 售前服务$;$全过程$;$售后服务$;$部分过程 | B
3191 | 单选题 | 如果负载中电流滞后于电压30°，这个负载是( )。 | 电容$;$电阻$;$电感$;$电阻与电感串联 | D
3192 | 单选题 | 某导体带有0.025C的电量，对地电压为250V，该导体的对地电容为( )。 | 25uF$;$100uF$;$250uF$;$0.025uF | B
3193 | 单选题 | 受理客户用电申请时，应主动向客户提供( )服务，接收并查验客户申请资料，及时将相关信息录入营销业务应用系统。 | 用电咨询$;$一次办结$;$首问负责制$;$一次都不跑 | A
3194 | 单选题 | 我国交流电的标准频率为50Hz，其周期为( )。 | 0.01s$;$0.02s$;$0.1s$;$0.2s | B
3195 | 单选题 | 电能表型号DDZY141中“Y”字代表( )。 | 分时电能表$;$最大需量电能表$;$预付费电能表$;$无功电能表 | C
3196 | 单选题 | 《国家电网公司电费抄核收管理规则》规定：加强电量电费差错管理，因( )等原因需要退补电量电费时，应发起电量电费退补流程，并经逐级审批后方可处理。 | 抄表差错$;$计费参数错误$;$计量装置故障$;$违约用电、窃电 | ABCD
3197 | 单选题 | 用“三表法”测量有功功率，适用于( )。 | 三相三线制电路$;$三相四线制电路,无论其对称与否$;$只适用于三相负载对称的三相电路$;$只适用于三相四线制负载对称的情况 | B
3198 | 单选题 | 电力系统电压调整的基本方法不包括( )。 | 发电机调压$;$无功补偿设备投切调压$;$变压器分接头调压$;$投入部分负荷 | D
3199 | 单选题 | ( )绝缘电缆的耐热性最好。 | 聚乙烯$;$聚氯乙烯$;$交联聚乙烯$;$橡胶 | C
3200 | 单选题 | 绝缘电阻表可输出的电压不包括( )。 | 500V$;$1000V$;$2500V$;$10000V | D
3201 | 单选题 | 根据《国家电网公司用电信息采集系统建设管理办法》，省公司应组织建立采集系统建设风险管理与控制机制，降低系统建设风险。重点在( )等方面制定风险防范措施。 | 政策支持$;$社会环境$;$建设质量$;$安全管理 | ABCD
3202 | 单选题 | 各省客户服务中心，地市、县供电企业电器损坏核损业务( )内到达现场。 | 24小时$;$1个工作日$;$4个工作日$;$5个工作日 | A
3203 | 单选题 | 电能表DSZ545型表示( )。 | 单相电能表$;$三相三线电能表$;$三相四线电能表$;$无功电能表 | B
3204 | 单选题 | 在服务过程中应提倡使用( )。 | 普通话$;$方言$;$与客户使用的语言相同$;$都可以 | A
3205 | 单选题 | 关于电动机式相序表操作方法不正确的是( )。 | 测试前要检查测试线绝缘是否良好$;$三色测试线夹应按顺序夹住三相电源的三个线头上$;$铝盘顺时针转动为逆相序$;$铝盘顺时针转动为正相序 | C
3206 | 单选题 | 《进一步精简业扩手续、提高办电效率的工作意见》(国家电网营销〔2015〕70号)要求完善服务质量监测体系，实行业扩报装( )管控。 | 闭环$;$过程$;$环节$;$质量 | A
3207 | 单选题 | 班组培训的主要方式是( )。 | 现场培训、仿真模拟培训、选派员工外出培训$;$岗位培训、仿真模拟培训、选派员工外出培训$;$现场培训、继续教育培训、选派员工外出培训$;$现场培训、仿真模拟培训、选派员工集中培训 | A
3208 | 多选题 | 电路的组成部分色括（ ）。 | 电源$;$负载$;$控制设备$;$导线 | ABCD
3209 | 多选题 | 电流的大小与电阻有关,而决定导体电阻大小的因素有（ ）。 | 导体的长度$;$导体的截面积$;$材料的电阻率$;$温度的变化 | ABCD
3210 | 多选题 | 根据《国家电网公司关口电能计量装置管理办法》规定，电能表安装应录入信息包括：( )以及倍率、工作人员、作业时间等信息。 | 记录计量点编号$;$安装位置$;$设备编号$;$新装表底度数 | ABCD
3211 | 多选题 | 对于储能元件，下面说法正确的是( )。 | 电感的电流不能突变$;$电容的电压不能突变$;$电容的电流不能突变$;$电感的电压不能突变 | AB
3212 | 多选题 | 对某一线性电阻,由欧姆定律U=IR得出（ ）。 | U变大,R不变$;$U变大,R变大$;$I变小,R变大$;$U变大,I变大 | AD
3213 | 多选题 | 正弦交流电路的平均功率与（ ）有关。 | 电压有效值$;$电流有效值$;$角频率$;$电压电流间相位差 | ABD
3214 | 多选题 | 三相四线制电路的三相功率测量可以采用（ ）进行测量。 | 一表法$;$二表法$;$三表法$;$四表法 | AC
3215 | 多选题 | 我国电力系统常见的电压等级有（ ）。 | 10kV$;$35kV$;$110kV$;$220kV | ABCD
3216 | 多选题 | 以下会降低系统功率因数的是（ ）。 | 交流异步电动机$;$工频炉$;$电焊变压器$;$日光灯 | ABCD
3217 | 多选题 | 提高功率因数的意义在于（ ）。 | 提高发配电设备的利用率$;$减少输电线路的电压降$;$减少输电线路的功率损失$;$减少发配电设备的利用率 | ABC
3218 | 多选题 | 影响电压偏差的主要因素有（ ）。 | 线路过负荷运行$;$调压措施不当$;$冲击性负荷的影响$;$非对称性负荷的影响 | ABCD
3219 | 多选题 | 电力电缆的基本结构一般由（ ）组成。 | 导体$;$绝缘层$;$保护层$;$屏蔽层 | ABC
3220 | 多选题 | 数字式万用表主要由（ ）等组成,内部为集成电路。 | 视窗$;$功能按钮$;$转换开关$;$接线孔 | ABCD
3221 | 多选题 | 根据《“碳达峰、碳中和”行动方案》,在能源消费侧,全面推进电气化和节能提效的举措是（ ）。 | 强化能耗双控$;$加强能效管理$;$加快电能替代$;$挖掘能源侧潜力 | ABC
3222 | 判断题 | 磁极不能单独存在，任何磁体都是同时具有N极和S极。 | 正确$;$错误 | A
3223 | 判断题 | kA是电流的计量单位。 | 正确$;$错误 | A
3224 | 判断题 | 用电设备容量的大小，通常指电功率的大小，它表示该用电设备在单位时间内做功的能力。 | 正确$;$错误 | A
3225 | 判断题 | 电阻并联时的等效电阻值比其中最小的电阻值还要小，即并联电阻的总值是愈并愈小。 | 正确$;$错误 | A
3226 | 判断题 | 在串联电容器中，电容量较小的电容器所承受的电压较高。 | 正确$;$错误 | A
3227 | 判断题 | 在RLC串联电路中，总电压超前总电流的相位角就是阻抗角，也就是功率因数角。 | 正确$;$错误 | A
3228 | 判断题 | 凡是由三相电源、三相负载及线路阻抗中至少有一部分不对称组成的三相电路，都称为不对称三相电路。 | 正确$;$错误 | A
3229 | 判断题 | 三相电动势达到最大值的先后次序叫相序。 | 正确$;$错误 | A
3230 | 判断题 | 三相负载作星形连接时，不论负载对称与否，线电流必定等于相电流。 | 正确$;$错误 | A
3231 | 判断题 | 三相三线制电路的三相功率测量可以采用二表法进行测量。 | 正确$;$错误 | A
3232 | 判断题 | 隔离开关是低压配电装置中最简单和应用最广泛的电器，它主要用于停电时有明显的断开点。 | 正确$;$错误 | A
3233 | 判断题 | 相位伏安表使用前要用力转动量程开关若干圈，以消除长期不使用时接触不良的影响。 | 正确$;$错误 | A
3234 | 判断题 | 相位伏安表测量相位时，应注意电流钳的夹入方向，避免电流反极性流入，造成测量差错。 | 正确$;$错误 | A
3235 | 判断题 | 相序表是用来判别三相交流电源电压相序的一种电工工具仪表。 | 正确$;$错误 | A
3236 | 判断题 | 当相序表任一测试线已经与三相电路接通时，应避免用手触及其他测试线的金属端防止发生触电。 | 正确$;$错误 | A
3237 | 单选题 | 选择钳形电流表时，应根据( )、被测量范围及所需功能选择相应仪表。 | 准确度$;$环境温度$;$电压大小$;$电流大小 | A
3238 | 单选题 | 国网客服中心应在接到服务申请回复工单后( )内回访客户。 | 1个工作日$;$5个工作日$;$9个工作日$;$10个工作日 | A
3239 | 单选题 | 用于测量低内阻的信号源时，宜选用( )的万用表。 | 高准确度$;$低准确度$;$低灵敏度$;$高灵敏度 | C
3240 | 单选题 | 万用表在迸行测量时，如果不能确定被测量的电流，应选择( )的万用表去测量. | 任意量程$;$大量程$;$小量程$;$中量程 | B
3241 | 单选题 | 某低压用户，三相负荷平衡，安装一只三相四线有功电能表3×220/380，10（40）A，因一相线进出线接反，期间电能表记录电量为1580kWh，则应向该用户追收( )电量。 | 4740kWh$;$3160kWh$;$17380kWh$;$14220kWh | B
3242 | 单选题 | 一台三相电动机铭牌上额定电压为380V，是指( )。 | 定子绕组线电压$;$定子绕组相电压$;$转子绕组线电压$;$转子绕组相电压 | A
3243 | 单选题 | 变压器额定容量是指变压器的(____)。 | 平均功率$;$有功功率$;$视在功率$;$无功功率 | C
3244 | 单选题 | ( )是为了最大限度地评价学员掌握相关知识和技能，完成培训目标的程度。 | 培训考核设计$;$培训设计$;$培训鉴定$;$培训考核 | A
3245 | 单选题 | 电压互感器的额定电压是指(____)所接的电压。 | 一次绕组$;$二次绕组$;$计量绕组$;$测量绕组 | A
3246 | 单选题 | 营销作业现场工作票由工作负责人填写,也可由(____)填写。 | 工作班成员$;$工作许可人$;$工作票签发人$;$专责监护人 | C
3247 | 单选题 | 工作票可以延期(____)次。延期手续应记录在工作票上。 | 一$;$二$;$三$;$四 | A
3248 | 单选题 | 禁止( )停、送电。 | 同时$;$约时$;$分时$;$按时 | B
3249 | 单选题 | 工作班成员的变更,应经工作负责人同意,并在(____)上做好变更记录。 | 现场安全记录$;$安全值班日志$;$工作日志$;$工作票 | D
3250 | 单选题 | 工作中,遇雷、雨、大风等情况威胁到工作人员的安全时,(____)应下令停止工作。 | 工作负责人或专责监护人$;$工作许可人或专责监护人$;$工作负责人或工作许可人$;$工作票签发人或专责监护人 | A
3251 | 单选题 | (____)低压配电线路和设备验电宜使用声光验电器。 | 室内$;$室外$;$配电房$;$变电站 | B
3252 | 单选题 | 雨雪天气室外设备宜采用(____)验电。 | 直接$;$间接$;$低压$;$高压 | B
3253 | 单选题 | 成套接地线截面积应满足装设地点短路电流的要求,高压接地线的截面积不得小于(____) | 10mm2$;$16mm2$;$25mm2$;$35mm2 | C
3254 | 单选题 | 个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不准小于(____),且应带有绝缘手柄或绝缘部件。 | 12mm2$;$16mm2$;$18mm2$;$25mm2 | B
3255 | 单选题 | 特殊天气使用脚扣和登高板,应采取(____)措施。 | 绝缘$;$防滑$;$防护$;$防断 | B
3256 | 单选题 | 凡在坠落高度基准面( )及以上的高处进行的作业，都应视作高处作业。 | 2m$;$3m$;$4m$;$5m | A
3257 | 单选题 | 在户外变电站、配电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,应(____)由两人搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。 | 立放$;$放倒$;$挂放$;$斜放 | B
3258 | 单选题 | 触电急救应分秒必争，一经明确心跳、呼吸停止的，立即就地迅速用( )进行抢救，并坚持不断地进行，同时及早与医院联系，争取医务人员接替救治。 | 心脏按压法$;$口对口呼吸法$;$口对鼻呼吸法$;$心肺复苏法 | D
3259 | 单选题 | 国家电网有限公司实施“(____)”行动,彰显中国特色。 | 文化铸魂$;$文化赋能$;$文化融入$;$文化创新 | A