GIS特高频及超声波局放异常检测报告（尖端带干扰）

| 1、基本信息（1分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛队编号 |  |  | 01队（001+002） |  | 报告时间 |  | 2021年X月X日X时X分 |  |
| 工位编号 |  |  | 01 |  | 温 度 |  | 19.5℃ |  |
| 湿度 |  |  | 57% |  | 检测时间 |  | 2021年X月X日X时X分 |  |
| 2、设备铭牌（1分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 |  |  | XXX |  | 生产厂家 |  | XXX |  |
| 生产日期 |  |  | XXX年XXX月 |  | 出厂编号 |  | XXX |  |
| 3、特高频检测数据（18分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特高频测点位置示意图：见附页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测 位置 |  | 检测 幅值（dBm） |  |  |  |  |  |
| 1 | 背景全通 |  | -52.8 |  |  |  |  |  |
| 2 | 背景高通 |  | -63.7 |  |  |  |  |  |
| 3 | 背景低通 |  | -67.9 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1号盆子高通 |  | -49.6 |  |  |  |  |  |
| 5 | 1号盆子低通 |  | -57.2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 1号盆子全通 |  | -46.5 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2号盆子高通 |  | -50.8 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2号盆子低通 |  | -41.5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2号盆子全通 |  | -34.1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 3号盆子高通 |  | -59.8 |  |  |  |  |  |
| 11 | 3号盆子低通 |  | -61.5 |  |  |  |  |  |
| 12 | 3号盆子全通 |  | -59.3 |  |  |  |  |  |
| 信号特征分析（18分） | - 背景信号杂乱；（背景中存在两类异常信号，一类具有沿面或者气隙放电特征；另一类干扰在相位模式下聚集为一簇，干扰源为同步信号发生器） - 1号盆于与2号盆子均可检测到异常信号，与空气背景比较，背景无此异常（背景中存在特征相同的异常，但幅值较小）。因此判断设备内部放电，两个部位放电信号特征相同。判断为同一信号源。 - 【气隙】PRPS图谱中，脉冲数量较少，幅值较分散，一个工频周期内出现两簇:PRPD中，信号聚集为两族，具有绝缘放电特征。 - 【沿面】PRPS图谱中，脉冲数量较少，幅值较分散，一个工频周期内出现两簇:PRPD中，信号集为两簇，具有绝缘放电特征。 - 【尖端】PRPS图谱中，脉冲数量较多，幅值分散性小，一个工频周期内出现一簇；PRPD中，信号聚集为一族，具有尖端放电特征。 - 【悬浮】PRPS图谱中，脉冲数量较少，幅值稳定，一个工频周期内出现两簇；PRPD中，信号聚集为两簇，具有悬浮放电特征。 - 综上，判断在GIS内部存在尖端放电。因盆子位置、类型及GIS结构不同，无法依靠幅值进行精确定位。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、超声检测检测数据（9分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超声波检测位置示意图：见附页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测位置 | 有效值（mV或db） |  | 峰值（mV或db） |  | 50Hz相关性 |  | 100Hz相关性 |
| 1 | 背景 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.1 |
| 2 | 测点1 | 1.4 |  | 1.7 |  | 1.2 |  | 0.7 |
| 3 | 测点2 | 1.3 |  | 1.8 |  | 1.1 |  | 0.7 |
| 4 | 测点3 | 4.7 |  | 5.7 |  | 5.1 |  | 3.4 |
| 5 | 测点4 （轴向测点1） | 5.4 |  | 7.6 |  | 6.5 |  | 5.3 |
| 6 | 测点5 | 0.7 |  | 0.8 |  | 0.7 |  | 0.5 |
| 7 | 测点6 | 0.5 |  | 0.7 |  | 0.6 |  | 0.3 |
| 8 | 测点7 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.1 |
| 9 | 轴向测点2 （圆周测点1） | 6.4 |  | 9.3 |  | 7.6 |  | 6.7 |
| 10 | 轴向测点3 | 6.1 |  | 7.8 |  | 6.2 |  | 4.2 |
| 11 | 圆周测点2 | 5.4 |  | 7.5 |  | 6.3 |  | 5.7 |
| 12 | 圆周测点3 | 4.3 |  | 6.4 |  | 5.7 |  | 4.2 |
| 13 | 圆周测点4 | 4.7 |  | 6.9 |  | 6.3 |  | 4.8 |
| 14 | 圆周测点5 | 6.7 |  | 9.6 |  | 8.2 |  | 7.2 |
| 15 | 超声波最大点 （圆周测点5复测） | 6.8 |  | 11.8 |  | 10.6 |  | 9.7 |
| 超声波定位结果及信号特征分析（8分） |  | 超声波检测结果与背景相同，未发现异常。综上，GIS内部存在气隙放电。 超声波测点1到4中，均检测到异常信号。测点4处信号最大，在测点4附近进行圆周和轴向上精确定位，最终在距离2号盆子15cm处检测到最大点（具体位置见测点图），连续模式下，峰值11.8mV，50Hz相关性大于100Hz相关性，相位模式下，信号聚集为一簇，具有尖端放电特征。 【沿面】连续模式下，峰值**mV，100Hz相关件大于50Hz相关性，相位模式下信号聚集为两簇，具有沿面放电特征； 【悬浮】连续模武下，峰值**mV，100Hz相关性大于50Hz相关性，相位模式下信号聚集为两族，具有悬浮放电特征。 （超声波尽量选择与特高频特征一致的图谱，如果实在选不出，至少保证连续模式和相位模式有一种符合特高频特征。例如尖端可能相位为两簇则写相位模式下正负半波明显不对称，可能100hZ大于50hz则只写具有明显的工频相关性。） |  |  |  |  |  |  |
| 仪器型号（1分） | 上海格鲁布（SDMT）PD74i，编号：10137 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论及建议（5分） | （设备历史检测记录均无异常。）综合特高频及超声波检测结果，依据《DL/T 1250-2023 气体绝缘金属封闭开关设备带电超声局部放电检测应用导则》《DL∕T 1630-2016 气体绝缘金属封闭开关设备局部放电特高频检测技术规范》（1），判断GIS内部存在尖端放电（1），放电源位于距离*号盆子**米处（1）。建议尽快安排复测，结合声电联合定位及SF6气体分析结果进行综合分析（1），如有异常，尽快安排停电处理（1）。 |  |  |  |  |  |  |  |